10kV箱式变电站（成套）

技术参数书

# 附件一　技术规范

## 1	工程概况

### 1.2	工程概况

- 1.2.1使用环境条件

- 最高温度：+40℃

- 最低温度：-32℃（户外）

- 最大日温差：18K

- 海拔高度：≤1300m

- 最大风度30m/s

- 环境湿度：空气相对湿度(＋25℃)不超过90％(月平均)

- 95％(日平均)

- 日平均水蒸汽压力值不超过2.2kpa

- 月平均水蒸汽压力值不超过1.8kpa

- 地震烈度：水平加速度不大于2m/s2；

- 垂直加速度不大于0.15m/s2；

- 覆冰厚度：10mm；

- 地面倾斜度不大于3°；

- 污秽等级：Ⅳ级

- 安装场所：安装地点无火灾、爆炸危险，无严重污秽，无化学腐蚀及剧烈振动。

- 1.2.2	接入系统概况

- 系统标称电压：10kV；

- 系统最高电压：11.5kV；

- 系统额定频率：50Hz；

- 系统中性点接地方式：非直接接地系统；

- 10kV系统设备短路水平为40kA；

1.2.3 箱式变系统组成

10kV配电系统，主要包括框架式断路器、电压互感器、电流互感器、微机型测控保护系统、计量系统等。

1000/630/500/400/315/250/200/100kVA 10kV/0.4KV节能型干式变压器，箱体、温控器、母排、电缆等。

0.4 KV配电系统，主要包括变压器低压侧出口断路器，负荷框架式断路器、电压/电流互感器、计量系统等。

380V低压交流电压系统采用中性点直接接地系统，为380/220V、三相四线系统。

控制电压为交流220V，维修插座电源额定电压为50Hz 、三相380V、20A；单相220V、10A。

### 1.3	工作范围

1.3.1 投标方的供货范围和设计分工

投标方应为本工程配套提供箱式干式变压器系统（包括低压干式变压器及其辅助设备、本技术规范书规定的其它相关配套设备及附件），投标方详细的供货范围和设计分工在相关附件中已明确。

1.3.2 投标方基本工作范围包括对供货范围内所含设备、结构、材料的设计、制造、测试、包装和发运服务等各项工作，还包括对设备的安装、校验、启动调试及初期试运行中的服务、培训。

1.3.3 投标方提供箱式变压器的设备及系统详见本技术规范书。

## 2	技术要求

### 2.1	标准和规范

2.1.1 合同设备包括投标方向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求，除非另有特别说明，将包括在合同期内有效的任何修正和补充。

2.1.2 除非合同另有规定，均遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品，还遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

2.1.3 投标方提供的设备和配套件符合以下标准但不局限于以下标准：

GB 1094				《电力变压器》

GB/T 10228			《干式电力变压器技术参数和要求》

GB/T 17211			《干式电力变压器负载导则》

CECS 115-2000		《干式电力变压器选用、验收、运行及维护规程》

DL/T 573				《电力变压器检修导则》

GB 4208				《外壳防护等级（IP代码）》

GB 311.1				《高压输变电设备的绝缘配合》

GB 2900				《电工名词术语》

GB 5273				《变压器、高压电器和套管的接线端子》

GB 156				《标准电压》

GB 191				《包装储运图示标志》

DL 5027				《电力设备典型消防规程》

GB 4109				《交流电压高于1000V的绝缘套管》

GB 7354				《局部放电测量》

GB/T 17468			《电力变压器选用导则》

IEC 60076			《电力变压器》

JB/T 10088			《10kV～500kV级电力变压器声级》

JB/T 8450			《变压器用绕组温控器》

JB/T 2426			《发电厂和变电所自用三相变压器 技术参数和要求》

IEC 60071			《绝缘配合》

IEC 60270			《高电压试验技术 部分放电测量 》

GB/T17467—1998      《高压/低压预装式变电站》

ZBK40001—89         《组合式变电站》

GB763—1990          《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB1984—89           《交流高压断路器》

GB3804—90           《3—63KV交流高压负荷开关》

GB3906—91           《3—35KV交流金属封闭开关设备》

GB/T5582—93         《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB311.2—2002        《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》

GB4109—88           《高压套管技术条件》

DL/T537—93          《6～35KV箱式变电站订货技术条件》

GB/T18858.1—2002    《低压开关设备和控制设备》

GB/T4942.2—1993     《低压电器外壳防护等级》

GB/T14598—2002      《电气继电器》

GB7251.1—2005       《低压成套开关设备》

GB7328—87           《电力变压器和电抗器的声级测定》

GB/T17215—2002      《1和2级静止式交流有功电能表》

GB4208—93           《外壳防护等级》（IP代码）

GB/T4942.2—1993     《低压电器外壳防护等级》

IEC687				0.2S有功电能表技术标准

GB/T 14598.9-1995  电气继电器  第22部分：度量继电器和保护装置的电气干扰试验  第三篇：辐射电磁场干扰试验（idt IEC 255-22-3:1989）

GB/T 14598.10-1996  电气继电器  第22部分：度量继电器和保护装置的电气干扰试验  第4篇：快速瞬变干扰试验（idt IEC 255-22-4:1992）

GB/T 14598.13-1998  度量继电器和保护装置的电气干扰试验  第1部分：1MHz脉冲群干扰试验（eqv IEC 255-22-1:1988）

GB/T 14598.14-1998  度量继电器和保护装置的电气干扰试验  第2部分：静电放电试验（idt IEC 255-22-2:1996）

2.1.4 上述法则和标准提出了最基本要求，如果根据投标方的意见并经用户接受，使用优于或更为经济的设计或材料,并能使投标方设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由投标方超越。

2.1.5 当标准、规范之间出现矛盾时，投标方按高标准执行。

2.1.6 所有螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。

2.1.7 合同签订1个月之后，按本技术规范书要求，投标方提出合同设备的设计﹑制造﹑装配﹑安装﹑调试﹑试运﹑验收﹑试验﹑运行和维护等标准清单给招标方，由招标方确认。

### 2.2	主要设备的参数

2.2.1	变压器

2.2.1.1型式：三相环氧树脂浇注双线圈铜绕组无载调压节能环保型干式电力变压器（不带保护外壳）

2.2.1.1	型号： SCB13系列

2.2.1.1	主要技术参数

（1）	冷却方式：				AN/AF

（2）	相数：        			三相

（3）	额定频率：				50Hz

（4）	额定容量：				2000kVA

（5）	额定电压：				高压侧：10kV

低压侧：0.4-0.23kV

（6）	高压侧最高电压：		    12kV

（7）	调压方式：		      	无励磁调压

（8）	分接范围：               ±2×2.5％

（9）	绝缘水平：		     	1min工频耐压：	≥35kV（有效值）

操作冲击耐压：		    ≥75kV（峰值）

（10）	联结组标号：			    Dyn11（低压厂用变）

（11）	绕组材料：	  	干式变的低压绕组采用铜箔，高压绕组采用扁铜线绕制。

（12）	绝缘耐热等级：            F级（或F以上等级）绝缘，B级温升考核

（14）	零序CT的精度和容量要求：10P10，15VA。

（15）	安装型式：      箱式（户外）

（16）	辅助电源：       220V.AC

（17）	局部放电：       5pc

2.2.2	高压侧配电装置

（1）  真空断路器

额定电流：630A

额定开断短路电流：25kA

额定关合电流：		63kA

开断非周期分量   ≮40%

操作循环：分-0.3s-合分-180s-合分

机械荷重：静荷载≤  800 公斤、动荷载（向下）≤ 1200 公斤

合闸时间：≤ 66ms，

跳闸时间：≤ 45ms，

断路器的机械寿命不少于10000次

电寿命  开断额定电流不少于10000次

开断额定短路电流≥30次

（2）  断路器操动机构的主要技术参数

机构形式：弹簧操作机构

操作电源电压：220V  AC

操作电源电压变动范围：75-115%；

辅助开关常闭接点10个，常开接点10个。

（3）  电压互感器

额定电压比：	10/10/0.23kV

最高工作电压：12kV

额定容量：2000VA。

（4）  电流互感器

额定电流比：详见招标施工图

准确度等级：10P10,0.5，0.2s级15VA

热稳定电流：路40kA-3s。

动稳定电流：100Ka（峰值）

2.2.3	低压侧配电装置

2.2.3．1 塑壳断路器（固定式）

采用合资品牌塑壳断路器。

塑壳断路器应为电子式：电子式脱扣器。

动稳定电流应不小于：100kA

热稳定电流应不小于：50kA/1s

额定电流大于125A回路应采用电子式脱扣器；配置电子式脱扣器的保护功能应具有三段式短路电流保护功能（长延时、短延时、瞬时），具备选择性电流保护，各保护可灵活采用反时限、定时限特性，延时可整定。

要求塑壳式断路器可同时提供故障指示接点，触头位置指示接点，脱扣报警接点（根据最终订货图配置）。

要求塑壳式断路器二次回路与一次回路完全隔离, 附件可在现场安装。

要求塑壳断路器上下级断路器级差大于2.5倍时,可实现完全选择性。

要求水平安装的塑壳断路器不降容；反向馈电亦不能降容。

塑壳断路器应满足如下标准：抗湿热（IEC68-2-30），盐雾（IEC68-2-11），并取得CCC认证。

塑壳断路器应具有可靠的隔离功能,保证触头指示系统的机械可靠性符合IEC947－3标准。

为了保证运行维护的安全性,要求元器件达到二类绝缘水平。

要求塑壳断路器具有优秀的限流特性，卖方提供详细完全限流特性及热应力曲线和级联技术配合表。

辅助开关触点数量：常开3对， 常闭3对。辅助触头的约定发热电流不小于6A。

### 2.3	性能要求

### 2.3.1变压器

2.3.1.1	投标方应对干式变压器及其相关设备在任何方面相互兼容性及适应性负全部责任。

2.3.1.2	干式变压器外壳与箱体统一安装布置。

2.3.1.3	变压器的绕组应采用铜导体，低压绕组若采用铜箔，则铜箔应为进口产品；绝缘树脂应采用进口优质材料；硅钢片应采用进口冷轧高导磁晶粒取向硅钢片，并采取有效措施避免涡流；防护外壳材质采用优质铝合金板，阻抗为10％及以上时，宜加装铁磁性外壳来防止因漏磁引起的电磁干扰。面板喷塑均匀平滑外观美，结构合理匀称，平直度高。外壳颜色由招标方确定。上述材料的选型还需最终获得招标方的确认。

2.3.1.4	变压器应具有良好的散热性能和高机械强度。按正常使用条件，不会因绕组温度变化而造成变压器在保证寿命内出现线筒表面的龟裂。变压器外壳形式应能使外界空气以循环方式直接冷却铁芯和线圈。

2.3.1.5	变压器应可随时投入电网运行，当其停止运行一段时间后不经干燥可直接投入电网安全运行。并允许在正常环境温度下，承受80%的突加负载。

2.3.1.6	变压器应具有良好的阻燃性能，绝缘材料应具有自动熄火的特性，遇到火源时不应产生有害气体。

2.3.1.7	变压器铁芯和金属件均应可靠接地（铁扼穿芯螺杆除外），接地装置应有防锈镀层，并有明显的接地标志，铁芯和金属件应有防锈保护层。

2.3.1.8	变压器应具有温度显示、温控保护功能，温度显示、控制装置应满足抗震、电磁干扰不敏感、显示数字和动作正确、以及使用寿命的要求。温控器测点数量为不少于4个，可自动监测并巡回显示三相低压绕组和铁芯最热点温度。温控装置应能在不停电情况下进行检查。温度显示、温控保护通过预埋在绕组中的测温元件测量各相绕组温度，测温元件采用带补偿的三线制（每个测点由至少二个电阻测温元件组成），分别提供测点的连续温度值、报警和跳闸信号。温控系统的温度设定可以根据要求进行调整。温控器均带风机、仪表和测温传感器等故障自动检测功能。温度控制装置应具有与计算机控制系统的接口（信号包括变压器绕组温度高报警信号，风扇起动信号等）以及4～20mA的模拟量温度输出信号。温控元件输出信号接点的容量不应小于AC 220V，0.5A；变压器绕组温度高跳闸信号接点的容量不应小于220VAC，2A。招标方可以提供温控装置的电源为：交流220V。温控装置应提供远方跳闸和报警的接点各两付供招标方使用。变压器温控装置应将信号引出接至端子排（输入输出端子应采用接插件结构），并至少具有以下功能：

（1）	三相绕组和铁芯温度巡检及最大值显示；

（2）	超温报警；

（3）	超温跳闸；

（4）	温控装置和冷却风扇故障报警。

（5）	冷却风扇运行/停止；

（6）	自动/手动控制方式选择；

温控、温显装置由变压器制造厂安装在变压器柜外壳低压侧正面、补给水隔离变正面，采用嵌入式安装。温控装置及冷却风扇的电源由招标方提供。温控、温显装置选用国内知名品牌产品。

2.3.1.9	冷却方式：自然空气冷却AN；带风机，可强迫空气冷却AF。通风方式可自动、手动切换。且在不使用强迫空气冷却装置时，应能带100%额定负荷长期运行，并具有一定的过载能力。

2.3.1.10	自然风冷（AN）的状态下，当绕组温度超过规定值时，能自动启动风机并输出信号；当绕组温度继续升高，超过规定值时发出报警信号；绕组温度继续升高并超过允许值时输出跳闸信号。当绕组温度降低到规定值时，应能自动停运风机。为能选择冷却风扇的运行方式，应有一套手动操作的选择切换开关，具有自动和手动两个位置。风道采用优质不锈钢板和高强度铝合金搭扣组合而成。由电源引接至冷却风扇的电缆线，应能在变压器不停电的情况下便于拆卸。

2.3. .111	干式变压器应有可靠的与基础固定的方案，其结构要求能够承受母线运行时可能产生的震动。干式变压器外壳要求落地并与地面槽钢焊接固定。应装设带电开门的报警装置、电气闭锁装置。

2.3.1.12	干式变压器高压侧为电缆进线，低压侧为硬母线出线。变压器制造厂提供连接母线、所有母线绝缘子、固定支架和支撑、高压电缆支架；并主动与开关柜制造厂配合，保证硬母线能顺利连接。同时变压器柜内应安装零序CT，在出厂前安装好零序CT及其支架。

2.3.1.13	变压器的过负荷能力应符合GB/T 17211	《干式电力变压器负载导则》。投标方应提供在不同环境温度及负载情况下，变压器的过负载能力及允许时间曲线，并提供环境温度为40℃时，100%负载运行的温升试验报告。

2.3.1.14	承受短路能力：投标方应保证变压器高、低压绕组及其辅助设备如支持绝缘子，无载切换电压连接片等在变压器高压侧系统阻抗为零（电源为无穷大），在1.05倍额定最高分接电压下，变压器低压侧绕组出口发生三相金属性短路时，变压器不致出现有害的机械和热应力以及电气性能的损伤。投标方应提供相同容量或近似容量产品承受短路能力的试验报告。

2.3.1.15	负载能力：自然空气冷却（AN）时，在规定的运行条件下，安装在柜体内的变压器，应能连续输出100%额定容量；强迫空气冷却（AF）时，在同样条件下，变压器应能连续输出不低于150%额定容量，并保证长期运行。铭牌上应分别标明AN/AF的输出容量。

2.3.1.16	温升极限：干式变压器的温升极限应满足GB1094.11中的要求。并且温升按B级考核。

2.3.1.17	整机运行噪声不大于55dB(A)(测量点在距离外壳1米处)。

2.3.1.18	变压器局部放电量不大于5pC（按IEC 60076-11规定的方法测量）。

2.3.1.19	变压器柜内设置照明，并与柜门联锁。

2.3.1.20  变压器柜内设备（包括冷却风机、温控装置、照明等）由招标方提供一路AC 220V总电源到变压器柜内端子排上，投标方负责内部所有设备的配电（并带保护控制元件）。

2.3.1.21  变压器的铁心和金属件需有防腐蚀的保护层。

2.3.1.22  变压器应装有地脚，其上设有安装用的定位孔；变压器应备有承受整体总重量的起吊装置。

2.3.1.23  变压器使用年限不小于30年。

2.3.1.24  变压器高、低压出线及接线排应有足够的载流截面和接触面，电流密度不应超过0.1A/mm2。

2.3.1.25 变压器损耗，其中空载损耗及负载损耗（120℃）详见技术参数表。

### 2.3.2高压配电系统

- 高压配电系统的结构应保证工作人员的安全，且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验所有电气元件应经过CCC认证，配电柜应提供全型式试验/部分型式试验，并具有足够运行业绩。

- 高压配电系统中各组件及其支持绝缘子（即纯瓷及有机绝缘件）的外绝缘爬电比距应满足相应规定要求。

- 高压配电系统应满足工程相应严酷度等级条件下的附加要求，要求见DL/T404。

- 装于开关柜上的各组件应符合它们各自的技术标准。

- 高压配电系统内安装的高压电器组件等均应具有耐久而清晰的不锈钢铭牌。

- 高压配电系统内安装的高压电器组件（含连接导体）额定值不一致时，柜上的铭牌应按最小值标定。

- 高压配电系统应能防止因本身缺陷，异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员。能限制电弧的燃烧时间和防止某柜故障引起相邻柜故障。

- 高压配电系统应有防止内部过压和压力释放措施并应防止压力释放装置伤及工作人员。电缆室内设有电缆连接导体，满足电缆接火条件。在电缆室内底部应配制开缝可卸的不锈钢板，以确保现场施工方便。电缆从下部进线。

- 高压配电系统应具备防止误分、误合断路器，防止带负荷分、合隔离开关或隔离插头，防止接地开关合上时（或带接地线）送电，防止带电合接地开关（或挂接地线），防止误入带电隔室等五防功能。

- 设备的布置应保证安全可靠，并留有足够的空间，各小室均铠装隔离接地，防护等级为IP4X。开关柜两侧的结构、母线和控制线槽等要利于扩建。

- 关柜内断路器小室的结构正面应提供铰链门，在开关的背面应有可拆卸的板或铰链门，门上设窥视孔。

  - 开关柜内的控制、保护设备应牢固，便于设备的调试和维修。

- 开关柜应有可靠的机械或电气防误操作的功能，即具备“五防”功能。

- 开关柜内应设照明，照明灯的开关应与开关柜门连锁，照明电压为220V，单相，2线。

- 供方应提供智能型温、湿度控制器及加热器，用于开关柜内的温、湿度控制，防止凝露。其电源电压为AC220V，单相，2线。

- 开关柜断路器辅助接点应与主触头同步，闭合应可靠牢固，断开应有足够的距离。

- 每个回路均应配置带电指示器。

- 断路器应有可靠的“防跳”功能，如果机械“防跳”不易调整，则设电气“防跳”回路。

### 2.3.3计量系统

2.3.3.1本箱变低压侧设置计量柜，高压侧设电能表，计量用电流互感器精度最低应满足0.2s级要求，要求计量专用电流互感器应采用防窃电型产品；计量电压互感器二次精度应满足0.2S级要求，根据用电部门要求计量专用电流互感器应采用防窃电型产品。计量柜所有门均采用防盗锁。

2.3.3.2多功能电能表为全电子式，具有正、反有功、无功电能量双向计量和最大需量的功能。表内参数可当地和远方下载。可以按要求设置及记录峰、谷、平时段电量并保存。

2.3.3.3电能表内应设供现场不同级别人员的维修检查与编程用的铅封。

2.3.3.4电能表采用三相四线制。

2.3.3.5每个电能表要配备能够进行远程读表的脉冲器件，具有脉冲输出和RS485串口输出，可与电能量处理装置连接通信，具有电能采集及远传功能。此外，另配置1个可与手持式电度量读入器、抄表机等的接口，录入电能表内任一时段的数据，保证在通道故障或主站故障时不丢数据。总计脉冲的计量时间段在5分到60分之间。

2.3.3.6数据冻结周期可调，并具备分时段电能量存贮功能。

2.3.3.7表常数及脉冲匹配值应可编程。

2.3.3.8具有断相、PT失压记录、告警功能、事件记录功能。

2.3.3.9具有当地窗口显示功能，可在面板上显示累计电量；异常情况下显示故障和告警信息。

2.3.3.10电能表的存贮容量：按每分钟存放双向有功/无功电能量数据计，至少可存储35天的数据。

2.3.3.11当外接电源中断时，表内的电能量数据不丢失。由自备的直流电池供电，电能表必须能够保存至少10天数据。外接辅助电源AC220V。

### 2.3.4低压配电系统

组合柜基本框架为组合装配式结构，框架采用C型材，模数装配组合，以特殊的连接件及螺栓连接紧固。采用封闭式结构，间隔式布置，间隔内装有电气元件的功能板，可旋出柜面进行检修，还可方便卸下。间隔小室内防护板应为活动的可拆式，并有足够的检修空间。电气开关应具有安全闭锁功能；电气操作元件应安全，可靠，有利于防水、防尘；柜内垂直母线设计应使在主母线不停电的状态下，可安全更换功能板。可靠墙安装、柜前操作维护。

柜内应提供可选的防凝露用的空间加热器及自动控制加热器运行的温、湿度控制器。温、湿度控制器及加热器电源由卖方在开关柜内自行解决，加热器电源应在开关柜进线上口母排引接。

组合柜内机械公差配合和电气间距应符合有关规定和要求，设备布置和配线合理，检修、操作、维护方便，同类元件设备应具备互换性。设备元件等要考虑柜内布置的降容。

### 2.3.5箱体要求

  - 箱体采用高精度全组装式结构。箱体应符合GBJ17-88《箱变结构设计规范》、GB/T17467-1998《高压/低压预装式变电站》、DL/T537-2002《高压/低压预装式变电站选用导则》等标准。

  - 箱体采用双层、密封、防腐蚀、隔温结构，内部采用钢板及阻燃绝缘隔板严密分割成高压室、变压器室、低压室，各室防护等级为IP54。双层箱体必须都采用复合钢板制作，双层之间必须有建设部允许的防火隔温材料。箱变内部采用钢板或阻燃绝缘隔板严格分成高压室、变压器室、低压室等。箱体的底架部件由槽钢焊接而成，框架及门采用优质冷轧钢板，框架钢板厚度不得小于1.5mm，门和顶盖钢板厚度不得小于2.0mm。

  - 箱体金属构件应进行在25年内不锈蚀的防腐处理，箱变双层箱体冷轧钢板采用喷户外高档聚氨酯面漆防腐处理，金属材料经防腐处理后表面覆盖层应有牢固的附着力，并均匀一致。箱体底架槽钢必须经过防腐喷砂、喷锌处理后，采用沥青漆重度防腐处理，保证底架20年不生锈。

  - 箱体密封所采用的密封条必须是长寿命、高弹性产品，高压和低压的进出线电缆孔采用方便于密封的敲落孔并配有足够数量的密封胶圈。

  - 箱体外壳有设计足够的机械强度，在起吊、运输和隧道内搬运、安装时不会变形或损伤；箱变外壳设计有方便钩挂的吊装机构，并保证吊装机构与箱体重心的协调，不会导致吊装过程中箱变倾斜；设计的外壳形状应不易积尘、积水；尽量少用外露紧固件，以免螺钉穿通外壳使水导入壳内；对穿通外壳的孔，均应采取相应的密封措施；外壳的盖和座若采用铰链联结，铰链设计在外壳的内侧，制成暗铰链。外壳应防水、防震、防腐、防尘、防电燃。

  - 箱体外门应有明显的带电警示标志、明显耐久的铭牌。

  - 所有门应向外开，开启角度大于110°，并设置定位装置。门有密封措施，并装有把手和暗锁，门的设计尺寸与所装设备的尺寸相配合。设门控自动开闭的照明设施。箱体顶盖应有明显散水坡度，大于5°，顶盖边沿应设有滴水沿，防止雨水回流进入箱体。

  - 变压器室采用单层通风结构，门板冲有防雨的百叶窗，变压器室内设有温控风冷系统，采用变压器专用节点式压力温度计，并安装到面朝门的位置，方便观察变压器室温度。

  - 箱式变电站的箱体应设专用接地导体，该接地导体上应设有与接地网相连接的固定接地端子，箱变内部各个隔室接地端子数量不少于2个，箱变外部接地端子数量不少于四个，并应有明显的接地标志。接地端子为直径不小于12mm的钢质螺栓。箱式变电站的金属骨架，高压配电装置、低压配电装置和变压器室的金属支架均应有符合技术条件的接地端子，并与专用接地导体可靠地连接在一起，箱变的接地电阻应小于1欧姆。

  - 箱体基座和所有外露金属件均应进行防锈处理，并喷涂耐久的防护层。箱体应设防尘、防小动物、防渗漏和防潮措施。

  - 箱体尺寸：根据相关设计图纸确定。

  - 箱体具有可靠的吊装点，并贴有明显的提示标识，防止错误吊装。

  - 为防雨，高、低压电缆均采用下进线方式。

  - 箱体的防护等级不低于IP54.

  - 箱体的需美化处理，以彩绘、喷绘的方式 出具3个美化效果，由建设单位选定。

### 2.3.6保护装置

1）干式变压器微机保护装置

采用国内知名厂家微机综合保护装置，包括高压侧电流速断保护、高压侧过电流保护、高压侧过负荷保护、高压侧接地保护、温度等非电量保护等。

2）10kV进、出线柜微机保护装置

采用国内知名厂家微机综合保护装置，每面配置1台线路保护装置，具备速断、限时速断、过电流及过流反时限、过负荷、零序过流I段、零序过流Ⅱ段、零序过流Ⅲ段等保护采用保护测控一体化装置，就地安装在进、出线柜内。

3）10kV分段柜微机保护装置

采用国内知名厂家微机综合保护装置，配置1台母联备自投保护测控装置，具备采集一次设备的电压、电流模拟量及开关量信号，具备相应的闭锁功能；能通过压板进行投/退；同时对操作回路、母线电压监视的功能；具备数据记录、异常告警等功能。

4）低压侧保护装置

采用断路器自带模块型保护装置，低压侧电源开关至少包括三段式电流保护。

## 3	性能保证和试验、验收要求

### 3.1 性能保证

投标方应保证能满足本技术规范书见第6部分“技术数据表”中的规定。

### 3.2 试验、验收要求

设备监造(检验)和性能验收试验。

## 4	质量保证

### 4.1 质量保证

根据本文件，投标方采取措施确保设备质量。设备制造由招标方代表监造。产品交货前，对箱式变压器各部件进行必要的检查与试验，以保证整个设计和制造符合规程要求。设备的技术性能和质量由投标方对招标方进行保证。招标方代表在生产厂家对设备进行监造和验收，不解除投标方对设备技术性能和质量承担的保证。

外协件要求：外协件应有合格证并有完整的试验报告。外协厂应得到招标方的认可。

### 4.2 进行检查和试验的项目

4.2.1 所供设备符合有关技术条件和安全规范；

4.2.2 安全装置和保护装置动作正确；

4.2.3 达到招标方要求的规定值；

### 4.3 重要的检查与试验项目

投标方有责任将检查和试验资料及标准按规定完整并及时提交给招标方；对重要的检查与试验项目，邀请招标方派代表参加。

### 4.4 质量和性能与标准不符或未达到要求

如产品质量和性能与标准不符或未达到要求时，招标方有权拒绝验收，投标方负责修理、更换或赔偿。

### 4.5 投标方负责质量控制

投标方负责对按本技术规范所提供的服务、工艺、流程、产品和材料实行质量控制。

### 4.6 ISO9000系列标准

投标方用质量管理计划检查各项目和服务包括分包商的项目和服务是否符合合同的要求和规定，质量管理系统符合ISO9000系列标准的要求。

### 4.7 质量保证计划和质量手册供审核批准

投标方提供质量保证计划和质量手册供招标方审核。开始制造前，投标方提交制造程序表，介绍要进行的检验或试验。招标方代表有权进入制造厂监督制造中的检验或工厂最终检验和试验。凡与规范不符之处，都记录在案进行处理。

## 5	产品包装、标志、运输、储存

5.1 产品包装、运输、储存应符合有关标准和规定。

5.2 产品采用全封闭包装。电气设备必须严格包装，以确保在运输保管期间不被损坏，并防止受潮。包装费包括在设备总价内。

5.3 所有外露部分有保护装置，防止在运输和储存期间损坏，所有管道端头均有封堵。

5.4 设备涂漆和防锈要求：设备包装前凃防腐漆，以便在运输保管中起防腐作用。

5.5 投标方所供技术文件妥善地包装，能承受运输和多次搬运，防止潮气和雨水的侵蚀。每个技术文件邮包装有详细目录清单。

5.6 铭牌应符合GB 1094等有关标准的要求。铭牌应用中文书写，且应不受气候的影响。所有的铭牌应固定在在明显可见的部位。控制设备的铭牌应是紧固螺丝固定的薄塑料板，黑底白字，字体高度不小于6mm。

5.7 投标方提供所有设备、部件、材料等的保管方法的说明。

5.8 投标方负责设备公路运输到施工现场招标方指定地点，车板交货，运输责任保险由投标方负责。

## 6	技术数据表

### 6.1干式变压器技术数据表

投标方应严格按下表格式和顺序填写技术参数(空白处请投标方补充)，并保证其提供设备的性能、特性与以下填写内容一致（不同型号规格分表填写）。

表一：变压器

| 序号 | 项 目 | 投标方参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | SCB13 |  | SCB13 |
| 2 | 额定频率（Hz） | 50 |  |  |
| 3 | 额定电压（kV） |  |  | 10KV |
|  | 高压侧 | 10 |  | 10 |
|  | 低压侧 | 0.4-0.23 |  | 0.4-0.23 |
| 4 | 调压方式和分接范围 | 无励磁调压 ±2×2.5% |  | 无励磁调压±2×2.5% |
| 5 | 联结组别 | Dyn11 |  | Dyn11 |
| 6 | 冷却方式 | AN/AF |  | AN/AF |
| 7 | 额定容量（kVA） |  |  | 800KVA |
|  | 自冷 | 800 |  | 800 |
|  | 风冷 | 945 |  | 945 |
| 8 | 相数 | 三相 |  | 三相 |
| 9 | 绝缘水平： |  |  |  |
|  | 雷电冲击耐压（kV） | 75 |  | 75 |
|  | 1min工频耐压（kV） |  |  |  |
|  | 高压侧 | 35 |  | 35 |
|  | 低压侧 | 3 |  | 3 |
| 10 | 阻抗电压%及偏差 | 4%±10% |  | 4%±10% |
| 11 | 损耗（kW） |  |  |  |
|  | 空载损耗 |  |  | 0.48 |
|  | 负载损耗（120℃） |  |  | 6.96 |
|  | 绕组电阻（/相） |  |  | 高压：1.53低压：0.0005773 |
| 12 | 空载电流(A)/空载电流百分比 |  |  | 0.7% |
| 13 | 绝缘等级和温升极限 | F级（及以上等级） 100K |  | F级 100K |
| 14 | 过载能力（1h/2h） | 1.5倍/1.3倍 |  | 1.5倍/1.3倍 |
| 15 | 零序电抗（/相） |  |  | 0.0245 |
| 16 | 绕组/铁芯材料 | 优质电解铜导线、进口铜箔/进口优质冷轧硅钢片 |  | 优质电解铜导线、进口铜箔/进口优质冷轧硅钢片 |
| 17 | 噪音水平dB（A） | ≤55dB |  | ≤55dB |
| 18 | 局部放电量（pC） | <5 |  | <5 |
| 19 | 可承受2s短路能力（kA） |  |  | 高压：0.76低压:18.99 |
| 20 | 高压有机绝缘子爬电距离（mm） | 240 | 240 | 240 |
| 21 | 外壳防护等级 |  |  | IP20 |
| 22 | 变压器柜重量（kg） |  |  | 300 |
| 23 | 变压器柜安装尺寸（mm） |  |  |  |
| 24 | 辅助设备电源需求 | AC220V,50Hz | AC220V,50Hz | AC220V,50Hz |
| 25 | 是否做过短路试验 |  |  |  |

### 6.2高压配电系统技术数据表

| 序号 | 名 称 | 要求值 | 卖方提供值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 断路器型式与时间参数 | 详见招标施工图 （进线、出线及变压器出线） |  |
|  | 型号 | □-12/630A-25 | VS1-12/630A-25KA |
| 1 | 额定电压(kV) | 10 | 10KV |
| 2 | 最高电压(kV) | 12 | 12KV |
| 3 | 额定频率(Hz) | 50 | 50HZ |
| 4 | 额定电流(A) | 630A | 630A |
| 5 | 额定操作顺序 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | 分-0.3s-合分-180s-合分 |
| 6 | 开断时间(ms) | 40~66ms | 45ms |
| 7 | 分闸时间(ms) | 25~55ms | 30ms |
| 8 | 合闸时间(ms) | 40~66ms | 50ms |
| 9 | 重合闸无电流间隙时间(s) | 5s | 5s |
| 10 | 合分时间(ms) | ≤2ms | ≤2ms |
| 11 | 分闸不同期性 |  |  |
|  | 1)相同(ms) | ≤2ms | ≤2ms |
|  | 2)同相断口间(ms) | ≤2ms | ≤2ms |
| 12 | 合闸不同期性 |  |  |
|  | 1)相间(ms) | ≤2ms | ≤2ms |
|  | 2)同相断口间(ms) | ≤2ms | ≤2ms |
| 13 | 自振频率(Hz) | 50Hz | 50HZ |
|  | 绝定绝缘水平 |  |  |
| 1 | 额定工频1min耐受电压(断口、对地)(kV) | 48/42KV | 42KV |
| 2 | 额定雷电冲击耐受电压峰值（全波1.2× 50μs）（断口、对地)（kV） | 85/75KV | 75KV |
| 3 | 操作机构型号 | 弹簧储能 | 弹簧储能 |
| 4 | 控制电压 | 220V AC | AC220V |
| 5 | 合闸线圈容量 | 750W | 750W |
| 6 | 储能电动机电压/容量 | 1500W | 1500W |
| 三 | 隔离开关或隔离插头 | GN19-12/630 | GN19-12/630A |
| 1 | 额定电压 | 10kV | 10KV |
| 2 | 额定电流 | 630A | 630A |
| 3 | 最高电压 | 12KV | 12KV |
| 4 | 工频耐压 | 42KV | 42KV |
| 5 | 雷电冲击耐压 | 75KV | 75KV |
| 四 | 高压熔断器 | -10/0.5 | XRNT-12/0.5 |
| 1 | 额定电压 | 10kV | 10KV |
| 2 | 额定电流 | 0.5A | 0.5A |
| 3 | 最高电压 | 7.2KV | 7.2KV |
| 4 | 工频耐压 | 32KV | 32KV |
| 5 | 雷电冲击耐压 | 60KV | 60KV |
| 6 | 额定预期开断电流 | 25KA | 25KA |
| 7 | 开断额定预期开断电流时的限流值 | 25KA | 25KA |
| 8 | 开断电流时的最大过电压水平 | 100% | 100% |
| 六 | 电压互感器 |  |  |
| 1 | 型号 | 10/10/0.23kV | JDZ-10/0.23KV |
| 2 | 额定电压 | 10kV | 10KV |
| 3 | 工频耐压 | 32KV | 32KV |
| 4 | 雷电冲击耐压 | 60KV | 60KV |
| 5 | 额定容量 | 1000VA | 1000VA |
| 七 | 电流互感器 | 详见招标施工图 |  |
| 1 | 型号 | LZZBJ9-10 | LZZBJ9-10 |
| 2 | 额定变比 | 15~100/5A | 15~100/5A |
| 3 | 准确级 | 0.2s/0.5/10P30 | 0.2s/0.5/10P30 |
| 4 | 额定容量 | 30VA | 30VA |
| 八 | 零序电流互感器 | LXK-120 |  |
| 1 | 型号 |  |  |
| 2 | 额定变比 | 详见招标施工图 |  |
| 3 | 准确级 | 10P10 |  |
| 4 | 额定容量 | 1.5VA |  |
| 十 | 微机型综合保护装置 |  | MSDS501 |
| 1 | 智能电压测量仪表 | 10/Q | 三相电压、三相电流、零序电流、零序电压、有功功率、无功功率、功率因数 |
| 2 | 有关功能说明 |  | 三段式过流保护、过负荷保护、反时限过流保护、过电压保护、三相一次重合闸等 |
| 3 | 抗干扰试验说明 |  | 衰减震荡波脉冲干扰试验、试验电压8KV的静电放电试验、辐射电磁场干扰试验、快速瞬变干扰试验 浪涌抗扰度试验 |
| 九 | 无间隙氧化锌避雷器的主要参数 | 详见招标施工图 |  |
| 1 | 型号 | HY5WZ-17/50 | HY5WZ-17/50 |
| 2 | 额定电压 |  | 17KV |
| 3 | 持续运行电压 |  | 13.6KV |
| 4 | 直流参考电压（U1mA） |  | 24KV |
| 5 | 雷电冲击电流下残压 |  | 45KV |
| 6 | 大电流冲击耐受（4/10u s） |  | 65KA |
| 7 | 有关功能说明 |  | 氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用 |
| 十一 | PT柜 |  |  |
| 十二 | 接地开关的主要参数 | □-12/630 20kA/4s |  |
| 1 | 型号 | 详见招标施工图 | JN15-12/25KA |
| 2 | 额定电压 | 详见招标施工图 | 12KV |
| 3 | 额定短时耐受电流 |  | 25KA |
| 4 | 额定短路持续时间 |  | 4S |
| 5 | 额定峰值耐受电流 |  | 80KA |
| 6 | 额定短路关合电流 |  | 80KA |
| 7 | 相间中心距 |  | 210mm |
| 8 | 额定绝缘水平 | 1min工频耐压（有效值）KV | 42KV |
|  |  | 雷电冲击耐压（峰值）KV | 75KV |
| 十三 | 其它元器件（如电度表、温湿度控制器、加热器、继电器）的主要参数 |  |  |

# 附件二　供货范围

## 1	一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围，投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件一的要求。

1.2 投标方提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本附件未列出和/或数目不足，投标方仍在执行的同时补足。

1.3投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.4提供运行所需备品备件(包括仪表和控制设备)，并给出具体清单。

## 2	供货范围

### 2.1	箱式变压器系统的供货范围

投标方提供箱式变压器的设备及系统主要包括：

- 变压器本体及附件；

- 高压配电系统及附件；

- 低压配电系统及附件；

- 箱体；

- 保护、控制及计量系统；

- 本体端子及端子排；

- 变压器中性点零序电流互感器、支架及固定件；

- 外壳内部照明等；

- 变压器中性点接地电阻；

- 接地导体及辅助设备；

- 备品备件和专用工具；