石人子乡大泉湾村路灯照明工程

参数及要求

一、项目名称：石人子乡大泉湾村路灯照明工程。

- 二、采购数量：136盏太阳能路灯。

- 三、控制价：24.5万元。

四、采购类型：本次采购为太阳能路灯，灯型暂定为单火非对称灯型。具体样式可由建设单位确定。路灯布置位置根据实际情况布置，正常间距路灯杆间距约30--35米，沿道路单侧路缘石布置。

五、灯杆、灯具组件技术要求：

（1）灯杆：优质Q235钢板经模压成型，采用Q235镀锌管，口径140mm-60mm，壁厚3.0mm,灯杆高6米；灯杆材料采用镀锌防腐处理,锌层厚度大于85UM,符合ZBJ3601—89标准,灯杆表面喷塑处理，采用长度达60M的一次性喷塑生产线，颜色为蓝色+白色（上白下蓝），采用室外用聚脂塑粉，塑层厚度大于85UM，保证固化时间，塑层均匀，附着力高，防紫外线照射，不剥落。

（2）灯具：灯具结构均为一体化LED光源，压铸铝壳及钢化玻璃透光罩，灯罩防护等级IP66，主灯为大于等于80W，LED光源采用，发光效率150LM以上，显色指数85以上，灯具出光效率＞90%，光衰＜5%，工作温度-50℃~65℃，使用寿命＞50000小时,采用大角度偏光透镜，色温6500k，采用进口芯片封装。

（3）电池组件：采用内置太阳能专用磷酸铁锂电池，100AH锂电一体化控制电池，使用年限5年以上。

（4）太阳能电池板：采用高效单晶硅电池板，总功率100W，使用年限10年以上。

(5)控制系统：控制器12/24V（自适应）采用自动控制，由于太阳能路灯为全套设备，控制器由厂家配套提供，控制方式为时、光、分时全自动控制，本次设计暂定路灯点亮时间为12小时，保证连续阴雨天数5天提供照明。具体控制要求和时间由建设方和厂家协商确定。

（6）基础预埋件：地埋件采用优质钢材焊接加工而成4个0.6米M18地脚螺栓，4个M18螺母。定位盘260*260*10厚，φ地脚螺栓底部0.4*0.4米φ6一级钢筋箍8条，实施基础部位同时与上部灯杆预埋件相互结合，确保安装无误。

（7）基础尺寸：0.5米×0.5米×0.8米混凝土基础，C25混凝土浇筑。

（8）抗风：

1、太阳能组件：厂家应保证能承受当地的风速而不至于损坏，重点是电池组件支架与灯杆的连接，应使用螺栓固定连接。

2、灯杆和基础；路灯灯杆和基础的抗风设计与电池板高度、面积、倾角及灯杆结构、 当地最大风速等有关。由灯杆厂家进行计算和设计，保证最大风速时太阳能路灯灯杆的稳定性。

（9）、防雷和接地:

l、安全电压：本次设计太阳能路灯为DC24V。属安全电压，不做电气保护接地。

2、防雷接地:

2.1不可用路灯、太阳能电池板作为接闪器；

2.2用金属灯柱兼作接闪器和引下线：

2.3路灯基础钢筋笼在-0.50m以下其钢筋表面积太于0.37m 时，可作为防雷接地体。否则应增加人工接地极，接地电阻≤10欧．必要时将接地体连接。接地做法同一般路灯。

2.4在路灯控制器内设置TVS(瞬态电压抑制)防雷保护．

- 品牌要求：

- 亚明、华福莱、星空

七、注意事项：

1、所有电气设备应选用国家现行的技术先进的产品，不得采用国家明令淘汰的产品。

2、采购完成后15日完成路灯安装，后期运营阶段出现质量问题，投标人需在24小时内进行维修。

3、除参数要求的质保年限外，其余项合同质保内容为1年。

4、路灯进场后采购方进行路灯所有参数比对，实际供货参数不满足招标参数的采购方将有权解除合同，供货商并赔偿合同价30%违约金，合同自动终止。