## Sheet1
淖毛湖医院报价单
序号 | 问题 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 水泵控制柜未设置 双电源切换装置 | 1 | 个
2 | 喷淋系统管网未充水 无压力 | 1 | 项
3 | 消火栓系统管网未充水 无压力 | 1 | 项
4 | 水泵出水总管未设置低压压力开关 | 2 | 个
5 | 高位水箱间稳压泵出水总管未设置流量开关 | 2 | 个
6 | 湿式报警阀组未安装调试完毕 | 1 | 项
7 | 消火栓多线直启无法启动 | 1 | 项
8 | 消火栓2号泵无法启动软启动故障 | 1 | 项
9 | 新楼和旧楼联动测试时负一层、一层、二层、三层、四层、五层设备机房火灾报警设备未动作(应急，强切，广播，声光，风机，防火卷帘) | 6 | 项
10 | 总线盘部分设备定义不正确或未定义 | 1 | 项
11 | 三层防火卷帘门两步降设置不符 | 1 | 项
12 | 新楼负一层、四层应急照明控制柜部分电器元件故障无法自动切换 | 2 | 项
13 | 新楼三层排烟风机多线无法启动 | 1 | 项
14 | 部分应急灯疏散指示牌故障 | 1 | 项
15 | 泵房防火门一块防火玻璃破损 | 1 | 块
16 | 部分防火门闭门器故障 | 1 | 项
17 | 消防控制室防火门门框未灌浆 | 1 | 个
18 | 柴油发电机无法启动(电瓶亏电) | 2 | 个
19 | 应急广播无音频输出 | 1 | 项
社区服务中心 | 消火栓系统管网无水， | 1 | 项
| 应急照明疏散系统故障 | 1 | 项