哈密市第二人民医院制氧、空压机组检修保养服务采购需求文件

项目名称：2024年度制氧、空压机组检修保养服务

项目用途：2024年制氧机维保服务（单次维修维保）

本参数详单：共 2张4页
一、医用设备维保服务项目参数（重点说明）：

1、制氧系统两台空压机（神钢45KW）保养时间到期两台空压机保养。

2、制氧系统空压机（神钢45KW）B机机头轴封漏油，更换轴封、轴套、机油，内部清洗。

3、制氧系统制氧机B机（美国亚适AS-K），PLC控制器坏，更换PLC控制器，两台制氧机压力表校验需备用压力表更换。

4、正压系统四台空压机（外科楼两台富达11KW、门诊楼两台英格索兰7.5KW）保养时间到期给两台空压机维修保养。

5、哈密市第二人民医院分院正压空压机（无油涡旋空压机5.5KW）散热风机坏，需更换空压机散热风机；空压机安全阀审验，需备用安全阀；空压机保养。

| 一、主要材料规格 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 型号 | 参数 |  |  |  |
| 1 | 空气过滤器 | SG45A-1 | # 过滤精度： # 3μm-12μm | 工作温度：-40℃—100℃ | 额定流量0.5-60m³/min | 使用时间： 建议2000H |
| 2 | 油过滤器 | SG45A-2 | # 过滤精度： 5μm-12μm | 工作温度：120℃ | 额定流量0.5-60m³/min | 工作压力： 0.5—2.5Mpa |
| 3 | 油气分离器 | SG45A-3 | 残油率： 1—3Mg/m³ | 初始压差： 0.17—0.2bar | 额定流量0.5-80m³/min | 使用时间： 建议4000H |
| 4 | 机油 | SG45A-4 | 倾点： -45℃ | 工作温度： 75—130℃ | 粘度： 46 | 闪点： 235℃ |
| 5 | 轴封轴套 | SG45A | # 线速度： # 25m/s | 工作温度： 260℃—300℃ | 耐压 1.5mpa | 使用时间： 建议20000H |
| 6 | 高压油管 | 神钢专用 | # 材质： # 橡胶钢丝夹层 | 工作温度： -30℃—120℃ | 耐压 0.7—1.5mpa | 使用时间： 建议20000H |
| 7 | 制氧机PLC | AS-K | # 电源电压： # AC110-240V | 控制方式： 程序控制 | 拓展I/O单元 AC110-240V | 编程控制： 制氧机原装 |
| 8 | 制氧压力表 | AS-K-0-1 | # 精度： # 2.5级 | 压力表接口： NPT.1/4工作 | 测量范围： 0-1Mpa | 安装方向： 轴向 |
| 9 | 空压机安全阀 | A28X定制 | # 排量系数： # 0.75 | 工作温度： ≤200℃ | 适用介质： 空气 | 整定压力： 1.1Mpa |
| 10 | 散热风扇 | 涡旋机专用 | # 电压： 380V | 功率： 60W | 转数： 1350r/min | 风量： 1000m³/H |

- 注：以上材料为主要内容并非全部，需充分现场踏勘，如产生额外材料及其他费用均包含在本次维保费用内。

- 合同签订后5个工作日内完成以上机组检修维保内容，质量保证一年，在质保期内根据机组状况能远程指导解决，需要工程师到场处理的应在4小时内到场处理，对更换的配件在质保期内出现问题的须无偿更换。

7、工程师应至少具备特种设备作业证书（压力容器），电工作业操作证（职业等级不低于三级）。

二 、资质要求

- 1、本项目为中小企业专项预留且小微企业预留份额为100%，故要求本项目投标人为符合条件的小微企业；
    2、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
    3、投标人须提投标供合格的中小企业声明函，行业为其他未列明行业；(参考财库【2020】46号）
    4、具有独立承担民事责任的能力（提供合法有效的法人营业执照）；
    5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供由第三方审计出具的2023年财务审计报告或近3个月的财务报表；成立时间不足1年的，亦可提供银行资信证明）；
    4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函并加盖单位公章；
    5、具备设备维修资质。

6、近三年制氧设备维保业绩（须上传相关证明）；

7、报价服务单位须充分考虑设备运维的整体情况，实地勘察，慎重报价。报价需上传勘察证明，否则视为报价无效。

特别提醒：对于资格和商务要求中要求事项，请投标人认真提供或执行，否则将导致无效投标。请认真对待。

三、商务要求

1、报价服务单位应具有易损零配件的充足储备和应急调配能力，尤其是市场不易或无法购买到的设备配件，以保障设备突发情况后能够迅速解决配件更换问题。

2、服务单位须提供7X24小时免费咨询响应服务。

3、本次服务完成所有内容经验收后60天内完成费用支付。