改造工程内容及施工说明

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 施工说明 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 楼地面 | 1、品种、规格：PVC复合地板;或环氧树脂地坪漆地面。 | 平米 | 237 | 包含：水泥自流平，界面剂，PVC胶水，PVC地板，PVC焊线。 1.2mm厚PVC地板面层（复合地板） 2.专用环保胶粘剂 3.刷水性界面剂 4.3mm厚地面自流平 |  |
| 2 | 金属隔断岩棉净化板 | 1.硅岩净化板 2.硅岩板、A2级防火等级、0.426厚钢板 | 平米 | 254 | 钢板厚0.426mm 芯材：硅岩板的主要原料是二氧化硅、硫氧镁、聚苯颗粒，通过高新技术使浆体内部产生封闭气孔，经养护而成的防火保温板材。硅岩板是无机材料（二氧化硅、硫氧镁等），防火等级达A2级，为不燃烧的材料，从而具有良好的耐火性。其容重在80-100kg/m3之间，能有效减少建筑物的负重。防火保温板的隔音性能是普通隔墙的5-8倍，能很好的解决隔音问题；耐高温性能好：耐高温1500℃以上。 |  |
| 3 | 金属实验室专用门 | A2级防火等级试验专用门。100MM厚6套1.8米*0.9米 | 平米 | 9.72 | A2级防火等级试验专用门。100MM厚6套1.8米*0.9米。带执手锁。 |  |
| 4 | PCR室专用门 | A2级防火等级试验专用门。50MM厚6套1.8米*0.9米（带互锁功能） | 平米 | 11.34 | A2级防火等级试验专用门。50MM厚6套1.8米*0.9米（带互锁功能）。带执手锁。 |  |
| 5 | 金属塑钢门 | 材质：断桥铝合金平开门 4套2.5米*1.0米 | 平米 | 10 | 材质：断桥铝合金平开门 4套2.5米*1.0米 带执手锁。 |  |
| 6 | 金属塑钢门 | 材质：断桥铝合金平开门 2套2.4米*1.5米 | 平米 | 7.2 | 材质：断桥铝合金平开门 2套2.4米*1.5米 带执手锁。 |  |
| 7 | 金属塑钢门 | 材质：断桥铝合金门连窗、平开门 1套2.4米*1.5米 | 平米 | 4.35 | 材质：断桥铝合金门连窗、平开门 1套2.4米*1.5米 带执手锁。 |  |
| 8 | 房间标识牌 | 包含:门口标识牌、房间制度牌、地面标识牌、正确洗手标识牌、门推拉标识牌、门防撞垫等， | 套 | 1 | 包含：门口标示牌，房间制度牌，地面标示牌，正确洗手标示牌，门推拉标示牌，门防撞垫等 |  |
| 9 | 传递窗 | 规格尺寸：500mm*500mm*500mm,304材质，机械互锁，共3台， | 台 | 4 | 主体采用304不锈钢材质，内置机械互锁，配有紫外线杀菌灯。传递窗内四角为弧形。 |  |
| 10 | 室内污水处理室隔墙隔段 | 1.墙体拆除。地面处理 2.做隔断。 | 平米 | 5 | 1.轻钢龙骨隔断 2.墙面板,0.426厚钢板 |  |
| 11 | 室内隔墙隔断 | 1.硅岩净化板 2.硅岩板、A2级防火等级、0.426厚钢板 | 平米 | 75 | 钢板厚0.426mm 芯材：硅岩板的主要原料是二氧化硅、硫氧镁、聚苯颗粒，通过高新技术使浆体内部产生封闭气孔，经养护而成的防火保温板材。硅岩板是无机材料（二氧化硅、硫氧镁等），防火等级达A2级，为不燃烧的材料，从而具有良好的耐火性。其容重在80-100kg/m3之间，能有效减少建筑物的负重。防火保温板的隔音性能是普通隔墙的5-8倍，能很好的解决隔音问题；耐高温性能好：耐高温1500℃以上。 |  |
| 12 | 封堵门洞口 | 开门3个；封堵门1个；1000*2500 | 平米 | 5 |  |  |
| 13 | 涂料粉刷 | 1.铲腻子 2.腻子两遍 3.乳胶漆两遍 | 平米 | 924 | 1.铲腻子 2.腻子两遍 3.环保乳胶漆两遍 |  |
| 14 | 屋面防水基层拆除 | 1、防水拆除2、基层拆除3、地面拆除4、拆除物清运。 | 平米 | 6 | 1、防水拆除2、基层拆除3、地面拆除4、拆除物清运。 |  |
| 15 | 屋面设备间 | 1.基层水泥砂浆找平 2.防水层两边做48小时闭水试验 | 平米 | 6 | 1.基层水泥砂浆找平 2.防水层两边做48小时闭水试验 |  |
| 16 | 开门洞加过梁 | 1.加设过梁2.开门洞 3.清理垃圾 | 处 | 3 | 1.加设过梁2.开门洞 3.清理垃圾 |  |
| 17 | 通风管道开洞口 | 开洞口300*500 | 个 | 9 | 开洞口300*500 |  |
| 18 | 原门拆除 | 拆除7樘门 | 个 | 5 | 拆除7樘门 |  |
| 19 | 清运 | 垃圾清运 | 项 | 1 | 所有安装过程中产生的垃圾，含保洁费 |  |
|  |  | 合计： |  |  |  |  |
| 二、电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 净化灯 | 1.净化平板灯 2.型号规格：36W，1200*300 3.安装形式：吸顶式。 | 套 | 3 | 净化平板灯36w 1.名称:净化LED密闭灯盘 2.型号:1200*300,1*48W 3.安装形式:吸顶式 |  |
| 2 | 实验室门禁控制器 | 实验室门禁 开启方式：指纹、密码、 | 套 | 1 | 开启方式为：指纹、密码、刷卡方式 |  |
| 3 | 净化灯 | 1.净化平板灯 2.型号规格：28W，600*300 3.安装形式：吸顶式 | 套 | 6 | 净化平板灯28w 1.名称:净化LED密闭灯盘 2.型号:600*300,1*24W 3.安装形式:吸顶式 |  |
| 4 | 模块（模块箱） | 1.应急电源模块 2.30min 3.输出形式，根据现场实际情况安装。 | 个 | 6 | 1、产品标准：GB17945-2010+3C认证 2、额定电压：AC220V/50HZ 3、主电功率：5W 4、防护等级：IP30 5、应急时间：>30min 6、阻燃标记：有 7、供电方式：自带电池 8、环境湿度：25%-70% |  |
| 5 | 医疗专用灯 | 1.灭菌灯 2.30W | 套 | 8 | 紫外线杀菌灯，常规支架 紫外线灭菌灯*采用国际顶级高品质紫外C灯管，灯管连续使用寿命达9000小时以上，杀菌率达99.99%。工作压力≤1.0MP。 |  |
| 6 | 照明开关 | 根据现场定。 | 个 | 20 | 1.名称:照明开关 2.安装方式:墙面嵌入式 3.单联单控，双联单控等 4.规格：10A，250V，标准底盒 |  |
| 7 | 插座 | 五孔插座，10A 根据现场定 | 个 | 20 | 规格：10A，250V，标准底盒 |  |
| 8 | 装饰灯 | 紧急出口指示灯。根据现场定。 | 套 | 3 | 表面亮度：>20cd/平方米； 应急时间：≥30分钟； 应急转换时间：≤1sec； 额定光通量：1.2lm； 图案光亮度：最大120cd/平方米，最小15cd/平方米； 使用环境温度：-10—50摄氏度； 外观尺寸： 359×149×23mm；孔距/环距: 260/220mm； 安装方式：挂装/吊装； |  |
| 9 | 配线 | ZRBV-2.5平米 铜芯，暗敷。 | 米 | 150 | 阻燃电线（铜芯） |  |
| 10 | 配线 | ZRBV-4.0平米 铜芯，暗敷。 | 米 | 80 | 阻燃电线（铜芯） |  |
| 11 | 配管 | 1.材质：pvc 2.规格：15 | 米 | 80 | PVC材质 |  |
| 12 | 配管 | 1.材质：pvc 2.规格：20 | 米 | 160 | PVC材质 |  |
| 13 | 电力电缆 | 规格型号：YJV-3*25+2*16 电压等级（KV）:1 | 米 | 30 | 市购国标 |  |
| 14 | 电力电缆头 | 35平米。 | 个 | 2 | 35平米。 |  |
|  |  | 合计： |  |  |  |  |
| 三、通风空调工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 | 1.排风机组电缆线 YJV-3*1.5MM2 | 米 | 40 | 1.型号:铜芯电缆ZR-YGV 2.规格:3*4.5mm² 3.敷设方式:电缆敷设 4.电缆头:户内热缩式电缆头五芯1kV以下终端头 |  |
| 2 | 电力电缆 | 1.送风机组电缆线 YJV-3*2.5MM2 | 米 | 40 | 1.型号:铜芯电缆ZR-YGV 2.规格:3*4.5mm² 3.敷设方式:电缆敷设 4.电缆头:户内热缩式电缆头五芯1kV以下终端头 |  |
| 3 | 电缆保护管 | 材质：SC 15 现场定 | m | 80 | 材质：SC 15 现场定 |  |
| 4 | 电力电缆头 | 35mm2 | 个 | 4 | 35mm2 |  |
| 5 | 送风口、回风口 | 铝合金风口320*320 嵌入式。 | 个 | 4 | 包含：桶体，扩散板，滤芯，配套阀门、平衡基座 1）额定风量：500m3/h /1500 m3/h ； 2）高效送风口配铝合金孔板散流罩。 3）静压箱板为冷轧钢板静电喷涂处理，采用吊杆固定。外框与顶板交接处双面封闭，并带有PAO（DOP）、压差测试口，平时封闭； 4）高效过滤器采用铝框无隔板过滤器，并配同等品牌的静压箱，采用密封垫密封形式，其过滤器的固定采用快装结构。静压箱至少有四个固定点。 5）洁净区的高效过滤器的过滤效率选用H14 。 6)天花板设置进风口，墙体下沿设置回风口，进风口、回风口应在分别在房间对角处。 |  |
| 6 | 送风口、回风口 | 铝合金风口484*484 嵌入式。 | 个 | 3 | 包含：桶体，扩散板，滤芯，配套阀门、平衡基座 1）额定风量：500m3/h /1500 m3/h ； 2）高效送风口配铝合金孔板散流罩。 3）静压箱板为冷轧钢板静电喷涂处理，采用吊杆固定。外框与顶板交接处双面封闭，并带有PAO（DOP）、压差测试口，平时封闭； 4）高效过滤器采用铝框无隔板过滤器，并配同等品牌的静压箱，采用密封垫密封形式，其过滤器的固定采用快装结构。静压箱至少有四个固定点。 5）洁净区的高效过滤器的过滤效率选用H14 。 6)天花板设置进风口，墙体下沿设置回风口，进风口、回风口应在分别在房间对角处。 |  |
| 7 | 送风口、回风口 | 铝合金风口300*500 嵌入式。 | 个 | 4 | 包含：桶体，扩散板，滤芯，配套阀门、平衡基座 1）额定风量：500m3/h /1000 m3/h ； 2）排风口采用铝合金材质； 3）高效过滤器采用铝框无隔板过滤器，并配同等品牌的静压箱，采用密封垫密封形式，其过滤器的固定采用快装结构。静压箱至少有四个固定点。 4)天花板设置进风口，墙体下沿设置回风口，进风口、回风口应在分别在房间对角处。 |  |
| 8 | 送风口、回风口 | 铝合金风口400*700 嵌入式。 | 个 | 3 | 包含：桶体，扩散板，滤芯，配套阀门、平衡基座 1）额定风量：500m3/h /1000 m3/h ； 2）排风口采用铝合金材质； 3）高效过滤器采用铝框无隔板过滤器，并配同等品牌的静压箱，采用密封垫密封形式，其过滤器的固定采用快装结构。静压箱至少有四个固定点。 4)天花板设置进风口，墙体下沿设置回风口，进风口、回风口应在分别在房间对角处。 |  |
| 9 | 金属百叶窗 | 金属百叶窗（室外防雨百叶）320*200 | 平米 | 0.13 | 铝合金材质 |  |
| 10 | 排风机组（带过滤器） | 规格型号：2500风台，静压风机箱带过滤器 | 台 | 3 | 静压风机箱带过滤器 1.名称及代号：高效过滤排风箱（含风机）； 2.参数及规格：风量3000m3/h,箱体采用镀锌冷轧钢板制作 |  |
| 11 | 送风口、回风口 | 铝合金风口484*484 嵌入式。 | 个 | 3 | 包含：桶体，扩散板，滤芯，配套阀门、平衡基座 1）额定风量：500m3/h /1500 m3/h ； 2）高效送风口配铝合金孔板散流罩。 3）静压箱板为冷轧钢板静电喷涂处理，采用吊杆固定。外框与顶板交接处双面封闭，并带有PAO（DOP）、压差测试口，平时封闭； 4）高效过滤器采用铝框无隔板过滤器，并配同等品牌的静压箱，采用密封垫密封形式，其过滤器的固定采用快装结构。静压箱至少有四个固定点。 5）洁净区的高效过滤器的过滤效率选用H14 。 6)天花板设置进风口，墙体下沿设置回风口，进风口、回风口应在分别在房间对角处。 |  |
| 12 | 通风管道绝热 | 规格品种：镀锌风管，橡塑保温棉。 | 立方 | 4.2 | 包含：镀锌风管，橡塑保温棉，保温胶水，刷子，盆，锯条，海绵垫等 |  |
| 13 | 压力仪表 | 压差表：±60 | 台 | 6 | 包含：压差表，不锈钢底盒等 |  |
| 14 | 通风管道 | 尺寸详设计要求 | 米 | 58 | 尺寸详设计要求 |  |
|  |  | 合计： |  |  |  |  |
| 四、给排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 给水管 | 1.材质、规格：PP-R De25 2.连接形式：图纸及规范要求。 | 米 | 105 | 1.材质、规格：PP-R De25 2.连接形式：图纸及规范要求。 |  |
| 2 | 排水管 | 1.材质、规格：UPVC De110 2.连接形式：规范要求 | 米 | 105 | 1.材质、规格：UPVC De110 2.连接形式：规范要求 |  |
|  |  | 合计： |  |  |  |  |
| 五、其他工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 临时彩板集装房。 |  | 平米 | 13 | 室外可拆卸库房 |  |
| 2 | 污水处理系统 | 设备及安装 | 套 | 1 | 1、 电源部分 1.1 电压：220v/50HZ 1.3 功率：500W 2、 处理标准 2.1 处理标准：医疗机构水污染物排放标准（GB 18466-2005)表二预处理标准。 2.2 处理效果 2.2.1 PH：6-9 2.2.2总余氯：≤0.5(mg/l) 2.2.7 处理量：30-60L/Hr 2.2.8 设计进水指标：设计进水指标：符合HJ 520-2009 废水类别代码中175医疗废水的分类标准（不包括实验室废液）；符合HJ 525-2009 《水污染物名称代码》水污染物及相关指标分类表中相关指标；符合GB 5085—2007危险废物鉴别标准规定的不属于危险废物的各类洗涤废水。 2.2.9 处理工艺：采用Quick ARK PMPS高级氧化、臭氧氧化技术、PH中和调节等最新废水处理创新技术快速处理废水中的各类酸碱调节、细菌病毒等污染物的处理。 3. 主机 3.1 壳体 3.1.1 材质：ABS一体成型，表面电泳喷塑处理，防腐耐用。 3.1.2 整机尺寸：≤L580*D630*H1170mm 3.1.3 设备净重：≤70kg 3.1.3 运行重量：≤150kg 3.2 数量：1台 3.2.1 底板带2个固定万向轮和2个活动万向轮，可以移动和锁定。方便设备保养和维修，底板承压：≥250kg/㎡。 4.系统主要功能 ＊4.1、采用在线水质测控系统，在线监测：温度、PH传感器，具有数据采集、控制、报警等功能。当上述仪表监测到异常数据时，可立即停止系统运行，避免不达标废水排入下水道。 ＊4.2、采用可编程的变频器控制增压泵的启动和停止，处理速度可以动态调整，具有报警通知和异常停机功能。 ＊4.3、采用数字变频加药计量泵，流量0-10升连续可调，具有0-20mA或0-10V数字信号直接控制功能，需提供蠕动泵型药剂添加计量装置相关知识产权证明文件。 ＊4.4采用新型臭氧-高级氧化协同氧化技术，有机污染物氧化快速高效，可大幅度降低废水COD、BOD相关指标；反应速率快，分解彻底无残留，出水水质稳定符合排放标准； ＊4.6 配置电磁空气泵，流量大于40L/分钟，压力大于0.2kg，噪音低，可连续工作。 ＊4.7采用纳米微孔曝气工艺设计，微气泡气液混合技术，可快速消杀、灭活病毒； 4.8系统配置提升装置，可以实现平层安装场景的废水提升； 4.9 系统反应器采用防腐蚀材质，无缝焊接，表面喷涂处理，耐强酸强碱和有机溶剂。 4.10加药系统管道采用氟橡胶材质，耐强酸强碱和有机溶剂。 4.11设备采用一体式、模块化设计，废水收集水箱内置，结构紧凑占地面积小；相关系统组件全部为快开式活接连接，方便保养和检修。 *4.12、配置特殊结构设计的试剂包装瓶，防止运输过程中试剂的泄漏。 *4.13采用特殊结构设计的木箱包装材料，保证运输过程中设备安全。 5.控制系统功能 *5.1实验室废水处理控制系统： 采用LabPLC控制技术，该控制技术创造性把中央可编程控制器、大功率继电器放大电路、人机界面整体集成封装，具有6模拟量输出，可以直接接各种模拟量、数字量传感器，8路开关量输入、8路开关量输出，具有双路232/485通讯功能，提供远程联机通讯接口。 ★5.2人机界面操作系统： 采用交互式图形化控制界面，可以完成系统控制、参数设置、传感器器校准、系统报警、系统清洗、系统排空、药剂添加等功能。显示屏尺寸4.3寸，嵌入式安装结构，具有232/485通讯接口。 5.3 远程监控系统（选配）： 采用交互式图形化控制界面，可以通过APP、微信、PC桌面端、WEB等终端远程完成系统控制、参数设置、传感器校准、系统报警、系统清洗、系统排空、药剂添加数据采集、控制等功能。 *5.4系统能完成水质在线监测和控制，完成相关系统的正常运行； *5.5系统具有软件、硬件升级功能，方便后续功能扩展。 6.系统配置 6.1 医疗废水处理机 1台 6.2 废水提升装置 1台 6.3 电源线 1根 6.4 满足日常所需备品备件 1批 6.5 操作说明、合格证等 1套 7、技术服务 7.1 质量保证期为验收合格后1年。 7.2为客户提供设备使用和应用支持，每年免费提供不少于1次的上门设备巡修服务。 |  |
| 3 | 紧急喷淋 |  | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 清空搬运 | 屋内物品清空，搬运及安装 |  |  |  |  |
| 5 | 更换大门 | 小院入口大门，可伸缩与推拉结合 | 套 | 1 | 长5米，高2.4米 |  |
| 六、家具部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边台 | L*750*800 | 米 | 13 | 钢木结构，理化板台面 |  |
| 2 | 塔式插座 |  | 套 | 13 | 实验室专用插座（五孔） |  |
| 3 | 不锈钢水池 | 500*400*300 | 套 | 3 | 1.材质、规格：500*400*300 2.连接形式：PP水池、感应水嘴。规范要求。 |  |
| 4 | 洗眼器 |  | 个 | 3 | 台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 洗眼喷头：采用不助燃 PC 材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能， 上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的 高水压，避免冲伤眼睛。控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，外观美观大方， 阀门可自动关闭，密封可靠。供水软管：采用 1500mm 长不锈钢软管。 |  |
| 5 | 滴水架 | 550*700 | 个 | 3 | pp单面可调滴水架 |  |