昌吉市人民医院电梯维保项目

一、项目概况

1、我院现有电梯11部，分别是：奥的斯GeN2 Comfort、5层5站、2台；奥的斯ACD4、7层7站、1台；新疆天山TKJ1000/1.0-VF TBJ1600/1.0-VP、7层7站、2台；日立MAC、7层7站、1台；巨人通力GPS20、13层13站、5台。维保服务内容主要包括例行维保工作、24小时紧急修理服务、配件更换等。

2、预算控制价：80000.00元/2年（人民币捌万元整）

3、维保期限：2年（2024年4月26日-2026年4月25日）。

二、投标报价人的资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且具备独立法人资格。

2、本项目不接受联合体投标。

3、投标人为“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单，根据财库（2016）125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，拒绝参与本次采购活动。

三、投标人参加时应扫描上传提交的资料：

1、上传营业执照原件或经公证处公证的公证件（加盖供应商公章）。

2、法定代表人亲自参与本项目，则需扫描上传法定代表人的居民身份证原件，如系委托代理人参加，则应当扫描上传《授权委托书》和受托人的居民身份证原件。《授权委托书》上应由法定代表人签字或盖章，并加盖供应商公章。

3、上传“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单截图，并加盖供应商公章。

4、上传特种设备生产许可证，许可证项目内容（电梯安装（含修理））（加盖供应商公章）。

四、维保内容:

1、例行维保工作

按照《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》《电梯维护保养规则》和电梯安全监督管理规定，中标单位派出维保专业人员对上述设备提供不少于每15天1次的例行保养工作，其中包括对设备机件的安全及功能清洁、调整、检查及润滑。

2、24小时紧急修理服务

中标单位提供全日24小时紧急修理服务，采购单位发现维保设备发生故障或有不正常运行现象，拨打服务热线通知中标单位从速派遣称职人员处理，中标单位在60分钟内到达现场处理故障。若故障使乘客困于设备内，中标单位承诺根据已接到的采购单位通知，在30分钟内到达现场处理故障。

- 配件更换服务

- 在电梯保养期，中标单位负责提供价值≤600元的配件更换服务（清单见以下附件）。提供保养免收人工费，维修保养中单品更换零部件，单价≤600元由中标单位免费更换，＞600元的采购单位签字确认后由采购单位承担，其中包括对设备机件的安全及功能清洁、调整、检查及润滑,润滑油、润滑脂由中标单位免费提供。

4、中标单位责任

（一）应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可。

（二）接到故障通知后，应当立即赶赴现场进行处理；电梯困人时，应当在 30分钟抵达现场。

（三）作业过程中应服从采购单位公共管理制度及现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知采购单位，现场作业人员不得少于两人，现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》，且未经采购单位同意，不得随意更换维保人员。

（四）作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

（五）向采购单位提出合理化建议，当发现采购单位人员不正确使用电梯时，应及时制止并告知电梯管理人员；当需要更换零部件时，应提前向采购单位提出更换申请，通知采购单位管理人员确认现场并提前告知更换配件价格，更换的配件交予采购单位处。

（六）对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。

（七）中标单位应当配合电梯检验检测机构对电梯进行定期检验，若因维保不当造成的电梯复检，检验费由中标单位承担。

（八）中标单位负责提供用于例行保养的设备保养用油及保养所需耗材。

（九）在例行保养时，由于中标单位操作不当造成的直接损失，由中标单位承担责任。

（十）不得以任何形式分包、转包。

附件：600元及以下的配件更换服务（免费更换配件清单）

| 部件名称 | 备注（位置） |
| --- | --- |
| 巨人通力专用应急电源 | 机房 |
| 巨人通力专用轿厢对讲 | 轿厢 |
| 巨人通力专用轿顶对讲 | 轿顶 |
| 巨人通力专用底坑对讲 | 底坑 |
| 应急警铃 | 轿顶 |
| 内选按钮 | 轿厢 |
| 外招按钮 | 外召 |
| 急停开关 | 控制柜，轿顶，底坑 |
| 缓冲器开关 | 底坑 |
| 限速器开关 | 机房 |
| 抱闸检测开关 | 主机 |
| 断绳开关 | 底坑 |
| 上下限位开关 | 井道 |
| 上下减速开关 | 井道 |
| 上下极限开关 | 井道 |
| 检修按钮开关 | 机房，轿顶 |
| 安全钳开关 | 轿顶 |
| 门滑块 | 轿门，厅门 |
| 门锁电气触点 | 轿门，厅门 |
| 24V继电器 | 控制柜 |
| 导靴靴衬 | 轿厢，对重 |
| 超满载感应装置 | 轿厢 |

| 部件名称 | 单位 |
| --- | --- |
| 三角锁锁芯 | 只 |
| 三角钥匙手柄 | 把 |
| 外呼按钮 | 只 |
| 操纵箱按钮 | 只 |
| 应急电源 | 个 |
| 电瓶9AH | 个 |
| 急停开关 | 只 |
| USK开关 | 只 |
| 急停开关 | 块 |
| 限位开关 | 块 |
| 涨紧轮开关 | 块 |
| 限速器开关 | 块 |
| 门机皮带 | 条 |
| 辅助触点SZ-A22 | 只 |
| 电阻（50W、100Ω） | 支 |
| 平按钮 | 只 |
| 161门锁 | 只 |
| 滑块12*12 | 块 |
| 220*17靴衬 | 块 |
| 120*10靴衬 | 块 |
| 120*17靴衬 | 块 |
| 偏心轮 | 只 |
| 三角锁 | 把 |
| 油毡 | 块 |
| 油杯 | 个 |

- 服务期限：

- 维修服务期限为2年，自合同签订日起生效

- 六、付款结算：

- 1、一次付款：合同签订至服务期满1年，无履约、质量及售后问题，经甲方签字确认，中标方出具正规可查询发票后支付合同金额的50%；

- 2、二次付款：中标方无履约、质量及售后的问题，经甲方签字确认，中标方出具正规可查询发票后，以实际服务时间支付维保费用。

|  | 昌吉市人民医院电梯维保项目报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商单位名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商单位地址： |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商统一社会信用代码： |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人： |  |  |  |  | 供应商联系电话： |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 层/站 | 台数 | 年/台（元） | 维保年限 | 合计 |
| 1 | 奥的斯 | GeN2 Comfort | 5/5 | 2 |  | 2 |  |
| 2 | 奥的斯 | ACD4 | 7/7 | 1 |  | 2 |  |
| 3 | 新疆天山 | TKJ1000/1.0-VF TBJ1600/1.0-VP | 7/7 | 2 |  | 2 |  |
| 4 | 日立 | MAC | 7/7 | 1 |  | 2 |  |
| 5 | 巨人通力 | GPS20 | 13/13 | 5 |  | 2 |  |
| 总计（人民币元大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：供应商进行报价并加盖公章上传。