昌吉市人民医院消防设施检测、消防设施设备

维保项目

一、项目概况

1、医院现有业务用房面积43216.92㎡，包含新门诊楼、老门诊楼A、B段、第一住院楼、第二住院楼、高压氧舱室、美沙酮门诊及营养餐厅等用房面积。

2、预算控制价：98000.00元/2年（人民币玖万捌仟元整）

3、合同履约期限：2年（2024年4月25-2026年4月24日）。

二、投标报价人的资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且具备独立法人资格。

2、本项目不接受联合体投标。

3、投标人为“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单，根据财库（2016）125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，拒绝参与本次采购活动。

三、投标人参加时应扫描上传提交的资料：

1、上传营业执照原件或经公证处公证的公证件（加盖供应商公章）。

2、法定代表人亲自参与本项目，则需扫描上传法定代表人的居民身份证原件，如系委托代理人参加，则应当扫描上传《授权委托书》和受托人的居民身份证原件。《授权委托书》上应由法定代表人签字或盖章，并加盖供应商公章。

3、上传“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单截图，并加盖供应商公章。

四、消防设施维保和检测项目的相关要求、付款方式、服务时间、地点、项目质保期、服务响应时间及验收、其他

（一）参数要求

消防设施维保要求

1、范围：医院业务用房内所有消防供配电设施、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、机械排烟系统、防火分隔设施、火灾自动报警系统、固定消防炮灭火系统、泡沫灭火系统、机械加压送风系统、应急广播系统、消防电梯、灭火器、防火卷帘、防火门、应急照明、疏散指示标志及其他消防设施设备。

2、要求

（1）投标供应商需提供国家行业主管部门颁发的《一级注册消防工程师》专业技术职业资格证书，并通过新疆维吾尔自治区消防救援总队审核注册至投标供应商公司。

（2）消防设施设备范围内各系统的定期测试和检修、各系统故障以及隐患的处理、排除、各系统故障以及易损件的维护、修理、更换。

（3）每月按照《维护方案》对消防系统设施设备至少进行一次检测维护。每季度按《维护方案》中季检要求对消防系统设施设备进行全面检测维护。每年度按《维护方案》中年检要求对消防系统设施设备进行全面的年度检测维护，并有月、季、年度经双方签字认可的维护巡检文字记录资料。

（4）对上述消防设施设备进行定期测试和检修、故障隐患的处理排除、易损件的维护修理及更换（300元以内的易损配件免费更换，同时供应商更换的所有配件，验收合格之日起质保一年，质保期内，若发生质量问题，供应商免费更换或维修,300元以内更换的配件包含材料，应急灯、安全出口灯、疏散灯、烟感、温感、手报、消报、压力表、广播、声光、标识、闭门器、卡箍、小阀门、喷淋头等,不限更换的数量，均由投标供应商免费更换）（接报故障响应时间为2小时到达现场解决排除故障）

（5）在维保期内，保证医院消防设施设备正常使用；维保人员应具有消防行业特有工种职业技能鉴定方面的基本知识和维修技能的基本常识。维护人员必须具备消防行业从业资格证。

（6）供应商成交后根据医院建筑消防设施的实际情况，向医院提供合理的《维护方案》，经双方确认后，严格按照《维护方案》进行消防系统维护保养服务。

消防设施检测

1、范围：医院业务用房内所有消防供配电设施、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、机械排烟系统、防火分隔设施、火灾自动报警系统、固定消防炮灭火系统、泡沫灭火系统、机械加压送风系统、应急广播系统、消防电梯、灭火器、防火卷帘、防火门、应急照明、疏散指示标志及其他消防设施设备

2、依据《中华人民共和国消防法》、《建筑消防设施检测技术规程》（GA503-2004）、《建筑消防设施质量检测评定规程》（DB65/T3253-2011）等规定，对医院上述检测范围内的消防设施进行全面科学检测，检测相关技术人员必须具备行业主管部门颁发的《培训合格证》，检测人数必须达到规范标准要求；检测用的仪器、仪表等，应按国家现行有关规定计量检测合格。

3、供应商必须在医院要求的时间内出具检测报告。检测报告必须通过新疆消防产业信息网《消防检测管理系统》统一出具（附带防伪标识）

4、检测单位在出具报告后，必须配合医院对检测内容范围内出现故障及损坏的设施设备及相关配件进行鉴定确认。

（二）维护和检测项目期限、地点

（1）维护和检测项目时间：自合同签订之日起2年。

（2）服务地点：昌吉市人民医院指定地点。

（三）付款结算

- 1、一次付款：合同签订至服务期满1年，委托方收到检测机构出具的检测报告，根据委托方服务验收单、中标方出具正规可查询发票后支付合同金额的50%；

- 2、二次付款：委托方收到检测机构出具的检测报告，根据委托方服务验收单、中标方出具正规可查询发票后以实际服务时间支付服务费用。

（四）项目质保期、服务响应时间及验收

1、项目质保期：按照国家标准执行。

2、服务响应时间:2小时内响应并到达现场提出解决方案并解决问题。

3、验收方式：按照国家标准执行。

（五）其他

供应商必须配合医院即上级主管部门来院进行督导检查时对发现和存在问题及时整改解决。

备注：报价单自制并加盖公章上传（注明联系人、联系方式）。