## Sheet1
高新区中心幼儿园新增消防维修维护改造单位采购报价单
序号 | 采购项目名称 | 实施具体内容 | 本次报价 （元） | 备注
1 | 高新区中心幼儿园新增消防维修维护改造单位采购 | 1.值班室设置应急灯、感烟探测器；2.应急照明接线方式错误，进行维修；3.管道井内使用发泡剂进行填缝；4.楼梯井自然排烟窗较高，安装开启装置；5.火灾自动报警系统停用、巡检功能故障，进行修复；6.设置消防救援窗标识；7.喷淋泵锈蚀严重，进行更换喷淋泵；8.报警阀锈蚀严重，更换报警阀，阀门设置标识；9.消防水泵房设置备用照明；10.消防水泵房设置水池液位显示器；11.消防水泵进水管设置不符合要求，不应高于泵组，进行维修；12.消火栓泵、喷淋泵设置基座，对主、备泵进行相连；13.模块箱应使用金属模块箱，进行更换；14.消防电话故障，进行维修；15.室内消火栓内设置消防卷盘。