政府采购云平台服务市场竞价审批单

申请科室：博尔塔拉蒙古自治州人民医院总务科

项目名称：博州人民医院综合住院楼血透室下水管线更换项目

指定商品方式（ ）;自定义描述（√）；

采购目录：C23129900 其他维修和保养服务；

面向中小微企业：是（√）否（ ）预留份额：323589.01元

数量（服务期限）：1项。

预算金额：323589.01元（大写叁拾贰万叁仟伍佰捌拾玖元零壹分）

资格资质要求： ①投标方须提供中小微企业声明函； ②投标方提供建筑工程总承包资质三级及以上资质； ③投标方提供及有效的安全生产许可证； ④投标方提供安全员、施工员、技术员、项目经理的相应施工资质及人员的保险证明（有效期内）； ⑤此工程不接受联合体投标； ⑥以上材料投标方需加盖公章以PDF格式上传至政采云。 技术参数(可附页）： 序号; 项目名称; 项目特征描述; 计量单位; 工程量. 混凝土构件拆除; 1.构件名称:拆除混凝土; m3; 6.33. 余方弃置; 1.人工从7楼搬运到楼下 装车;2.垃圾渣运到40km; m3; 43.01. 砂、水泥运到楼 上人工费用; 1.人工从地下运到楼上7 楼; m3; 6. 楼（地）面卷材 防水; 1.卷材品种、规格、厚度:丙纶布防水卷材 2.防水层数:二层 3.反边高度:300mm; m2; 132. 开洞dg75; 1.开洞dg75; 个; 20. 设备保护 , 地面保护; 1.设备保护电气 设备保护：大板围护，篷 布覆盖 2.地面保护:石膏地面保 护，铺设篷布保护; 项; 1. 金属隔断; 1.骨架、边框材料种类、 规格:1,4mm厚度断桥材料 （钢化玻璃两层）; m2; 3.64. 金属(塑钢） 门; 1.门框、扇材质:断桥铝 型材料，厚度1.8mm；2.玻璃品种、厚度:钢化 玻璃5mm两层; m2; 9.2. 平面块料拆除; 1.饰面材料种类:陶瓷地 砖; m2; 120. 块料楼地面; 1.结合层厚度、砂浆配合 比:20厚水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、 颜色:300*300防滑地砖; m2; 120. 天棚面龙骨及饰 面拆除; 1.龙骨及饰面种类:拆除 铝扣板吊顶; m2; 50.67. 吊顶天棚; 1.龙骨材料种类、规格、 中距:轻钢龙骨；2.面层材料品种、规格: 方型铝扣板; m2; 50.67. 天棚面龙骨及饰 面拆除; 1.龙骨及饰面种类:拆除 石膏板吊顶; m2; 536.3. 吊顶天棚石膏板; 1.龙骨材料种类、规格、 中距:轻钢龙骨；2.面层材料品种、规格: 石膏板吊顶；3.面层漆材料种类、规格 :乳胶漆 抹灰面 二遍; m2; 536.3. 墙面装饰板; 1.龙骨材料种类、规格、 中距:型钢龙骨 2.面层材料品种、规格、 颜色:细木工板 3.保护材料种类、规格: 塑料薄膜（内外侧）; m2; 300. 立面抹灰层拆除; 1.拆除部位:墙面涂料铲 除 2.抹灰层种类:墙面水泥 砂浆反碱铲除; m2; 133.06. 墙面喷刷涂料; 1.基层类型:反碱墙面、开裂，处理办法：铺设网 格布，刮封底抗碱腻子。 刮防水腻子; m2; 133.06. 墙面喷刷涂料; 1.喷刷涂料部位:喷刷彩 色涂料; m2; 133.06. 拆除室内套装门; 1.1:拆除原有套装门；2.2:划线切割原有门套处 瓷砖 3.3:修补室内室外门窗套 边子; m2; 12.84. 管道拆除; 1.管道种类、材质:一般 管道拆除De50; m; 120.9. 管道拆除; 1.管道种类、材质:一般 管道拆除De100; m; 280. 塑料管; 1.安装部位:室内；2.介质:医疗废水；3.材质、规格:UPVC管De5 0；4.连接形式:零件粘接; m; 120.9. 塑料管; 1.安装部位:室内； 2.介质:医疗废水；3.材质、规格:UPVC管De7 5；4.连接形式:零件粘接; m; 80. 塑料管; 1.安装部位:室内；2.介质:医疗废水；3.材质、规格:UPVC管De1 00；4.连接形式:卡箍连接; m; 65. 塑料管; 1.安装部位:室内；2.介质:医疗废水；3.材质、规格:PE-RT管De 100；4.连接形式:热熔连接; m; 60. 塑料管; 1.安装部位:室内；2.介质:医疗废水；3.材质、规格:PE-RT管De 125；4.连接形式:热熔连接; m; 75. 卫生洁具拆除; 1.卫生洁具种类:拆除地 漏; 个; 14. 给、排水附(配) 件; 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN100; 个; 14. 装修脚手架; [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、 上料平台 3.安全网的铺设；4.拆除脚手架后材料的堆 放; m2; 397.06.

- 交货时间、地点、标准及方式: ①施工时间：合同签订后45个工作日完成施工； ②施工地点：博州人民医院综合楼七楼； ③施工方式：人工现场施工。 - 基本要求： - ①根据《医院卫生标准》GB 50333-2013的规定，血透室设备排水管道的高度应该在0.15米-0.2米之间，方便管道疏通、维修和清洁； - ②施工产生的废弃物须做到日产日清，每日施工完毕后须保证设备正常运转，不得耽误患者当日诊疗工作； - ③施工期间做好废水处理工作； - ④施工拆除的地面完工后做好防水、防腐处理； - ⑤施工期间应当做好废水防污染处理。 3、施工方案要求 ①施工部署：因施工场所特殊性，施工时间为晚上10:00至凌晨5:00（北京时间），提供夜间顶棚拆除修复、管道更换、泄水、防污染措施、人员保护、设备机房排水维修、安保措施、安全生产详细的施工方案； ②乙方应充分考虑到项目所在科室特殊性，施工时不得影响秩序，制定贴合实际的施工进度表、并严格执行； ③制定文明施工、环保措施、质量标准、目标及保证措施、消防、节水节能措施、噪音、扬尘污染控制措施； ④现场综合治理措施：制定安全保卫管理措施、生产安全应急预防案及与其他相关方的协调、配合措施等； 注:施工方案必须严格按要求制作附件，加盖公章以PDF的格式上传，未按照要求制作及未上传者，将视为资料审核不过，竞价无效。 - 4、验收要求： - ①排水管道须耐酸、耐碱、耐高温（大于95摄氏度）； - ②使用水平仪监测，排水管道的斜度应在2%-5%之间; - ③冷却设备应当确保供水正常、水中和处理后排水水温达到55°以下； - ④排水管道应具有防回流功能； - ⑤排水管道做好密闭措施，防止污染和异味扩散； ⑥管道连接处应采用密封管套和密封垫圈； - ⑦反渗透机器每三天启动一次，每次启动时间为凌晨2:00-4:00，施工期间不得关停机器，须做好反渗透机器排水处理。 ⑧经甲方现场验收合格后签署验收单。 - 履约期限： 履约期限为5年（防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗服务期为 5 年；排水设施等配套工程服务期为5年。） 6、售后服务要求： 乙方工程质量不符合要求的，甲方提出整改要求1天内承包人仍未予以整改的，甲方有权另行安排其他单位按完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由乙方承担。 - 7、违约责任： 依据《中华人民共和国民法典》第五百八十五条规定甲乙双方必须认真履行合同，双方不得违约，若有下列任何行为之一，发现一次违约的，乙方须按总承包价3%的金额向对方支付违约金并承担相应的法律责任： ①对合同所约定的事项，迟延履行或未履行的； ②逾期交付工程的； ③乙方施工期间如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任； ④未向医院消防安全部门书面报备； ⑤因施工原因致使血透设备无法运行的； 8、其他要求： 乙方在施工过程中引发生的一切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。 9、付款方式：自交付之日起30日内支付款项，合同另有约定的，付款期限最长不得超过60日。