政府采购云平台服务市场竞价审批单

申请科室：博尔塔拉蒙古自治州人民医院总务科

项目名称：博州人民医院院内管道零星维修项目

指定商品方式（ ）;自定义描述（√）； 具体详见《博州人民医院政府采购电子卖场暂行管理办法》

采购目录：B08990000其他建筑物、构筑物修缮；

面向中小微企业：是（√）否（ ）预留份额：1000000元

数量（服务期限）：一项。

预算金额：1000000元（大写壹佰万元整）

资格资质要求： ①投标方须提供中小微企业声明函； ②投标方须提供建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质； ③投标方提供有效的安全生产许可证； ④投标方须提供有效的施工员、质量员、安全员、预算员证件、人员身份证及保险证明并承诺到场人员与证件相符，提供项目负责人具备建筑工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格证且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人； ⑤投标方须提供报价单总价不得超过预算总价； ⑥以上材料投标方需加盖公章以PDF格式上传至政采云。 技术参数(可附页）：

项目名称; 项目特征描述（工程内容）; 计量单位; 工程量; 单价（元）. 挖沟槽土方; 1.土壤类别:三类土、湿 土 2.挖土深度:H=2.4米; m3; 20. 回填方; 种植土运回30KM。含肥料 的种植土资源费50元/m3; m3; 20. 起挖树蔸; 1.名称:起挖树蔸 2.规格:树干直径φ50cm 以外; 棵; 50. 余方弃置; 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:40KM; m3; 200. 履带式挖掘机; 1.名称:履带式单斗液压 挖掘机 2.斗容量:斗容量(m3) 1. 6; 台班; 1. 铲车; 1.名称:轮胎式装载机 2.斗容量:斗容量(m3) 5; 台班; 1. 汽车式高空作业 车; 1.名称:汽车式高空作业 车 2.规格:提升高度(m) 21; 台班; 1. 砖检查井; 1.井截面、深度:2.2*1.6*3.2 2.砖品种、规格、强度等 级:井壁厚240 3.井盖安装:铸铁井盖30T 4.带钢爬梯、井字架; 座; 3. 排水篦子; 1.名称:排水篦子 2.规格:50T; 套; 41. 块料墙面; 1.安装方式:水泥砂浆粘贴 2.基层材料种类:钢丝网 抹灰面 3.面层材料品种、规格、 颜色:300*600墙砖; m2; 50. 块料楼地面; 找平层厚度、砂浆配合 比:水泥砂浆1:3 2.面层材料品种、规格、 颜色:600*600地砖; m2; 15. 块料楼地面; 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 2.面层材料品种、规格、 颜色:300*300地砖; m2; 30. 混凝土管廊; 1.名称:混凝土管廊 2.规格:2.4m*1.9m，两侧 350厚C30混凝土，盖板20 0mm厚C30钢筋混凝土，底 板200mm厚C30混凝土，垫 层C20混凝土100mm厚; m; 20. 坡道; 1.面层厚度:35mm厚混凝土 2.混凝土强度等级:C30-防冻 3.分隔缝; m2; 36. 垫层; 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30; m3; 0.7. 彩钢板施工护栏; 1.名称:彩钢板施工护栏 2.备注:含2.5m高彩钢板 、草皮、钢管支架，无底座; m; 200. 人工; 计日工; 人次; 10. 直埋式预制保温 管; 1.介质:热水 2.管道材质、规格:预制 保温管DN200 3.连接形式:焊接 4.接口保温材料:高密度 聚乙烯连接套管 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 9. 直埋式预制保温 管; 1.介质:热水 2.管道材质、规格:预制保温管DN125 3.连接形式:焊接 4.接口保温材料:高密度 聚乙烯连接套管 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 8. 直埋式预制保温 管; 1.介质:热水 2.管道材质、规格:预制保温管DN100 3.连接形式:焊接 4.接口保温材料:高密度聚乙烯连接套管 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 10. 直埋式预制保温 管; 1.介质:热水 2.管道材质、规格:预制保温管DN80 3.连接形式:焊接 4.接口保温材料:高密度聚乙烯连接套管 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 10. 直埋式预制保温 管; 1.介质:热水 2.管道材质、规格:预制保温管DN65 3.连接形式:焊接 4.接口保温材料:高密度 聚乙烯连接套管 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 10. 钢管; 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN100 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 10. 钢管; 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:镀锌 钢管DN80 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 10. 钢管; 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:镀锌 钢管DN63 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 10. 钢管; 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:镀锌 钢管DN50 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 10. 钢管; 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:镀锌 钢管DN32 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 10. 钢管; 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:镀锌 钢管DN25 4.连接形式:丝接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 30. 管道支架; [项目特征] 1.材质:6*6角铁焊接支 架、墙壁膨胀管固定 管 线固定 [工作内容] 制作 安装; kg; 200. 设备支架; [项目特征] 1.材质:5*5角铁焊接蹲台 60*50*40㎝ [工作内容] 1.制作 2.安装; kg; 200. 焊接法兰阀门; 1.类型:焊接球阀DN200 2.连接形式:法兰连接; 个; 2. 焊接法兰阀门; 1.类型:焊接球阀DN150 2.连接形式:法兰连接; 个; 5. 焊接法兰阀门; 1.类型:焊接球阀DN125 2.连接形式:法兰连接; 个; 5. 焊接法兰阀门; 1.类型:焊接球阀DN100 2.连接形式:法兰连接; 个; 15. 焊接法兰阀门; 1.类型:焊接球阀DN80 2.连接形式:法兰连接; 个; 10. 焊接法兰阀门; 1.类型:焊接球阀DN65 2.连接形式:法兰连接; 个; 10. 焊接法兰阀门; 1.类型:焊接球阀DN50 2.连接形式:法兰连接; 个; 10. 螺纹阀门; 1.类型:螺纹阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接; 个; 50. 螺纹阀门; 1.类型:螺纹阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接; 个; 80. 钢制散热器; 1.结构形式:钢制柱式散 热器 2.型号、规格:20片/组 3.安装方式:壁挂; 组; 40. 镀锌钢管; 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:镀锌 钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验机水冲洗; m; 50. 镀锌钢管; 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验机水冲洗; m; 50. 直埋式预制保温 管; 1.介质:热水 2.管道材质、规格:预制 保温镀锌钢管DN250 3.连接形式:焊接 4.接口保温材料:高密度 聚乙烯连接套管 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 6. 直埋式预制保温 管; 1.介质:热水 2.管道材质、规格:预制 保温镀锌钢管DN200 3.连接形式:焊接 4.接口保温材料:高密度 聚乙烯连接套管 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 10. 直埋式预制保温 管; 1.介质:热水 2.管道材质、规格:预制 保温镀锌钢管DN150 3.连接形式:焊接 4.接口保温材料:高密度 聚乙烯连接套管 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 10. 直埋式预制保温 管; 1.介质:热水 2.管道材质、规格:预制 保温镀锌钢管DN100 3.连接形式:焊接 4.接口保温材料:高密度 聚乙烯连接套管 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 10. 直埋式预制保温 管; 1.介质:热水 2.管道材质、规格:预制 保温镀锌钢管DN80 3.连接形式:焊接 4.接口保温材料:高密度 聚乙烯连接套管5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 25. 直埋式预制保温 管; 1.介质:热水 2.管道材质、规格:预制 保温镀锌钢管DN65 3.连接形式:焊接 4.接口保温材料:高密度 聚乙烯连接套管 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 10. 镀锌钢管; 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:镀锌 钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 25. 镀锌钢管; 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:镀锌 钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 40. 镀锌钢管; 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:镀锌 钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验机水冲洗; m; 50. 管道支架; [项目特征] 1.材质:4*4角铁焊接支架 、墙壁膨胀管固定 管线 固定 [工作内容] 1.制作 2.安装; kg; 600. 设备支架; [项目特征] 1.材质:4*4角铁焊接蹲台 60*50*40㎝ [工作内容] 1.制作 2.安装; kg; 300. 焊接法兰阀门; 类型:铸钢阀门DN200 2.连接形式:法兰连接; 个; 6. 焊接法兰阀门; 1.类型:铸钢阀门DN150 2.连接形式:法兰连接; 个; 8. 焊接法兰阀门; 1.类型:铸钢阀门DN100 2.连接形式:法兰连接; 个; 16. 焊接法兰阀门; 1.类型:铸钢阀门DN80 2.连接形式:法兰连接; 个; 10. 焊接法兰阀门; 1.类型:铸钢阀门DN65 2.连接形式:法兰连接; 个; 12. 焊接法兰阀门; 1.类型:铸钢阀门DN50 2.连接形式:法兰连接; 个; 10. 焊接法兰阀门; 1.类型:铸钢阀门DN40 2.连接形式:法兰连接; 个; 12. 螺纹阀门; 1.类型:螺纹阀门 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32; 个; 10. 直埋式预制保温 管; 1.介质:水 2.管道材质、规格:预制 保温镀锌钢管DN250 3.连接形式:焊接 4.接口保温材料:高密度 聚乙烯连接套管 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 5. 直埋式预制保温 管; 1.介质:水 2.管道材质、规格:预制 保温镀锌钢管DN200 3.连接形式:焊接 4.接口保温材料:高密度 聚乙烯连接套管 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 5. 直埋式预制保温 管; 1.介质:水 2.管道材质、规格:预制 保温镀锌钢管DN150 3.连接形式:焊接 4.接口保温材料:高密度 聚乙烯连接套管 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 5. 直埋式预制保温 管; 1.介质:水 2.管道材质、规格:预制 保温镀锌钢管DN100 3.连接形式:焊接 4.接口保温材料:高密度 聚乙烯连接套管 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 5. 直埋式预制保温 管; 1.介质:水 2.管道材质、规格:预制 保温镀锌钢管DN80 3.连接形式:焊接 4.接口保温材料:高密度 聚乙烯连接套管 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 5. 直埋式预制保温 管; 1.介质:水 2.管道材质、规格:预制 保温镀锌钢管DN65 3.连接形式:焊接 4.接口保温材料:高密度 聚乙烯连接套管 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 5. 镀锌钢管; 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌 钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 5. 镀锌钢管; 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌 钢管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 5. 镀锌钢管; 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌 钢管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 5. 镀锌钢管; 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:镀锌 钢管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 5. 管道支架; [项目特征] 1.材质:6*6角铁焊接支架 、墙壁膨胀管固定 管线 固定 [工作内容] 1.制作 2.安装; kg; 100. 设备支架; [项目特征] 1.材质:5*5角铁焊接蹲台 60*50*40㎝ [工作内容] 制作 安装; kg; 100. 焊接法兰阀门; 1.类型:法兰阀门DN250 2.连接形式:法兰连接; 个; 4. 焊接法兰阀门; 1.类型:法兰阀门DN200 2.连接形式:法兰连接; 个; 14. 焊接法兰阀门; 1.类型:法兰阀门DN150 2.连接形式:法兰连接; 个; 10. 焊接法兰阀门; 1.类型:法兰阀门DN100 2.连接形式:法兰连接; 个; 12. 焊接法兰阀门; 1.类型:法兰阀门DN80 2.连接形式:法兰连接; 个; 10. 焊接法兰阀门; 1.类型:法兰阀门DN65 2.连接形式:法兰连接; 个; 8. 螺纹阀门; 1.类型:螺纹阀门 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50; 个; 10. 螺纹阀门; 1.类型:螺纹阀门 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32; 个; 10. 螺纹阀门; 1.类型:螺纹阀门 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25; 个; 10. 塑料管; 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PE给水管 De200 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 10. 塑料管; 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PE给水管 De160 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 4. 塑料管; 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PE给水管De110 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 8. 塑料管; 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PE给水管 De75 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 10. 塑料管; 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PE给水管 De65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 6. 塑料管; 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PE给水管 De50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 10. 塑料管; 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PE给水管 De40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 10. 塑料管; 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PE给水管 De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验及水冲洗; m; 10. 塑料管; 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PE给水管 De25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗; m; 10. 焊接法兰阀门; 1.类型:法兰阀门DN200 2.连接形式:法兰连接; 个; 6. 焊接法兰阀门; 1.类型:法兰阀门DN150 2.连接形式:法兰连接; 个; 8. 焊接法兰阀门; 1.类型:法兰阀门DN100 2.连接形式:法兰连接; 个; 14. 焊接法兰阀门; 1.类型:法兰阀门DN80 2.连接形式:法兰连接; 个; 8. 焊接法兰阀门; 1.类型:法兰阀门DN65 2.连接形式:法兰连接; 个; 4. 焊接法兰阀门; 1.类型:法兰阀门DN50 2.连接形式:法兰连接; 个; 2. 焊接法兰阀门; 1.类型:法兰阀门DN40 2.连接形式:法兰连接; 个; 6. 螺纹阀门; 1.类型:螺纹阀门 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25; 个; 20. 螺纹阀门; 1.类型:螺纹阀门 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32; 个; 40. 螺纹阀门; 1.类型:螺纹阀门 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50; 个; 40. 塑料阀门; 1.规格:塑料阀门DN20 2.连接形式:熔接; 个; 10. 塑料阀门; 1.规格:塑料阀门DN25 2.连接形式:熔接; 个; 10. 塑料阀门; 1.规格:塑料阀门DN32 2.连接形式:熔接; 个; 10. 塑料阀门; 1.规格:塑料阀门DN40 2.连接形式:熔接; 个; 10. 塑料阀门; 1.规格:塑料阀门DN50 2.连接形式:熔接; 个; 10. 喷灌配件安装; 1.管道附件、阀门、喷头 品种、规格:微喷; 个; 200. 喷灌配件安装; 1.管道附件、阀门、喷头 品种、规格:摇臂式喷头; 个; 30. 塑料管; [项目特征] 1.安装部位:PPR供水管DN 100 2.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设; m; 40. 塑料管; [项目特征] 1.安装部位:PPR供水管DN 80 2.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设; m; 20. 塑料管; [项目特征] 1.安装部位:PPR供水管DN 65 2.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设; m; 20. 塑料管; [项目特征] 1.安装部位:PPR供水管DN 50 2.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设; m; 20. 塑料管; [项目特征] 1.安装部位:PPR供水管DN 40 2.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设; m; 40. 塑料管; [项目特征] 1.安装部位:PPR供水管DN 32 2.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设; m; 50. 塑料管; [项目特征] 1.安装部位:PPR供水管DN 25 2.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设; m; 60. 塑料管; [项目特征] 1.安装部位:PPR供水管DN 20 2.连接形式:热熔 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设; m; 80. 焊接法兰阀门; 1.类型:法兰阀门DN150 2.连接形式:法兰连接; 个; 4. 焊接法兰阀门; 1.类型:法兰阀门DN100 2.连接形式:法兰连接; 个; 12. 焊接法兰阀门; 1.类型:法兰阀门DN80 2.连接形式:法兰连接; 个; 16. 焊接法兰阀门; 1.类型:法兰阀门DN65 2.连接形式:法兰连接; 个; 8. 焊接法兰阀门; 1.类型:法兰阀门DN50 2.连接形式:法兰连接; 个; 12. 螺纹阀门; 1.类型:螺纹阀门DN40 2.连接形式:螺纹连接; 个; 12. 螺纹阀门; 1.类型:螺纹阀门DN32 2.连接形式:螺纹连接; 个; 14. 螺纹阀门; 1.类型:螺纹阀门DN25 2.连接形式:螺纹连接; 个; 16. 塑料管; 1.安装部位:室内吊顶内 2.介质:废水 3.材质、规格:UPVCDe110 4.连接形式:热熔连接; m; 100. 塑料管; 1.安装部位:室内吊顶内 2.介质:废水 3.材质、规格:UPVCDe75 4.连接形式:热熔连接; m; 50. 塑料管; 1.安装部位:室内吊顶内 2.介质:废水 3.材质、规格:UPVCDe50 4.连接形式:热熔连接; m; 200. 铸铁管; 1.安装部位:室内吊顶内 2.介质:污水、废水、雨 水 3.材质、规格:DN150铸铁 管 4.连接形式:不锈钢卡箍 连接; m; 30. 铸铁管; 1.安装部位:室内吊顶内 2.介质:污水、废水、雨 水 3.材质、规格:DN100铸铁 管 4.连接形式:不锈钢卡箍 连接; m; 100. 铸铁管; 1.安装部位:室内吊顶内 2.介质:污水、废水、雨 水 3.材质、规格:DN75铸铁 管 4.连接形式:不锈钢卡箍 连接; m; 50. 铸铁管; 1.安装部位:室内吊顶内 2.介质:污水、废水、雨 水 3.材质、规格:DN50铸铁 管 4.连接形式:不锈钢卡箍 连接; m; 200. 污水泵; 1.名称:污水泵 2.型号:WQ25-26-2.2D 3.功率:2.2KW 4.扬程:15m 5.规格:DN65 6.备注:含调试; 台; 1. 污水泵; 1.名称:污水切割泵 2.额定电压:380V 3.功率:4.0KW 4.扬程:15m 5.规格:DN80 6.备注:含调试; 台; 1. 污水泵; 1.名称:污水切割泵 2.额定电压:380V 3.功率:3.0KW 4.扬程:15m 5.规格:DN80 6.备注:含调试; 台; 1. 潜水泵; 1.名称:潜水泵 2.额定电压:380V 3.功率:5.5KW 4.扬程:50m 5.规格:DN80 6.备注:含调试; 台; 1. 潜水泵; 1.名称:潜水泵 2.额定电压:380V 3.功率:7.5KW 4.扬程:50m 5.规格:DN80 6.备注:含调试; 台; 1. 电动、 电磁阀门; 1.名称:电磁阀DN80; 个; 2. 大便器; 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式 3.组装形式:脚踏阀; 组; 10. 人员防护; 1.人员穿戴防护服外穿戴 皮质防护服 防毒面具、防护眼镜、安 全带; 套; 15. 配电箱; 名称：自动化配电箱 型号：半周长1.5m; 台; 4. 其他; 规费、安全文明施工费、税金、单价措施项目费、总价措施项目费（广联达预算软件出具、请自行核算）; 项; 1. 报价合计：.

- 交货时间、地点、标准及方式: ①施工时间：签订合同后一年； ②施工地点：博州人民医院； ③施工方式：现场施工。 - 基本要求： - ①本项目非一次性施工完成； ②乙方施工前须详细勘察现场、签订工程量确认单、提供施工人员资质、采购材料清单、材料合格证件、质量检验证等，经审核后开始施工、无工程量确认单的不计入工程量； - ③乙方提供全院阀门、管道、给排水巡检记录单，检查出问题报送至总务科； ④乙方收到维修通知后，15分钟内到达现场，2小时内完成采购施工材料及施工人员的组织； - ⑤乙方在服务期内负责院区室内外、暖气、供热、蒸汽、供排水、管廊、阀门等项目的维修服务，1年2次保养室外阀门； ⑥乙方每次作业时，应当对施工场地进行封闭围护，施工废弃物做到日产日清； ⑦乙方施工作业前需按要求办理动火作业证，同时向有关部门提供消防应急预案； ⑧其他未尽事宜以合同约定为准。 3、施工方案要求 ①施工部署：提供管线维修更换、成品保护、防水防漏防污染措施、防火措施、布线、安全生产详细的施工方案； ②乙方应充分考虑到项目所在单位特殊性，施工时不得影响职工的正常办公，患者的正常休息，制定符合实际的施工方案； ③文明施工、环保措施、质量标准、目标及保证措施、消防、节水节能措施、成品保护措施、噪音、扬尘污染控制措施； ④现场综合治理措施：安全保卫管理措施、安全生产应急预防案及与其他相关方的协调、配合措施等； 注:施工方案必须严格按要求制作附件，加盖公章以PDF的格式上传，未按照要求制作及未上传者，将视为资料审核不过，竞价无效。 - 4、验收要求： ①按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268、《中华人民共和国行业标准（CJJ 28-2014）：城镇供热管网工程施工及验收规范》标准及验收规范执行，达到合格标准交付使用； ②室外管线标准：室外管廊无塌方、支架安装垂直水平，管网保温焊点无渗漏、焊接完成后，应及时封口进行试压，检查管线的耐压性≥0.3Mpa，确保管道中无渗漏情况发生；管线防锈保温处理、管廊内阀门开关平顺配件齐全，施工场地恢复； ③管线室内标准：维修室内管线无渗漏，阀门开关正常、穿墙管防水恢复、施工场地恢复。 ③中标方采购维修材料应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责； ④工程维修完毕经甲方现场验收确认并签署工程质量验收单； - 履约期限： - 自合同签订之日起服务期满壹年，或项目金额达合同约定金额为止。 - 6、售后服务要求： ①乙方工程质量不符合要求的，甲方提出整改要求1天内承包人仍未予以整改的，甲方有权另行安排其他单位按完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由乙方承担。 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的履约期如下： ②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年； ③电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年； ④供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期； ⑤给排水设施、道路等配套工程为2年； - 7、违约责任： 依据《中华人民共和国民法典》第五百八十五条规定甲乙双方必须认真履行合同，双方不得违约，若有下列任何行为之一，违约方应按总承包价3%的金额向对方支付违约金并承担相应的法律责任，如违约累计达3次或以上的，合同自行终止： ①对合同所约定的事项，迟延履行或未履行的； ②未经其他一方同意，进行非法转让、将合同转让给第三人、擅自变更合同约定内容等； ③逾期交付工程的； ④乙方施工期间如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任； ⑤乙方在施工前未提供消防安全施工措施； ⑥未向医院消防安全部门书面报备； ⑦施工现场未设置必要的消防器械； ⑧安全员及施工员无证作业； 8、其他要求： ①乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿； ②项目单价不得因政策性调价、材料及设备的市场调价、工程量变化等及其他因素而发生变化； - 付款方式：工程款经第三方以实际发生量审计，按季度进行支付。