关于2024年8月采购计算机等设备的请示

| 序号 | 名称 | 物品名称 | 型号及基本配置 | 数量 | 预算单价（元） | 预算合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一组UPS | UPS | 工频在线式 额定容量(kVA/kW) 20/16 主路输入规格 额定输入电压(Vac) 220 输入电压范围(Vac) ±25% 相数 单相三线(L+N+PE) 输入频率范围(Hz) 50/60±10% 输入功率因数 >0.97(加滤波器) 旁路输入规格 额定输入电压(Vac) 220或230 相数 单相三线(L+N) 旁路同步跟踪范围(Hz) 50/60±5% 输出规格 电压(Vac) 220±0.5%或230±0.5% 输出功率因数 0.8 频率(Hz) 50/60±5% 波形 正弦波THDV≤2%(100%线性负载) 切换时间(ms) 0 整机效率(%) ≥94 过载能力 负载≤125%,10min;≤150%,200ms 电池 电池电压(Vdc) 192(16节) 环境 工作温度(C) 0~40 储存温度(C) -25~55(不含电池) 相对湿度 0~95%(不凝露) 工作海拔高度 <1500m,超过1500m时按GB/T3859.2规定降额使用 噪音(dB) <55 其它功能 告警功能 输出过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 保护功能 输出短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压 通信功能 干接点(选件)、RS232通讯界面、SNMP网络界面(选件) | 1 | 19000 | 19000 |
|  |  | 蓄电池 | 1.铅酸蓄电池电池容量：12V100AH。 2.蓄电池产品工作温度：－15～+45℃； 3.产品外观要求：蓄电池标志清晰，外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹。 4.容量保存率：在温度为25℃时蓄电池静置28天后，容量保存率不低于该电池实际容量（25℃时的C10）的96%。 5.过度放电能力：经过C10容量实验并已达到额定容量值的蓄电池，在其输出端与一个外电阻连接，其阻值应满足使单体电池电压2V/单体、放电电流1.0I10的条件，蓄电池在环境温度为25±5℃条件中保持30d。30d过度放电结束后，立即用厂家规定的均充电压（限流2.0I10）充电48h，然后再按进行C10容量试验，其容量恢复值应≥100%。 6.低温敏感性：达到额定容量值的蓄电池，经完全充电后，在25℃±5℃环境中，以I10电流放电至终止电压，蓄电池不经再充电置于－18℃±2℃的低温室（箱）中静置72h，再在室温下开路静置24h，在25℃±5℃环境中以Uflo电压（限流0.2C10）连续充电168h。蓄电池进行10h率容量试验，此时测得的容量修正值应≥0.99C10。外观应无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。 7.再充电性能：达到额定容量值的蓄电池，经完全充电后，在25℃±2℃环境中，以I10电流放电至终止电压，将所得的容量值修正至25℃容量Ca。 放电后蓄电池静置1h，以Uflo电压（限流0.2 C10）进行再充电24h，然后以I10电流放电至终止电压，将所得的容量值修正至25℃容量Ca24h。 计算蓄电池再充电能力因素Rbf24h=100%*Ca24h/Ca，Rbf24h应≥90%。 8.防酸雾性能：蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出。 9.防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火内部不应引爆。 10.封口剂性能：采用封口剂蓄电池，在温度-30℃～+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。 11.密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于99%。 12.安全阀：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能。 13.AGM蓄电池安全阀开阀压力范围：10～35kPa，闭阀压力范围：10～30kPa。 | 16 | 900 | 14400 |
|  |  | 电池箱 | A16 | 1 | 700 | 700 |
|  |  | 配电箱 | 输入空开150A/2P 输出空开125A/2P 分空开 32A/2P*2 16A/2P*12 | 1 | 2000 | 2000 |
| 2 | 第二组ups | UPS | 工频在线式 额定容量(kVA/kW) 6/4.8 主路输入规格 额定输入电压(Vac) 220 输入电压范围(Vac) ±25% 相数 单相三线(L+N+PE) 输入频率范围(Hz) 50/60±10% 输入功率因数 >0.97(加滤波器) 旁路输入规格 额定输入电压(Vac) 220或230 相数 单相三线(L+N) 旁路同步跟踪范围(Hz) 50/60±5% 输出规格 电压(Vac) 220±0.5%或230±0.5% 输出功率因数 0.8 频率(Hz) 50/60±5% 波形 正弦波THDV≤2%(100%线性负载) 切换时间(ms) 0 整机效率(%) ≥94 过载能力 负载≤125%,10min;≤150%,200ms 电池 电池电压(Vdc) 192(16节) 环境 工作温度(C) 0~40 储存温度(C) -25~55(不含电池) 相对湿度 0~95%(不凝露) 工作海拔高度 <1500m,超过1500m时按GB/T3859.2规定降额使用 噪音(dB) <55 其它功能 告警功能 输出过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 保护功能 输出短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压 通信功能 干接点(选件)、RS232通讯界面、SNMP网络界面(选件) | 1 | 6000 | 6000 |
|  |  | 蓄电池 | 1.铅酸蓄电池电池容量：12V38AH。 2.蓄电池产品工作温度：－15～+45℃； 3.产品外观要求：蓄电池标志清晰，外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹。 4.容量保存率：在温度为25℃时蓄电池静置28天后，容量保存率不低于该电池实际容量（25℃时的C10）的96%。 5.过度放电能力：经过C10容量实验并已达到额定容量值的蓄电池，在其输出端与一个外电阻连接，其阻值应满足使单体电池电压2V/单体、放电电流1.0I10的条件，蓄电池在环境温度为25±5℃条件中保持30d。30d过度放电结束后，立即用厂家规定的均充电压（限流2.0I10）充电48h，然后再按进行C10容量试验，其容量恢复值应≥100%。 6.低温敏感性：达到额定容量值的蓄电池，经完全充电后，在25℃±5℃环境中，以I10电流放电至终止电压，蓄电池不经再充电置于－18℃±2℃的低温室（箱）中静置72h，再在室温下开路静置24h，在25℃±5℃环境中以Uflo电压（限流0.2C10）连续充电168h。蓄电池进行10h率容量试验，此时测得的容量修正值应≥0.99C10。外观应无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。 7.再充电性能：达到额定容量值的蓄电池，经完全充电后，在25℃±2℃环境中，以I10电流放电至终止电压，将所得的容量值修正至25℃容量Ca。 放电后蓄电池静置1h，以Uflo电压（限流0.2 C10）进行再充电24h，然后以I10电流放电至终止电压，将所得的容量值修正至25℃容量Ca24h。 计算蓄电池再充电能力因素Rbf24h=100%*Ca24h/Ca，Rbf24h应≥90%。 8.防酸雾性能：蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出。 9.防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火内部不应引爆。 10.封口剂性能：采用封口剂蓄电池，在温度-30℃～+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。 11.密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于99%。 12.安全阀：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能。 13.AGM蓄电池安全阀开阀压力范围：10～35kPa，闭阀压力范围：10～30kPa。 | 16 | 600 | 9600 |
|  |  | 电池箱 | A8 | 1 | 500 | 500 |
|  |  | 配电箱 | 输入空开 32A/2P 输出空开 32A/2P 分空开 16A/2P*4 | 1 | 1000 | 1000 |
| 3 | 第三组UPS | UPS | 工频在线式 额定容量(kVA/kW) 10/8 主路输入规格 额定输入电压(Vac) 220 输入电压范围(Vac) ±25% 相数 单相三线(L+N+PE) 输入频率范围(Hz) 50/60±10% 输入功率因数 >0.97(加滤波器) 旁路输入规格 额定输入电压(Vac) 220或230 相数 单相三线(L+N) 旁路同步跟踪范围(Hz) 50/60±5% 输出规格 电压(Vac) 220±0.5%或230±0.5% 输出功率因数 0.8 频率(Hz) 50/60±5% 波形 正弦波THDV≤2%(100%线性负载) 切换时间(ms) 0 整机效率(%) ≥94 过载能力 负载≤125%,10min;≤150%,200ms 电池 电池电压(Vdc) 192(16节) 环境 工作温度(C) 0~40 储存温度(C) -25~55(不含电池) 相对湿度 0~95%(不凝露) 工作海拔高度 <1500m,超过1500m时按GB/T3859.2规定降额使用 噪音(dB) <55 其它功能 告警功能 输出过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 保护功能 输出短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压 通信功能 干接点(选件)、RS232通讯界面、SNMP网络界面(选件) | 2 | 9000 | 18000 |
|  |  | 蓄电池 | 1.铅酸蓄电池电池容量：12V65AH。 2.蓄电池产品工作温度：－15～+45℃； 3.产品外观要求：蓄电池标志清晰，外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹。 4.容量保存率：在温度为25℃时蓄电池静置28天后，容量保存率不低于该电池实际容量（25℃时的C10）的96%。 5.过度放电能力：经过C10容量实验并已达到额定容量值的蓄电池，在其输出端与一个外电阻连接，其阻值应满足使单体电池电压2V/单体、放电电流1.0I10的条件，蓄电池在环境温度为25±5℃条件中保持30d。30d过度放电结束后，立即用厂家规定的均充电压（限流2.0I10）充电48h，然后再按进行C10容量试验，其容量恢复值应≥100%。 6.低温敏感性：达到额定容量值的蓄电池，经完全充电后，在25℃±5℃环境中，以I10电流放电至终止电压，蓄电池不经再充电置于－18℃±2℃的低温室（箱）中静置72h，再在室温下开路静置24h，在25℃±5℃环境中以Uflo电压（限流0.2C10）连续充电168h。蓄电池进行10h率容量试验，此时测得的容量修正值应≥0.99C10。外观应无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。 7.再充电性能：达到额定容量值的蓄电池，经完全充电后，在25℃±2℃环境中，以I10电流放电至终止电压，将所得的容量值修正至25℃容量Ca。 放电后蓄电池静置1h，以Uflo电压（限流0.2 C10）进行再充电24h，然后以I10电流放电至终止电压，将所得的容量值修正至25℃容量Ca24h。 计算蓄电池再充电能力因素Rbf24h=100%*Ca24h/Ca，Rbf24h应≥90%。 8.防酸雾性能：蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出。 9.防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火内部不应引爆。 10.封口剂性能：采用封口剂蓄电池，在温度-30℃～+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。 11.密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于99%。 12.安全阀：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能。 13.AGM蓄电池安全阀开阀压力范围：10～35kPa，闭阀压力范围：10～30kPa。 | 32 | 700 | 22400 |
|  |  | 电池箱 | A16 | 2 | 700 | 1400 |
|  |  | 配电箱 | 输入空开 63A/2P 输出空开 63A/2P 分空开 32A/2P*3 | 2 | 1500 | 3000 |
| 4 | 第三组UPS | UPS | 工频在线式 额定容量(kVA/kW) 3/2.4 主路输入规格 额定输入电压(Vac) 220 输入电压范围(Vac) ±25% 相数 单相三线(L+N+PE) 输入频率范围(Hz) 50/60±10% 输入功率因数 >0.97(加滤波器) 旁路输入规格 额定输入电压(Vac) 220或230 相数 单相三线(L+N) 旁路同步跟踪范围(Hz) 50/60±5% 输出规格 电压(Vac) 220±0.5%或230±0.5% 输出功率因数 0.8 频率(Hz) 50/60±5% 波形 正弦波THDV≤2%(100%线性负载) 切换时间(ms) 0 整机效率(%) ≥94 过载能力 负载≤125%,10min;≤150%,200ms 电池 电池电压(Vdc) 48(4节) 环境 工作温度(C) 0~40 储存温度(C) -25~55(不含电池) 相对湿度 0~95%(不凝露) 工作海拔高度 <1500m,超过1500m时按GB/T3859.2规定降额使用 噪音(dB) <55 其它功能 告警功能 输出过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 保护功能 输出短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压 通信功能 干接点(选件)、RS232通讯界面、SNMP网络界面(选件) | 2 | 4000 | 8000 |
|  |  | 蓄电池 | 1.铅酸蓄电池电池容量：12V65AH。 2.蓄电池产品工作温度：－15～+45℃； 3.产品外观要求：蓄电池标志清晰，外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹。 4.容量保存率：在温度为25℃时蓄电池静置28天后，容量保存率不低于该电池实际容量（25℃时的C10）的96%。 5.过度放电能力：经过C10容量实验并已达到额定容量值的蓄电池，在其输出端与一个外电阻连接，其阻值应满足使单体电池电压2V/单体、放电电流1.0I10的条件，蓄电池在环境温度为25±5℃条件中保持30d。30d过度放电结束后，立即用厂家规定的均充电压（限流2.0I10）充电48h，然后再按进行C10容量试验，其容量恢复值应≥100%。 6.低温敏感性：达到额定容量值的蓄电池，经完全充电后，在25℃±5℃环境中，以I10电流放电至终止电压，蓄电池不经再充电置于－18℃±2℃的低温室（箱）中静置72h，再在室温下开路静置24h，在25℃±5℃环境中以Uflo电压（限流0.2C10）连续充电168h。蓄电池进行10h率容量试验，此时测得的容量修正值应≥0.99C10。外观应无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。 7.再充电性能：达到额定容量值的蓄电池，经完全充电后，在25℃±2℃环境中，以I10电流放电至终止电压，将所得的容量值修正至25℃容量Ca。 放电后蓄电池静置1h，以Uflo电压（限流0.2 C10）进行再充电24h，然后以I10电流放电至终止电压，将所得的容量值修正至25℃容量Ca24h。 计算蓄电池再充电能力因素Rbf24h=100%*Ca24h/Ca，Rbf24h应≥90%。 8.防酸雾性能：蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出。 9.防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火内部不应引爆。 10.封口剂性能：采用封口剂蓄电池，在温度-30℃～+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。 11.密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于99%。 12.安全阀：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能。 13.AGM蓄电池安全阀开阀压力范围：10～35kPa，闭阀压力范围：10～30kPa。 | 8 | 700 | 5600 |
|  |  | 电池箱 | A4 | 2 | 700 | 1400 |
| 供货周期 |  |  | 7天 |  |  |  |
| 合计金额 |  |  | 合计:壹拾壹万叁仟元整 ￥113000元 |  |  |  |
| 备注 |  |  | 供货商需提供本地化服务，将计算机等设备安装至科室并调试正常，使用科室验收合格后签收。 |  |  |  |