温宿县2024年第三批中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目）采购空气能锅炉、变压器项目

**项目名称：**温宿县2024年第三批中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目）采购空气能锅炉、变压器项目

**采购内容：**详见报价单。

**预算金额：**220000元

**供货期：**中标后10天内供货完成（提供承诺书）

**地点：**克热克鲁克管护站

**参与本次采购活动要求：**

**资格要求**：应具有独立企业法人资格，具备有效的营业执照。

**财务要求：**近1年2024年财务状况良好，没有处于财产被接管、破产或其它关、停、并、转现象；附经会计师事务所或审计机构审计的近1年财务会计报表或财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表和财务情况说明书的复印件，成立不足一年的企业提供成立至今的。

**信誉要求**：投标人没有被处于责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；近三年内没有与骗取合同有关联以及其他经济方面的严重违法行为；近几年有较好的安全记录，近三年内没有发生重大质量和特大安全事故供应商如在“信用中国”网站、中国政府采购网（http://www.gsxt.gov.cn）被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），不得参加本次政府采购活动﹙投标人网上自行打印后加盖投标单位公章﹚。

**人员要求：**至少配备一名项目负责人，需提供项目负责人身份证正反面、本单位近三个月社保、联系方式及地址等相关信息。

**缴纳税收及社保要求：**需提供本单位近三个月完税证明、社保缴纳证明（须有法人社保明细）。

**踏勘：**需进行现场踏勘，并加盖业主单位公章。

注：变压器安装调试手续由供应商办理（提供承诺书）。

以上资料及清单需提供原件扫描件并加盖公章上传，否则视为投标无效。

|  |
| --- |
| 温宿县2024年第三批中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目）采购空气能锅炉、变压器项目 |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 参数 |
| 1 | 空气能锅炉 | 1 | 台 |  |  | 一、基础性能参数额定热功率范围： 100~500kW。额定产水量每小时产热水约 400~500L（进水温度 15℃时）。理想工况下（环境温度 20℃，进水 15℃，出水 55℃）： COP≥3.2二、运行参数工作温度范围环境温度：-25℃~45℃。出水温度：40~60℃电源要求380V/50Hz噪音指标距设备 1 米处：≤65dB（符合 GB/T 18483-2001 噪声标准）。三、结构与技术参数压缩机类型涡旋式或螺杆式换热器形式蒸发器：壳管式或钎焊板式换热器（耐压≥1.6MPa）。需提供设备检测报告 |
| 2 | 10kv变压器 | 1 | 台 |  |  | 额定容量：200kVA额定电压：10kV额度频率：50Hz短路阻抗：4%冷却方式：ONAN绝缘水平：L175/AC35/AC5需求需提供设备检测报告 |
| 合计金额： |
| 单位名称（加盖公章）： |
| 日期： |