关于拜城县大桥乡卫生院污水处理设备维保服务购置项目的采购需求

一、项目名称：

拜城县大桥乡卫生院污水处理设备维保服务购置项目

二、采购内容：

拜城县大桥乡卫生院污水处理设备维保服务等；

三、资质要求：

1、有效经年检的三证合一的营业执照；2、法人代表或其委托代理人应提交本人身份证原件扫描件；3、营业执照经营范围需要有污水处理系统维保服务。4、信用中国、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动；

四、必须上传材料

1.上传企业、自然人提供营业执照等经营性证件；

2.上传法人身份证复印件；

3.上传有效报价清单（必须签字盖章）；

4.中小企业声明函（工程、服务等）；

5.提供近三个月的完税证明及社保缴纳证明；

6.提供近一年经事务所审计合格的审计报告或近3个月财务报表；

7.上传“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询截图；

8.上传售后服务承诺函；

9.本项目专门面向中小企业，必须上传中小企业承诺函；

10.以上上传资料必须按照一个PDF的格式上传，否则视为不符合。

五、污水处理设施维护保养服务要求：

1.污水设施运行单位应按照国家和自治区相关法律法规和标准要求，建立健全管理制度。主要包括：人员组织、人员培训、操作规程、岗位责任、配合甲方定期比对监测、定期维护记录、运行信息公开、设施故障预防和应急措施等制度。运维单位在本地区设立专门机构，配备专职人员、车辆及监测仪器，保证运行管理工作顺利开。

2.配合当地质检部门做好污水处理设施的强检工作。

3.故障排除与应急预案。

（1）能及时诊断排除的故障，如加药泵、曝气机、管路堵塞等，故障维修时间不得超过6小时，运营人员在6小时内排除现场问题。

（2）因维修、更换、停用、拆除等原因将影响污水处理设施正常运行超过48小时的，运营机构向地区环保局进行报告，说明原因、时段等情况，并递交人工监测报送数据的替代方案，获批准后实施，人工监测数据由运营单位负责提供。

4.污水处理设施日常维护要求。

每周至少对整个系统（包括加药系统、曝气机系统／控制系统）的运行状态和主要参数进行一次检查，判断运行是否正常。检查加药管路是否出现弯折现象，水泵的过滤网、自吸泵采水头、潜水泵泵体和吊桶每月至少清洗一次；配水与进水系统，每月要对采样器过滤头、水杯、进样管、配水板上的管路和观察窗进行清洗；要定期观察其运行情况，并检查连接处有无损坏，检查实时数据与现场数据是否相符。

5.配套严格的质量控制（QC）和质量保证（QA）措施。操作人员正确掌握有关仪器设备的原理、操作和使用规程，熟悉相应的技术规范，经环境保护行政主管部门考核取得上岗证。

污水处理设施必须取得中华人民共和国计量部门检定证书。运营机构定期接受计量检定机构对污染源自动监控设施的强制检定、测试。

必须采用国家认可的消毒产品对污水进行消毒，消毒剂使用必须经环境保护行政主管部门监控机构认可。”

6.保证污水在线监测设备正常运营。

7.在保证设备正常运营的情况下保证数据的真实有效性。

8.日常维护保养应遵守的相应规范及标准

①污水处理设施操作管理规范

②污水处理设施安装使用维护说明书

③维保合同

9.应急维修时限要求：在线监测设备出现故障后2小时到达现场处理故障，处理不了的故障报环境保护局备案，并且进行手工采样教第三方有资质的单位进行做样，费用由乙方承担。

10.污水处理设施公司需备常用备品备件方便维修。

11.其它维修保养服务承诺。

12.项目运营期由第三方造成的环保罚款，由第三方维护公司承担。

13.每天安排人员去现场加药，余氯检测，填写记录。

六、中小企业面向情况：

该项目专门面向中小企业，推荐中标候选人1。

- 七、履约保证金：

- 无

- 八、合同签订：

- 公示结束后，在无投诉质疑的情况下，7天之内签订合同，如不按时签订视为自动放弃，采购人将拉入政采云黑名单，给采购人造成损失的，将处合同10%处罚。本项目无预付款。

九、维保期限：1年

- 十、验收标准：

经后勤保障管理中心验收确认后方可视为验收成功。

十一、项目负责人：常鸿站     电话：13899202919

邮箱:781848781@qq.com

拜城县医共体总医院

2024年9月19日