关于拜城县人民医院发电机维护保养服务项目

采购需求

一、项目名称：拜城县人民医院发电机维护保养服务项目

二、采购内容：两台康明斯发电机（300/500kw）进行人工维护、防冻液、电瓶、机油滤芯、柴油滤芯更换等（详见报价清单）。

三、对供应商的资质要求：

1.参加投标的单位必须具有独立的企业法人资格、独立承担民事责任能力且从事相关行业，并取得相关维修营业执照；

2.本项目不接受联合体投标；

3.与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；

4.被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本项目投标。

四、必须上传资料

1.上传有效期内营业执照，且营业范围有机电维修；

2.上传法人身份证复印件；

3.上传有效报价清单（见模板）；

4.上传“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询截图；

5.上传至少1家以上发电机保养业绩证明材料；

6.上传产品质量保证承诺函；

7.上传售后服务及服务相应承诺函；

8.本项目专门面向中小企业，必须上传中小企业承诺函；

9.以上上传资料必须按照一个PDF的格式上传，否则视为不符合。

五、履约保证金：无

- 六、合同签订：公示结束后，在无投诉质疑的情况下，成交通知书发出后5天之内签订，如不按时签订视为拒绝签订合同，将按《政府采购法》进行行政处罚，给采购人造成损失的，采购人有权要求赔偿。

七、服务年限：1年，服务时间从成交之日开始计算。

八、中小企业面向情况：

该项目专门面向中小企业，推荐中标候选人一家，该项目没有进口产品。

九、发电机维护保养服务要求：

1.乙方为甲方更换的全部配件，提供三个月质保期，在三个月内非人为损坏，乙方需为甲方免费更换、维修。

2.维护保养单位需提供24小时全天应急抢修服务，自收到医院电话故障通知后，需满足30分钟相应，2个小时当场，4小时排除故障要求。

3.服务内容：要求每月完成一次上门排查，排查确认单做为结算依据。具体内容如下（1）润滑系统：检查液面、漏油；更换机油、机油滤清器；（2）冷却系统：检查散热器、喉管及连接器；水位、皮带张力及水泵等；（3）进风口系统：检查空气过滤器、管位及连接器；更换空气过滤器；（4）燃油系统：检查燃油液位、限速器、油管及连接器、燃油泵；排液（燃油缸入油水分离器沉淀物或水），更换柴油过滤器；（5）排气系统：检查排期阻塞、漏气；排放消声器积碳积水；（6）充电系统：检查电池充电器、电池电解液位、密度、仪表、总开关、接线管及指示灯；（7）发电机部分：检查进风口阻塞情况、接线端子、绝缘、震动及各部件是否正常；（8）自动控制装置：检查模拟供、停电启动机油自动装置是否正常。(9)柴油发电机组项目检查与更换后，需带负荷运行，测试15分钟，确保正常运行；(10)本项目包含所有费用，甲方不再另行支付费用，主要包括材料费、运费、差旅费等。

九、验收标准：符合国家标准。

十、付款方式：验收合格，服务每满半年支付一次，直至完成一年的服务。

十一、项目负责人：常鸿站     电话：13899202919

邮箱：342920840@qq.com

拜城县人民医院

2024年6月5日