阿克苏地区康宁医院七氟丙烷灭火器采购项目技术

参数

1.项目基本情况：

医院总配电室为（15\*8\*3）360立方米，按照《消防设施通用规范GB55036-2022》文件精神配置，具体详见清单。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 七氟丙烷气体瓶组 | QMP/120L | 2 | 组 |
| 2 | 气体控制器开关 | TX3042C | 1 | 台 |
| 3 | 烟感，声光，手动报警按钮等设备 | 气体灭火控制主机 | 1 | 批 |
| 4 | 消防控制室并机联网 | 符合消防标准 | 1 | 套 |
| 5 | 金属穿线管及报警线路铺设 | 符合消防标准 | 1 | 批 |

2.服务需求：

1.质保期2年，(在质保期内如出现质量问题提供免费维修服务及更换),终身维护(质保期后若出现故障只收取零配件费）。

2.本地储备充足的售后零配件，并保证长期供应，质保期后维修服务仅收取相关配件费用，且配件收取费用不高于原厂配件金额。

3.包括售前免费设计、咨询、提供完善的方案；售中协助规划、培训指导操作人员的设备安装调试，为需方操作人员免费提供现场操作培训，为需方消防员免费提供技术培训；安装培训：到采购方指定地点免费安装、调试、人员培训，直到能独立操作。

4.故障响应时间365\*24小时，出现问题售后服务人员2小时内赶到现场，积极解决问题，并保证维修质量。

5.需提供产品合格证、产品检验合格证、检验合格报告、施工方资质、消防检测及维保等相关资质。

6.产品有效期≥5年（提供证明材料）

7.设备安装完工后，必须达到设备使用要求。设备必须与消防主机正常联动，起到迅速报警，自动启动并实施灭火，保障灭火区域全覆盖。

8.270KG七氟丙烷灭火剂量，满足 360立方空间消防要求。厂家负责安装调试，由甲方确定的消防检测机构验收。所有的配套控制设施设备必须有国家消防3C认证，设备合格标志，年度有效标识，消防设备标识，二维码可追溯。铺设的管材、线材必须符合消防工程施工标准。在施工期间，施工方（乙方）负责对施工现场的安全管理，应设置安全警示标识，全程配备安全监管员负责安全管理。所有施工技术人员必须具有国家认可的相关技术和操作资质。如需动火，动电、动焊、动氧施工必须履行审批手续方能施工。