要求：1.项目包含超低温空气源热泵、保温水箱、热泵循环泵、变频供水增压泵、管道系统材料、配电系统材料、安装调试等。（进出水管道和电缆铺设）

| 序号 | 设备材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机部分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 超低温空气源热泵 | 超低温型k-2550GWR。高效喷气增焓涡旋压缩机，谷轮ZW286HSP-TFP-522常温制热 (A20 W15-55）制热W105000输入功率W26000COPW/W4.04热水产量L/h2250名义制热（A-7 W9-55）制热量W64000输入功率W25700COPW/W2.49热水产量L/h1192低温制热（A-25 W9-55）制热量W42000输入功率W24800COPW/W1.69热水产量L/h782最高出水温度60℃,循环水流量12m³，尺寸规格：2000×1100×1960mm，噪音≤69dB(A)，适应温度：-30℃ | 台 | 2 |  |  | 国产 |
|  | 保温水箱 | V＝12m³,规格:圆柱体水箱304不锈钢内胆，201不锈钢外壳，聚氨酯发泡保温，厚度100mm，含槽钢基础，浮球阀，液位计，不锈钢爬梯等 | m³ | 1 |  |  | 国产 |
|  | 热泵循环泵 一用一备 | TD32-21/2，Q＝12.5m³/h，H＝21m，N＝5.5KW，380V，DN32 | 台 | 2 |  |  | 国产 |
|  | 变频供水增压泵 一用一备 | CDM12-4，Q＝12m³/h，H＝40m，N＝4KW，380V，DN40，带变频器 | 台 | 2 |  |  | 国产 |
|  | 花洒 | 80套花洒 | 套 | 40 |  |  | 国产 |
|  | 花洒安装 | 70套 | 套 | 40 |  |  | 国标 |
|  | 自来水管道改到楼顶水箱间PPR | PPR管道DN65 | 米 | 60 |  |  | 国标 |
| PPR管道系统材料部分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 补水电动阀 | DN65 | 台 | 1 |  |  | 优质 |
|  | 热泵循环管道 | PPR管DN40 | m | 20 |  |  | 国标 |
|  | 热泵循环管道 | PPR管DN50 | m | 20 |  |  | 国标 |
|  | 供水管道 | PPR管DN40 | m | 25 |  |  | 国标 |
|  | 自来水管道 | PPR管DN65 | m | 20 |  |  | 国标 |
|  | 管道配件 | 弯头、三通、直接、法兰、软连接等 | 批 | 1 |  |  | 优质 |
|  | PPR球阀 | PPR材质，DN50 | 个 | 12 |  |  | 优质 |
|  | 过滤器 | PPR材质，DN50 | 个 | 2 |  |  | 优质 |
|  | 过滤器 | PPR材质，DN40 | 个 | 2 |  |  | 优质 |
|  | 止回阀 | PPR材质，DN50 | 个 | 2 |  |  | 优质 |
|  | 止回阀 | PPR材质，DN40 | 个 | 2 |  |  | 优质 |
|  | 橡胶软连接 | DN32 | 个 | 4 |  |  | 优质 |
|  | 橡胶软连接 | DN40 | 个 | 4 |  |  | 优质 |
|  | 管道保温 | 进水管加设备循环泵管道和增压泵 | 项 | 80 |  |  | 国标 |
|  | 安装辅材 | 管道支架、焊条、螺丝、膨胀螺栓、生料带等 | 项 | 1 |  |  | 优质 |
| 配电系统材料部分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配电柜 | N＝30KW,可自动、手动切换 | 套 | 1 |  |  | 定制 |
|  | 变频柜 | 全自动控制，带变频 | 套 | 1 |  |  | 国产 |
|  | 主电缆线 | 3×10+1 | m | 40 |  |  | 国标 |
|  | 电缆桥架 | 200*100*0.3 | M | 60 |  |  | 国标 |
|  | 热泵电缆线 | 12*4 | M | 40 |  |  | 国标 |
|  | 电缆线 | 2×1.5 | m | 40 |  |  | 国标 |
|  | 屏蔽线 | 3×1 | m | 80 |  |  | 国标 |
|  | 安装辅材 | 桥架支架、穿线管、电工胶布、压线端子等，膨胀螺丝等 | 项 | 1 |  |  | 优质 |
| 基础、安装及运输部分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 槽钢(主机)基础材料及制作费 | 10#槽钢基础+减震措施 | 座 | 1 |  |  | 国标 |
|  | 运费、吊装费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 安装施工费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 垃圾清运 |  | 项 | 1 |  |  |  |