在2024.11.22日消防支队长对园区医院检查中提出排烟风机和送风机距离不够20米需进行改造，确定把排烟风机后移，排烟风机前安装排烟管道加高:

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.9mm镀锌铁皮排烟管道 | 38平方 |
| 2 | 11KW风机后移 | 1 |

备注:1、开发区楼顶风力比较大，铁皮需要0.9mm厚度。需要多加支架等进行加固。保障安全使用。

2、11KW风机后移是1台排烟风机安装离空调管道太近无法安装排烟管道，需要原有风道拆除后风机后移50公分再安装