## Sheet1
喀什市教育系统护眼灯采购项目清单
序 号 | 名 称 | 设备参数 | [11 empty] | 单位 | 数量 | 备注
1 | 护眼灯 | 教室照明灯具技术要求 | [11 empty] | 间 | 200
4.1.1 安全
应符合GB 7000.1、GB 7000.201或GB 7000.202的规定。
4.1.2 电磁兼容
应符合GB 17625.1、GB/T 17743及GB/T 18595—2014中5.5、5.6和5.7的规定。
4.1.3 灯的控制装置
4.1.3.2 LED 灯的控制装置的安全应符合 GB 19510.1 和 GB 19510.14 的规定。
4.1.4 视网膜蓝光危害
教室灯具与黑板灯具的蓝光危害性应符合GB 40070—2021中10.4的规定。
4.1.5 有毒有害物质限值
灯具和光源应符合GB/T 26572及《达标管理目录限用物质应用例外清单》的规定。
4.1.6 色容差
光源相关色温应为3300 K～5300 K，色容差应不高于5 SDCM，色度坐标的目标值应符合附录A的规定。
4.1.7 功率因数
灯具的功率因数应不低于0.9，且实测值不应比标称值低0.05及以上。
4.1.8 波动深度
灯具光输出的波动深度应符合表1规定的限值。
|  | 光输出波形频率f | f≤10Hz | 10Hz＜f≤90Hz | 90Hz＜f≤3125Hz | f＞3125Hz
|  | 波动深度限值/% | 0.1 | f×0.01 | f×0.032 | 免除考核
4.1.9 灯具效率和效能
LED教室灯的灯具效能≥80 lm/W，LED黑板灯的灯具效能≥70 lm/W。
4.1.10 灯具使用寿命
4.1.10.1 保证维持照度的前提下，使用 LED 灯具设计寿命应不低于 30000 h。
4.1.10.2 对于不可替换光源的 LED 灯具，其标称寿命应不低于 30000 h，LED 灯具的 3000 h 光通维持
率≥96%；6000 h 的光通维持率≥93%。
LED 灯具技术要求
4.3.1 灯具
4.3.1.1 列入国家强制性认证范围的灯具应通过国家 CCC 产品认证，并取得 CCC 证书。
4.3.1.2 LED 模块安全要求应符合 GB 24819 的规定。
4.3.1.3 LED 模块应耐久使用，应符合 GB/T 24823—2017 中 10.3 的规定。
4.3.1.4 灯具的壳体材料采用金属材料。
4.3.1.5 灯具透光罩材料具备抗 UV 特性，防止材料老化。
4.3.1.6 黑板灯具的投射角可调节。
4.3.1.7 灯具具备光通量、色温调节或其它智能照明控制功能。
4.3.2 LED 控制装置
4.3.2.1 列入国家强制性认证范围的 LED 控制装置应通过国家 CCC 产品认证，并取得 CCC 证书。
4.3.2.2 采用隔离式。
4.3.2.3 应耐久使用，应符合 GB/T 24825—2009 中第 13 章的规定。
4.3.2.4 具备光通量、色温调节或其它智能照明控制功能。
教室的照明质量和节能要求
5.1.1 普通教室课桌面的维持平均照度不应低于 300 lx。课桌面照度均匀度不应低于 0.7。其它场所
教室的维持平均照度和照度均匀度要求见表 2。
5.1.2 教室黑板应采用专业黑板灯具，其维持平均照度不应低于 500 lx。黑板照度均匀度不应低于 0.8。
5.1.3 教室的统一眩光值不应大于 19。
5.1.4 教室的照明节能要求应符合表 2 中照明功率密度的规定。
5.1.5 各场所的照度参考平面、维持平均照度、照度均匀度、统一眩光值、照明功率密度、显色指数、
相关色温要求见表 2。
表2中小学校教室照明质量和节能要求
|  | 场所和房间 | 参考平面及高度 | 维持平均照度/1× |  | 统一炫光值 |  | 照度均匀度 | 显色指数 |  | 照明功率密度/（W/㎡） |  | 相关色温/KRa≥90
|  |  |  | 现行值 | 目标值 | 现行值 | 目标值 |  | 现行值 | 目标值 | 现行值 | 目标值 | R9≥60
|  | 教室阅览室 | 课桌面 | ≥300 | ≥500 | ≤19 | ≤16 | ≥0.7 | Ra≥85 | Ra≥90 | ≤9.0 | ≤8.0
[9 empty] | Rg≥50 | Rg≥60
|  | 实验室 | 实验面 | ≥300 | ≥500 | ≤19 | ≤16 | ≥0.7 | Ra≥85 | Ra≥90 | ≤9.0 | ≤8.0
[9 empty] | Rg≥50 | Rg≥60
|  | 美术教室 | 桌面 | ≥500 | ≥750 | ≤19 | ≤16 | ≥0.7 | Ra≥90 | Ra≥92 | ≤15.0 | ≤13.5 | 3300
[9 empty] | Rg≥50 | Rg≥60 |  |  | -
|  | 多媒体教室 | 0.75m水平面 | ≥300 | ≥500 | ≤19 | ≤16 | ≥0.7 | Ra≥85 | Ra≥90 | ≤9.0 | ≤8.0 | 5300
[9 empty] | Rg≥50 | Rg≥60
|  | 电子信息机房 | 0.75m水平面 | ≥500 | ≥750 | ≤19 | ≤16 | ≥0.7 | Ra≥85 | Ra≥90 | ≤15.0 | ≤13.5
[9 empty] | Rg≥50 | Rg≥60
|  | 计算机室 | 0.75m水平面 | ≥500 | ≥750 | ≤19 | ≤16 | ≥0.7 | Ra≥85 | Ra≥90 | ≤15.0 | ≤13.5
|  | 电子阅览室 | [6 empty] | Rg≥50 | Rg≥60
|  | 教师黑板 | 黑板面 | ≥500 | ≥750 | - | - | ≥0.8 | Ra≥85 | Ra≥90 | —c |  | -
[9 empty] | Rg≥50 | Rg≥60
注1：表中“-”表示不要求。
注2：现行值为教室照明应满足的最低要求，有条件的教室可以提升到目标值。
注3：其他功能性室内教室照明可参照表2的要求。
A照度均匀度的测试区域，对于黑板为黑板书写区域，对于教室为课桌区域。
B黑板的照度为混合照明照度。
C黑板照明为局部照明，黑板灯具功率不计入照明功率密度的计算。
5.1.6 照明设计计算维持平均照度时，维护系数应取 0.8。
5.2有视觉显示终端的教室
5.2.1 具有电脑或(和)电视显示终端的教室照明，应符合下列规定：
——阅读桌面的照度及相关照明参数的要求应符合表 2 中教室的要求；
——灯具及亮度控制装置安装位置,应选用避免电脑和电视屏幕反射,引起失能眩光或不舒适眩光。
5.2.2 具有投影仪显示终端的教室照明,应符合下列规定：
——在未开启投影仪教学时,照明应符合表 2 的要求；
——开启投影仪显示用途时,由人工照明在多媒体垂直面产生的照度不应高于 50 lx。
照明装置的安装和维护要求
安装
6.1.1 一般要求
灯具应使用刚性结构件可靠地固定到建筑物的安装表面上，使灯具不易受外力影响而晃动。
注：如果灯具出光受到建筑构件或设备遮挡，应注意在限值内调整灯具的水平安装位置或降低灯具的安装高度。
6.1.2 教室灯具
6.1.2.1 采用悬挂式格栅灯具，采用吊杆安装方式，并按教室纵向(灯具长轴垂直于黑板)均匀布设。
6.1.2.2 距课桌面的最低悬挂高度不应低于 1.7 m。
6.1.2.3 安装应符合 GB/T 36876—2018 中 5.4 的规定。
6.1.2.4 调光系统应符合 GB/T 36876—2018 中 5.5 的规定。
6.1.2.5 采用吊杆安装方式的教室灯使用刚性吊杆安装，其内径不应小于 10 mm，壁厚不应小于 1.5mm，吊杆应与灯面垂直，无倾斜，两杆与灯具两端的间距偏差±5 mm。
6.1.2.6 采用嵌入式安装方式的教室灯增加固定装置（如吊钩、吊线、转换框等）。
6.1.2.7 质量大于 3 kg 的悬吊灯具，固定在螺栓或预埋吊钩上，螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直径，且不应小于 6 mm。
6.1.2.8 质量大于 10 kg 的灯具，固定装置及悬吊装置应按灯具重量的 5 倍恒定均匀布载荷做强度试验，且持续时间不应少于 15 min。
6.1.3 黑板灯具
6.1.3.1 采用吊杆安装方式，灯具平行于黑板安装。
6.1.3.2 采用有非对称光强分布特性的专用黑板灯具。
6.1.3.3 安装应符合 GB/T 36876—2018 中 6.4 的规定。
6.1.3.4 控制系统应符合 GB/T 36876—2018 中 6.5 的规定。
6.1.3.5 采用吊杆安装方式的黑板灯应使用刚性吊杆安装，其内径不应小于 10 mm，壁厚不应小于 1.5mm，吊杆应与灯面垂直，无倾斜，两杆与灯具两端的间距偏差±5 mm。
6.1.3.6 采用嵌入式安装方式的黑板灯增加固定装置（如吊钩、吊线、转换框等）。
6.1.3.7 采用吊装式安装方式的黑板灯固定方式应牢固可靠，每个灯具固定用的螺钉或螺栓不应少于2 个；螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直径，且不应小于 6 mm。
运行维护
6.2.1 照明装置运行前进行自检。
6.2.2 应保持作业面规定的维持平均照度。从光源、灯具、环境的维护特性和维护方式等方面采取维
护措施,包括但不限于:
——应定期维护和更新损坏、有缺陷的光源和灯具；
——应每学期清洁照明装置表面。
6.2.3 灯具初次安装或更换后，2 年内进行一次复测，保证教室照明质量符合表 2 的要求，测试方法按附录 B 的规定执行，抽样原则应参见附录 C。
每间教室不少于11盏灯； 安装方式：吊装（安装前拆除原有的日光灯，所有费用由中标供应商承担）