护眼灯在线询价需求说明

一、LED教室灯

1、光源：LED。

2、整灯尺寸：长度1200～1300mm。

3、结构材质：一体式LED格栅防眩灯具，灯具背部可透光；灯具边框采用铝型材。

4、驱动电源：采用外置方案，便于产品维护和升级安全操作。

5、额定功率：≤40W。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》以及IES LM-79-08《固态照明产品的电气和光度测试》出具的检测报告扫描原件及带CMA及CNAS 标志的报告扫描原件）

6、功率因数：≥0.95，提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》以及IES LM-79-08《固态照明产品的电气和光度测试》出具的认证证书扫描原件及带CMA及CNAS 标志的报告扫描原件）。

7、色温：5000K±200，提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》以及IES LM-79-08《固态照明产品的电气和光度测试》出具的认证证书扫描原件及带CMA及CNAS 标志的报告扫描原件）。

8、教室灯光效≥90LM/W。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》以及IES LM-79-08《固态照明产品的电气和光度测试》出具的检测报告扫描原件及带CMA及CNAS 标志的报告扫描原件）。

9、为提高教室照明质量，以达到最佳逼真度照明效果评估显色指数CRI的15个标准化颜色样本中的每一个单独样本的值。普通教室LED教室灯显色指数CRI（R1--R15）≥92；计算机室和美术室LED教室灯显色指数CRI（R1--R15）≥92；提供国家认可检测机构依据GB/T 7922出具的国家级检测机构的检测报告扫描原件及带CMA及CNAS 标志的报告扫描原件。

10、光生物安全视网膜蓝光危害辐照亮度Lb≤7，提供国家认可检测机构依据IEC 62471:2006《灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告扫描原件及带CMA及CNAS 标志的报告扫描原件。

11、色容差：SDCM≤1，提供第三方专业检测机构出具的检测报告扫描原件及带CMA及CNAS 标志的报告扫描原件。

12、统一眩光值(UGR):≤14，提供第三方专业检测机构出具的检测报告扫描原件及带CMA及CNAS 标志的报告扫描原件。

13、LED灯具正常燃点6000小时后光通维持率≥98%，符合CQC3155-2016中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证技术规范的要求，提供中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书原件扫描件及带有CMA 及 CNAS 标志的检测报告扫描原件。

14、LED教室灯频闪质量特性认证结果为无危害频闪或无频闪危害。提供国家认可检测机构依据IEEE PAR 1789-2013《 LED照明闪烁的潜在健康影响》或IEEE Std 1789-2015出具的检测报告扫描原件及带CMA及CNAS 标志的报告扫描原件）。

- 15、LED教室灯蓝光危害等级认证结果为RG0（0类危险）；提供国家认可检测机构依据IEC/TR 62778-2014《应用IEC 62471评估光源和灯具的蓝光危害》出具封面带有CMA及CNAS标志的完整检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图

16、LED教室灯安装后，现场检测应满足普通教室课桌面上的维持平均照度值（维持系数为0.8）不应低于300lx,其照度均匀度不应低于0.7，色温满足3300K-5500K，显色指数不宜小于80，统一眩光值不宜大于19，照明功率密度不应大于11W/m2。 (须提供国家认可检测机构依据《GB7793-2010中小学校教室采光和照明卫生标准》出具的检测报告复印件，该检测报告有CMA或CNAS标标志)；功能性教室需满足《GB50034-2013建筑照明设计标准》中的照度、色温、显色指数、照明功率密度及统一眩光值的要求(须提供国家认可检测机构依据《GB50034-2013建筑照明设计标准》出具的检测报复印件，该检测报告有CMA或CNAS标标志)。”

17、LED灯具的额定中值寿命应不低于30000小时，至少免费质保五年（提供中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书原件扫描件及带有CMA 及 CNAS 标志的检测试验报告扫描原件并附承诺函）。

二、LED黑板灯

1、光源：LED。

2、整灯尺寸：长度900～1200mm。

3、结构材质：一体式LED成型灯具；灯体光学透镜采用精密光学配光设计的偏光透镜，灯具主体采用铝型材。

4、驱动电源：采用外置方案，便于产品维护和升级安全操作。

5、额定功率：≤40W。

6、功率因数：≥0.95，提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》以及IES LM-79-08《固态照明产品的电气和光度测试》出具的检测报告扫描原件及带CMA及CNAS 标志的报告扫描原件）。

7、色温：5000K±200，提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》以及IES LM-79-08《固态照明产品的电气和光度测试》出具的认证证书扫描原件及带CMA及CNAS 标志的报告扫扫描原件及带CMA及CNAS 标志的报告扫描原件）。

8、黑板灯光效≥80LM/W。提供国家认可检测机构依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》以及IES LM-79-08《固态照明产品的电气和光度测试》出具的检测报告扫描原件及带CMA及CNAS 标志的报告扫描原件）。

9、为提高教室照明质量，以达到最佳逼真度照明效果评估显色指数CRI的15个标准化颜色样本中的每一个单独样本的值。普通教室LED教室灯显色指数CRI（R1--R15）≥80；计算机室和美术室LED教室灯显色指数CRI（R1--R15）≥90；提供国家认可检测机构依据GB/T 7922出具的国家级检测机构的检测报告扫描原件及带CMA及CNAS 标志的报告扫描原件）。

10、光生物安全视网膜蓝光危害辐照亮度Lb≤100，提供国家认可检测机构依据IEC 62471:2006《灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告扫描原件及带CMA及CNAS 标志的报告扫描原件）。

11、色容差：SDCM≤5（请提供第三方专业检测机构出具的检测报告扫描原件及带CMA及CNAS 标志的报告扫描原件）。

12、LED灯具正常燃点6000小时后光通维持率≥93%，符合CQC3155-2016中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证技术规范的要求，提供中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书原件扫描件及带有CMA 及 CNAS 标志的检测报告扫描原件）

13、LED黑板灯频闪质量特性认证结果为无危害频闪或无频闪危害。提供国家认可检测机构依据IEEE PAR 1789-2013《 LED照明闪烁的潜在健康影响》或IEEE Std 1789-2015出具的检测报告扫描原件及带CMA及CNAS 标志的报告扫描原件）。

- 14、LED黑板灯蓝光危害等级认证结果为RG0（0类危险）；提供国家认可检测机构依据IEC/TR 62778-2014 《应用IEC 62471评估光源和灯具的蓝光危害》出具封面带有CMA及CNAS标志的完整检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图

15、LED黑板灯安装后，现场检测应满足普通教室黑板面上维持平均照度值（维持系数为0.8）不应低500lx,其照度均匀度不应低于0.8(须提供国家认可检测机构依据《GB7793-2010 中小学校教室采光和照明卫生标准》出具的检测报告复印件，该检测报告有CMA或CNAS标标志)；功能性教室黑板灯需满足《GB50034-2013建筑照明设计标准》的要求，维持平均照度不应低500lx,其照度均匀度不应低于0.7，显色指数不宜小于80(须提供国家认可检测机构依据《GB50034-2013建筑照明设计标准》出具的检测报告复印件，该检测报告有CMA或CNAS标标志)。”

16、LED灯具的额定中值寿命应不低于30000小时，至少免费质保五年（提供中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书原件扫描件及带有CMA 及 CNAS 标志的检测试验报告扫描原件并附承诺函）

三、项目要求

为保证教室照明持续满足高标准的光品质要求以及真实数据，在施工前，中标商需提供样品进行现场检测相关技术参数数据，我方将根据参数视情况邀请省级及以上有资质的第三方检测机构进行检测。现场检测参数与招标技术参数要求一致才能进行全面实施安装。

检测报告及认证	投标人提供所投产品检测报告包含检测项目：

1、蓝光危害检测报告；

2、相关色温、功率、功率因数、光束角检测报告；

3、闪烁指数、闪烁频率、波动深度检测报告；

4、统一眩光值检测报告；

5、光生物安全检测报告（包含皮肤和眼睛的光学紫外危害、眼睛的近紫外危害、视网膜蓝光危害、视网膜热危害、眼睛的红外辐射危害）；

6、显色指数R1-R15检测报告

7、中国节能产品认证试验报告

8、提供CQC产品认证证书（即蓝光危害RG0认证证书）

9、提供有国家强制性产品CCC认证、

10、提供中国节能产品认证；

四、其他要求

需将原有设备拆除后重装。

以上报价含运输、安装、税费、安装等其他所需其他辅材费用等，我方不再支出其他费用。

请按要求提供检测报告。

10天内完成供货安装。

项目无预付款，施工验收后跑办支付手续，具体到账需以财政集中支付为准。

- 采购数量

- 17个班级（9+3照明模式），共204盏。