1.5T核磁稳压电源技术参数

额定功率：          150KVA

输入电压范围	    380V±20%即304V—456V

输出电压	        380V（400V、390V 、380V可以调节）

输出电压调节方式    统一调节

效    率：≥98%    频    率：50HZ/60HZ

不产生波形畸变，输入和输出电压同相位，输入三相四线制

稳压精度：±1-5%（1%-5%可调整）

全自动控制技术（自动调节电压）

可用于任意负载（阻性、容性及感性负载）

可长期连续工作，能承受瞬时过载冲击

稳定时间	＜0.8S

相对湿度	≤90%（温度25℃以下）

绝缘电阻	≥50MΩ（兆欧）

耐   压	    2000V 电压1分钟无击穿

过载能力	二倍额定电流，维持1分钟

设备功能：

欠压保护	  当过、欠压值时，设备自动保护，无电压输出；

过压保护	  当过、欠压值时，设备自动保护，无电压输出；

限位保护	  电刷运行超过区域时，自动终止调节；

短路保护	  当负载设备短路时, 自动保护，切断输出电源；

过载保护	  当负载超过设备规定的过载能力，自动保护，自动切断电源；

过流保护	  当电流超过额定值时，自动切断输入；

错相保护	  自动保护、无电压输出；

缺相保护	  自动保护、无电压输出；

市电旁路功能  当稳压电源需要维护或故障时，可切换手动开关处于市电直通 状态功电；

上电方式	  具备自动上电方式，当来电时,能自动稳压输出

回中功能	  当取样电压低于下限基准电压或高于上限基准电压时，电刷将自动回中；

电压显示	  一块表液晶数字显示电压

64排CT稳压电源技术参数

额定功率：100KVA

输入电压范围	    380V±20%即304V—456V

输出电压	        380V（400V、390V 、380V可以调节）

输出电压调节方式    统一调节

效    率：≥98%    频    率：50HZ/60HZ

不产生波形畸变，输入和输出电压同相位，输入三相四线制

稳压精度：±1-5%（1%-5%可调整）

全自动控制技术（自动调节电压）

可用于任意负载（阻性、容性及感性负载）

可长期连续工作，能承受瞬时过载冲击

稳定时间	＜0.8S

相对湿度	≤90%（温度25℃以下）

绝缘电阻	≥50MΩ（兆欧）

耐   压	    2000V 电压1分钟无击穿

过载能力	二倍额定电流，维持1分钟

设备功能：

欠压保护	  当过、欠压值时，设备自动保护，无电压输出；

过压保护	  当过、欠压值时，设备自动保护，无电压输出；

限位保护	  电刷运行超过区域时，自动终止调节；

短路保护	  当负载设备短路时, 自动保护，切断输出电源；

过载保护	  当负载超过设备规定的过载能力，自动保护，自动切断电源；

过流保护	  当电流超过额定值时，自动切断输入；

错相保护	  自动保护、无电压输出；

缺相保护	  自动保护、无电压输出；

市电旁路功能  当稳压电源需要维护或故障时，可切换手动开关处于市电直通 状态功电；

上电方式	  具备自动上电方式，当来电时,能自动稳压输出

回中功能	  当取样电压低于下限基准电压或高于上限基准电压时，电刷将自动回中；

电压显示	  一块表液晶数字显示电压

功率要求：核磁共振150KW,   CT:100KW