负压吸引系统（3套）

| 主楼副楼负压吸引系统(1) |  | 数量 |  | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油式旋片式真空泵 | 配套电机功率低，7.5KW/台,380V,50Hz；抽气介质：空气；抽速每小时300m³/台，质检中心检测报告 | 3 |  |  |  |  |
| 真空罐 | 容量2m³，工作压力1mpa | 3 |  |  |  |  |
| 医用细菌过滤器 | 流量810m³/小时，过滤效率99.995%，带第三方检测报告，壳体：304不锈钢 | 2 |  |  |  |  |
| 负压控制柜 | PLC控制，具有缺项，断电，反相等保护功能，出现故障提供声光报警功能，数显压力仪表控制，带压变 | 1 |  |  |  |  |
| 集污罐 | 0.3m3/0.09Mpa，自带电接点压力表、排污管、排水阀；Q235B焊接 | 1 |  |  |  |  |
| 中心压力报警箱 | 欠压，超压时具有声光报警 | 1 |  |  |  |  |
| 止回阀 | 专配 | 2 |  |  |  |  |
| 真空电磁阀 | 采用不锈钢材质 | 1 |  |  |  |  |
| 管路系统 | 配套 | 1 |  |  |  |  |
| 分气缸 | 0.2m³不锈钢 | 1 |  |  |  |  |
| 发热门诊楼负压吸引系统(2) |  | 数量 |  |  |  |  |
| 油式旋片式真空泵 | 配套电机功率低；抽速每小时150m³/台，质检中心检测报告 | 2 |  |  |  |  |
| 真空罐 | 0.5m³/0.09Mpa | 2 |  |  |  |  |
| 医用细菌过滤器 | 流量810m³/小时，过滤效率99.995%带第三方检测报告，壳体：304不锈钢 | 2 |  |  |  |  |
| 负压控制柜 | PLC控制，具有缺项，断电，反相等保护功能，出现故障提供声光报警功能，数显压力仪表控制，带压变 | 1 |  |  |  |  |
| 集污罐 | 0.3m3/0.09Mpa，自带电接点压力表、排污管、排水阀；Q235B焊接 | 1 |  |  |  |  |
| 中心压力报警箱 | 欠压，超压时具有声光报警 | 1 |  |  |  |  |
| 止回阀 | 专配 | 2 |  |  |  |  |
| 真空电磁阀 | 采用不锈钢材质 | 1 |  |  |  |  |
| 管路系统 | 配套 | 1 |  |  |  |  |
| 分气缸 | 0.2m³不锈钢 | 1 |  |  |  |  |
| 内科楼负压吸引系统(3) |  | 数量 |  |  |  |  |
| 油式旋片式真空泵 | 配套电机功率低；抽速每小时150m³/台 | 2 |  |  |  |  |
| 真空罐 | 0.5m³/0.09Mpa | 2 |  |  |  |  |
| 医用细菌过滤器 | 流量810m³/小时，过滤效率99.995%，带第三方检测报告，壳体：304不锈钢 | 2 |  |  |  |  |
| 负压控制柜 | PLC控制，具有缺项，断电，反相等保护功能，出现故障提供声光报警功能，数显压力仪表控制，带压变 | 1 |  |  |  |  |
| 集污罐 | 0.3m3/0.09Mpa，自带电接点压力表、排污管、排水阀；Q235B焊接 | 1 |  |  |  |  |
| 中心压力报警箱 | 欠压，超压时具有声光报警 | 1 |  |  |  |  |
| 止回阀 | 专配 | 2 |  |  |  |  |
| 真空电磁阀 | 采用不锈钢材质 | 1 |  |  |  |  |
| 管路系统 | 配套 | 1 |  |  |  |  |
| 分气缸 | 0.2m³不锈钢 | 1 |  |  |  |  |
| 主管道连接及查修 |  |  | 本院安装中心供氧中心吸引系统1000个床位，本次安装3套油循环负压系统，安装在3个负压机房，需要辅助查修漏气情况，保证负压机组正常运行，本项目是交钥匙项目 |  |  |  |
| 营业执照经营范围符合采购要求，资质要有中华人民共和国特种设备生产许可证；要有医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证。本次安装时间要求7天全部到货，7天安装完成交付使用，保证中标方无缝连接中心吸引设备带管道，全院1000张床位中心吸引系统能够正常使用，本项目是交钥匙项目，需要配套齐全，如负压机组搬迁过程中需要拆墙、装修开门等事项需要的费用中标方负责，如以上清单上没有提到而且安装过程中需要的配件或耗材必须配备且不增加费用交钥匙工程。安装完设备后进行整个楼漏气测试。 整机设备质保期不少于三年，因为要接主管道和查修中心吸引系统，要求投标公司派公司技术员来医院现场勘查再报价有效。 |  |  |  |  |  |  |