岳普湖县2024年学校教室健康照明改造项目结余资金项目参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 （套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED教室灯 | 1、LED教室灯额定功率≤50W。 2、LED教室灯长度≥1000mm；为一体式微晶防眩面板灯，灯具外形应平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象。 3、LED教室灯色温（或相关色温）3300-5300K。 4、LED教室灯显色指数Ra≥90、R9≥50。 5、LED教室灯色容差≤5 SDCM。 6、LED教室灯通过人体电磁辐射测试。 备注：序号3-序号6须提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询证明复印件。 7、LED教室灯绝缘电阻和电气强度符合《GB7000.1》标准要求。 8、LED教室灯浪涌符合《GB/T18595》标准要求。 9、LED教室灯至少依据《GB 7000.1》、《GB/T31897.1》及《GB/T36979》标准满足透光罩无黄变。 10、LED教室灯至少依据《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准通过电器电子产品认证。 11、LED教室灯通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证。 12、LED教室灯蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 13、LED教室灯至少依据《GB 7000.1》、《GB 7000.201》、《GB/T36979》及《GB/T31897.201》标准通过结构安全认证。 14、LED教室灯在大气压力≥80kPa，平均湿度≥30%RH及极值空气温度≥35℃的实地环境条件下至少持续运行100小时，至少依据《GB 7000.1》、《GB 7000.201》、《GB/T36979》、《GB/T31897.1》及《GB/T9468》标准通过可靠认证。 15、LED教室灯在环境温度20±10℃及大气压力96±10kPa条件下存放48小时运行后，至少依据《GB 7000.1》、《GB 7000.201》、《GB/T36979》、《GB/T31897.1》及《GB/T9468》标准满足灯具长度尺寸变化率不超过±0.05%。 备注：序号7-序号15须提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准）。 | 401 |
| 2 | LED黑板灯 | 1、LED黑板灯额定功率≤50W。 2、LED黑板灯长度≥1200mm；为一体式防眩灯具，灯具外形应平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象。 3、LED黑板灯色温（或相关色温）3300-5300K。 4、LED黑板灯显色指数Ra≥90、R9≥50。 5、LED黑板灯色容差≤5 SDCM。 6、LED黑板灯通过人体电磁辐射测试。 备注：序号3-序号6须提供第三方检测机构出具的封面带有CMA及CNAS标志的检测报告及检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询证明复印件。 7、LED黑板灯绝缘电阻和电气强度符合《GB7000.1》标准要求。 8、LED黑板灯浪涌符合《GB/T18595》标准要求。 9、LED黑板灯至少依据《GB 7000.1》、《GB/T31897.1》及《GB/T36979》标准满足透光罩无黄变。 10、LED黑板灯至少依据《GB/T 26572》及《GB/T 26125》标准通过电器电子产品认证。 11、LED黑板灯通过频闪无危害或无频闪危害或无显著影响认证。 12、LED黑板灯蓝光危害等级为RG0（或0类危险）。 13、LED黑板灯至少依据《GB 7000.1》、《GB 7000.201》、《GB/T36979》及《GB/T31897.201》标准通过结构安全认证。 14、LED黑板灯在大气压力≥80kPa，平均湿度≥30%RH及极值空气温度≥35℃的实地环境条件下至少持续运行100小时，至少依据《GB 7000.1》、《GB 7000.201》、《GB/T36979》、《GB/T31897.1》及《GB/T9468》标准通过可靠认证。 15、LED黑板灯在环境温度20±10℃及大气压力96±10kPa条件下存放48小时运行后，至少依据《GB 7000.1》、《GB 7000.201》、《GB/T36979》、《GB/T31897.1》及《GB/T9468》标准满足灯具长度尺寸变化率不超过±0.05%。 备注：序号7-序号15须提供第三方认证机构出具的认证证书及全国认证认可信息公共服务平台证书状态为“有效”查询证明复印件（证书与查询证明文件上均须同时体现产品型号及认证标准）。 | 81 |

总金为88219.6 元。