**巴楚县中医医院消防设施维修项目**

**相关要求**

巴楚县中医医院消防设施维修项目的相关要求主要包括以下几个方面:

**一.项目基本情况:**

1.项目名称：巴楚县中医医院消防设施维修项目

2.采购方式：竞价采购

3.预算金额：204600元

4.最高限额：204600元

5.采购需求：维修承包范围：医院1号楼（七层楼）、6号楼（原疾控中心四层楼）、放射科（十一层楼附属楼一层）自动消防设施，包括：火灾自动报警系统（火灾探测器、手动报警按钮、火灾报警控制器、声光报警器、输入及输出模块）、自动喷水灭火系统（各零部件和各种模块）、防排烟系统（住院部1-6层加装机械排烟阀、送风系统、排烟系统各种启动方式）、防火分隔设施（住院部排烟机房更换符合规范的防火门、更换损坏闭门器及维修防火门顺序器）、消防通信与应急照明系统（消防电话、更换损坏应急照明灯具，机房加装应急照明灯具）、消防给水与消火栓系统（试验消火栓加排气阀，室外消火栓标识牌，室外消火栓井盖更换、如发现本系统各软件和各种模块有异常进行针对性整改）、消防联动控制系统（消防应急广播、消防电梯）、消防电源（发电机自动启动装置更换）、整改一些消防工作中存在的问题（详细问题清单以附件一为准）以及整个自动消防设施的联动性。**消防设施存在问题台账：1.**排烟机房无感烟探测器，无应急照明灯具；**2.**排烟机房疏散门为木门，防火分隔不符合要求；**3.**楼顶加压送风机未能启动，无就近手动开启装置，未设置在专用房间内；**4.**联动测试时，消防广播与声光报警不能交替进行；**5.**部分防火门闭门器、顺序器、门磁开关损坏；**6.**末端试水装置无排水措施；**7.**一楼楼梯间下部设有配电箱，不符合要求；**8.**楼梯间顶层可开启外窗无就近手动开启装置；**9.**试验消火栓无水无压力无排气阀；**10.**消防设备电源状态监控器故障；**11.**火灾报警控制器（联动型）主机存在219个故障；**12.**消防控制室值班人员未持有国家规定的消防设施操作员证书，对消防设施的操作不够熟悉；**13.**联动测试，声光未报警，两个应急照明灯不亮；**14.**部分防火门闭门器、顺序器损坏，无标识；**15.**消控室主机频繁关机，无法正常使用；**16.**消控室安全出口门不是防火门，不符合要求；**17.**室外消火栓及水泵接合器井盖为水泥井盖，应为球墨铸铁消防专用井盖；**18.**水泵房无应急照明和疏散指示灯具；**19.**发电机无法自动启动，消防双电源无法自动切换；

6.合同履行期限：1年，具体以合同约定期限为准（需在服务期限内巴楚县中医医院消防设施设备正常使用）

7.服务地点：巴楚县中医医院（巴楚县人民东路118号）

8.服务标准：合格，符合国家相关的现行规定标准

**二.商务要求**

1.投标分项报价表（报件单的金额需和报价金额一致）；

2.上传“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(搜索栏输入单位全称-点击总公司-网页打印页)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）严重违法失信行为记录名单截屏；

3.（自拟）近三年内无重大违法记录的声明；

4.提供项目承诺函对完成时限、保质期如实做出承诺；

5.以上要求如有一项不符不按要求上传的将审核不符合。

6.现场勘察证明

7.报价合理性情况说明

8.初步维修方案

**三.服务要求**

1.报价前请供应商来现场实地勘查，填写现场勘察证明，甲方盖章确认，然后进行报价，并提供报价合理性情况说明；

2.中标单位确定后，中标公示期满后3天内签订合同，（合同履行期限为1年，具体以合同约定期限为准）；质保期为1年，质保期内发生的维修费由乙方承担（人为破坏除外）；

3.报价后如果不能满足我方要求，需向我方出示放弃报价函。

4.上传文件必须盖章，否则视为无效报价。

5.评标方式：该项目采用合理低价中标的方式