大数据中心办公楼3楼、1楼高低压配电室以及备勤楼中央空调出现故障，无法正常工作，经排查发现办公楼3楼空调是1台美的450空调外机主板及内机主板损坏；1楼高低压配电室是2台iteaq精密空调的2个电子阀、1个热力膨胀阀、3台压缩机以及两台空调管道损坏；备勤楼1台格力多联机600跟换内机主板损坏。为尽快修护故障空调，同时延长空调使用寿命，挂网具体采购需求清单如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商品名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 压缩机 | VR190KS-TFP-522 | 个 | 3 | 艾默生谷轮原装 |
| 2 | 电子阀 | 含线圈5分口15.88 | 个 | 2 |  |
| 3 | 热力膨胀阀 | 20HCA 接囗22\*28  | 个 | 1 |  |
| 4 | 过虑器 | 高效过滤器 | 个 | 5 |  |
| 5 | R22 | 氟 | 罐 | 15 |  |
| 6 | R410 | 氟 | 瓶 | 2 |  |
| 7 | 氮气 |  | 瓶 | 4 |  |
| 8 | 美的450外机主板 |  | 套 | 1 | 更换 |
| 9 | 美的450内机主板 |  | 套 | 1 | 更换 |
| 10 | 格力多联机600跟换内机主板 |  | 套 | 1 | 更换 |
| 11 | 查漏补焊 |  | 项 | 1 | 两台iteaq精密空调进行查漏补焊 |
| 12 | 美的450外机深度清洗 |  | 台 | 1 | 含清洗药水 |
| 13 | 格力多联机600外机深度清洗 |  | 台 | 1 | 含清洗药水 |
| 14 | 精密空调外机深度清洗 |  | 台 | 8 | 含清洗药水 |
| 15 | 人工费 |  | 项 | 1 | 包含（两台iteaq精密空调精密空调排查堵点） |