## Sheet1
输血科30KVA UPS电源参数
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额
1 | SVC UPS电源 | SVC 塔式工频纯在线，SVC MR33系列功率不小于30KW，三进三出，蓄电池支持28-35支可调，12脉冲。1、输入电压范围: 285VAC～475VAC；2、输入频率范围:自动检测 50±20%；3、输入功率因数＞0.96(100%非线性负载)，输入电流谐波成份＜11%（100%非线性负载）；4、输出电压范围:3*220/380VAC±1%；5、输出频率:50Hz±0.1%； 6、效率:＞93%，并提供其产品节能产品认证证书；7、输出功率因数: ≥0.9；8、输出波形失真度:＜2%(100%线性负载)，动态电压瞬变范围:＜4%；9、过载能力:过载125%维持＞1分钟后输出转为旁路供电；10、供电峰值系数3：1（max）；11、真正的CPU控制的工频纯在线式双转换，标配并机模块和防雷模块(无需另外安装防雷器和并机卡)和原有主机随意并联；12、具有输出隔离变压器，输入和输出电压完全隔离；13、紧急断电:可遥控，具备来电自动开机功能，并提供市电恢复可自动开机的UPS软件控制系统V1.0的计算机软件著作权登记证书；14、直流电压:336VDC-420VDC可调（需提供工厂证明资料）15、充电时间4小时冲至电池容量的90%；16、参数显示：LCD触摸大屏显示,大屏点阵显示运行状态、菜单操作、电压、电池、参数、机型、历史记录、设置等；17、通讯界面:RS232，调制解调器，SNMP(RJ45)(无需插额外的卡）；18、UPS主机具有EPS、ECO、UPS三种运行模式；19、智能中文语音UPS，机器出现故障状态都会中文语音报警提示。20、使用环境:温度0℃～40℃，湿度0～95%无凝结，海拔1700米以内无失效，噪音＜60dB（距离箱体1.5米处）；21、需提供产品的泰尔认证及检验报告并提供质量、环境、职业健康安全管理体系等认证证书；23、以上参数需逐条满足，如有不满足则不相应参数。主机均质保五年（需提供相应厂家的承诺书）。质保期内出现故障应在30分钟到达现场，1小时内解决问题。如1小时内不能解决问题需提供备机使用（非本地企业需提供相应证明材料）。本项目属于强电设备施工，投标人必需提供投标单位施工人电工证及社保证明。 | 台 | 1
2 | 蓄电池 | SVC 12V不小于80AH蓄电池 | 台 | 33
1、25℃时SVC蓄电池浮充寿命8年以上。
2、蓄电池低温性能要求：阀控式铅酸蓄电池，-20℃低温下放电容量达到常温容量的70%以上，蓄电池在-30°C和65℃时封口剂应无裂纹及溢流。
3、电池端子：电池采用铜芯端子。
4、蓄电池采用全密封防泄露结构，每只电池需在工厂进行电池密封性检测。
5、蓄电池由正极板、负极板、隔板、槽、盖、安全阀、汇流条、端子、电解液等组成。蓄电池结构应保证在使用寿命期间，不得渗漏电解液。
6、外壳材料：采用阻燃耐热、耐腐、耐压、耐震动、耐变形的高性能ABS材料。
7、蓄电池使用期间安全阀应自动开启闭合，闭阀压力应在10kPa～20kPa范围内，开阀压力应在15kPa～25kPa范围内，开闭阀压最高与最低差应在10kPa以内。
8、容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应不大于5%。
9、配套可放置相应电池40块的电池箱1套，冷轧钢板冲压成型，稳固不变形。外涂防静电漆，配置电池空开及蓄电连接线。
10、换完电池后可保证断电后设备满载运行不小于1小时。
11、蓄电池质保五年，为保证售后及产品一致性，UPS和蓄电池必须为同一品牌。现场要求供应商提供内阻表现场测量蓄电池内阻，如内阻不能达标需更换电池。由此造成损失由供货商负责。
3 | 辅材 | 安装不小于50米4*16+1输入输出电缆线，加装3*6输出到设备的电缆及空开或五孔插座（40米）。加装一台输入输出配电箱（输入输出塑壳3P100A,20个2P63A、2P32A输出空开），加装1台输出配电箱。并对原有配电箱进行优化改造，以满足UPS使用及设备供电。加装20CM电池箱及主机底座。 | 台 | 1
合计
报价单位（盖章）：
联系人：
联系电话：
1、包括产品单价、及运输、安装费、安装空调所需要材料费、调试费 、售后服务等相关费用。 2、产品价格、运输费、装卸费、安装调试费、培训费、售后服务费等一切费用，采购方不再支付其他任何费用 3、请自行阅读参数，如中标后无法响应的，弃标，我院将会联系财政局，将资料递交财政部门