- 水机（全院6台水机）

服务要求：

- 1、保障全年检验科纯水满足“GBT6682-2008分析实验室用水国家标准”。

- 2、保障全年口腔科纯水满足符合国家“WS507-2016技术规范；

- 3、保障全年供应室供水符合国家消毒供应中心用水要求（WS310-2016）；

- 4、保障全年血透室供水符合国医药行业标准《YY0572-2015血液透析及相关治疗用水》

- 5、公司承诺所更换配件及相关耗材为全新未使用过产品及耗材需提供相关检测合格证明材料（提供承诺函）。

6、公司工程师对纯水设备每季度至少上门常规巡检维护保养一次并提供维护保养报告，需三方签字（服务企业、使用科室、设备管理部门），确保纯水供应正常。

- 服务内容：

- 1、全院纯水机满足用水国家标准。

- 2、提供一年的血透室纯水机试纸条（余氯、硬度、过氧乙酸各一套）；承担一年一次血透室纯水机水质第三方检测并提供检测报告（化学污染物、内毒素）。

- 3、纯水机更换的过滤中心模块均为进口品牌。

- 4、全院6台纯水机一年所用的软化盐包含在内。

- 5、 维保期内提供全院第三方合格水质检测报告 1 份（一年一次）。

- 6、提供服务工程师具有水处理专业职称证书复印件加盖鲜章。

- 7、全院6台水机：血液透析水机2台、检验科水机1台、供应室水机2台、口腔科水机1台、共6台水机一年全包维保费，包括全院纯水设备正常运行所需配件及耗材、维修、保养全包含。