**和田地区维吾尔医医院医用电梯采购项目**

竞价文件

**项目名称： 和田地区维吾尔医医院医用电梯采购项目**

**采购机构： 和田地区维吾尔医医院**

**联 系 人： 图先生**

**电 话： 0903-2512504**

和田地区维吾尔医医院医用电梯采购项目竞价文件

**一、项目概况**

**1.项目名称：**和田地区维吾尔医医院医用电梯采购项目

**2.采购机构：**和田地区维吾尔医医院

**3.采购形式：**政采云平台-在线竞价

**4.采购内容：**采购两台医用电梯（详细见采购项目一览表）

**5.设备交付时间和具体地点：**合同签订后，30个工作日内配送至院方指定地点。

**6.项目预算：**400000.00元（大写：肆拾万元整）（预计采购预算金额）

**二、资格条件**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）；

（2）提供2024年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告或银行出具的近一个月的资信证明；

（3）提供税务机关出具近三个月的完税证明（如依法免税的，应提供相应文件证明，代扣缴税的完税证明不作为税务缴费凭证，如社保缴税等）；

（4）法人投标应提供《法定代表人身份证明书》，委托代理人投标应提供《法定代表人授权委托书》；

（5）提供本单位缴纳的近三个月社保缴纳证明（单位社保缴费凭证，2025年3月份后成立的公司按实际发生提供）；

（6）近三年内（本项目投标截止期前）如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；（开标现场查询核实）。

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（8）投标商必须提供“特种设备生产许可证”，第三方检测机构提供的“产品检测报告”及“型式试验报告”。

**三、采购需求：**

**1、有关说明**

（1）投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

（2）产品属于国家强制采购的节能产品，响应供应商必须提供属于国家强制性节能产品品目清单内的产品进行响应，并提供有效的强制性节能产品认证证书复印件

（3）采购需求中带★条款为实质性条款，必须逐条进行响应，有任何一条负偏离的，将导致**无效投标**。

（4）投标商要对上传的竞价资料要负责，上传资料中每一页盖上投标企业章子或法定代表人签字。

**2、项目基本概况**

项目需求概述：和田地区维吾尔医医院医用电梯采购项目

供货期：合同签订后，30个工作日内配送至院方指定地点。

**3、采购项目清单及技术参数**

**（1）采购项目一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **附件** |  | **合同技术规格表（客梯类）****（病床电梯）** | ☑标准□特殊 |
| 1、**主要参数：** |
| **设备号** | T1 | T2 |
| **产品类别** | ☑ 病床电梯（☑ 有机房） | ☑ 病床电梯（☑ 有机房） |
| **产品型号** | **病床电梯** | **病床电梯** |
| **数 量** | 1台 | 1台 |
| **额定载重** | 1600kg | 1600kg |
| **速 度** | 1.0m/s | 1.0m/s |
| **停站数** | 6层 6 站 6门 | 7层 7 站 7 门 |
| **基站** | 1层 | 1层 |
| **停站站序** | 地上1层-6层 | 地上1层-7层 |
| **动力电压/照明电压/电源频率：**380V/220V/50Hz |
| **控制系统** | 集选 |
| **操作系统** | 单控 | 单控 |
| **拖动系统** | VVVF变频变压调速同步控制 |
| **轿厢尺寸(宽×深×高)** | 1400mm× 2400 mm× 2600 mm | 1400mm×2400 mm×2600 mm |
| **开门宽度(宽×高)** | 1100mm×2100 mm | 1200mm× 2100 mm |
| **地坑深度** | 1600mm | 1600mm |
| **顶层高度** | 4600mm | 4300mm |
| **井道总高度** | 23000mm | 25700mm |
| **开门方式** | 旁开 | 中分 |
| **门类型** | VVVF变频门机 |
| **门保护** | 光幕 |

|  |
| --- |
| 1. **装饰：**
 |
| **吊顶型号** | 发纹不锈钢、亚克力透光板 | 发纹不锈钢、亚克力透光板 |
| **轿门材料** | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| **轿厢材料** | 发纹不锈钢、中间镜面不锈钢 | 发纹不锈钢、中间镜面不锈钢 |
| **地板装修** | PVC地板 | PVC地板 |
| **扶手装饰** | 三面扶手 | 三面扶手 |
| **照明/通风** | LED高效节能照明；轴流风机换气送风（轿相内照明、风机节能控制） |
| **地坎材料** | 硬质铝合金 |
| **层门和门套材料** | **基层** | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| **其他** | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| **门套形式** | **基层** | 小门套 | 小门套 |
| **其他** | 小门套 | 小门套 |
| **操****纵****盘** | **操纵盘形式** | 一体式不锈钢面板 | 一体式不锈钢面板 |
| **面板材质** | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
| **轿内显示** | 液晶显示屏 |
| **厅门****信号****装置** | **召唤盒形式** | 不锈钢面板带盒体结构 | 不锈钢面板带盒体结构 |
| **面板材料** | 抗指纹磨砂 | 抗指纹磨砂 |
| **轿外显示** | 单色显示 |
| **值班室对讲装置** | 有对讲总机，需新装电梯需自行匹配连接总机 |

|  |
| --- |
| 1. **尺寸：详见本合同附件《电梯土建布置图》，为本表不可分割的一部分。**
 |
| **井道尺寸**（宽×深） | 2340mm×3000 mm | 2680mm× 2900 mm |
| **机房位置及尺寸** | 2340mm× 3000 mm× 2500 mm(井道上方) | 2680mm×2900 mm×2000 mm(井道上方) |
| **底坑深度**（悬空无支撑需经技术非标处理并加价） | 底坑下部不悬空 | 底坑下部不悬空 |
| **井道结构** | 不规则圈梁 | 圈梁间距不一致，此时应确认支架档数为 档； |
| **井道勘查表** | □有 ☑无，按双方最终确认图纸排产 |

|  |
| --- |
| **4、标配功能**： |
| （01）直接停靠 | （02）最佳曲线自动生成 | （03）误登记操作按钮双击消除 |
| （04）全集选 | （05）电机参数自学习 | （06）井道参数自学习 |
| （07）层高数据自动修正 | （08）轿厢位置自动修正 | （09）来电自动恢复运行 |
| （10）运行方向滚动显示 | （11）电梯状态显示 | （12）底坑、轿顶急停操作 |
| （13）反向消号 | （14）警铃报警 | （15）满载直驶 |
| （16）自动返基站 | （17）自动关灯(风扇)功能 | （18）锁梯功能 |
| （19）自动开关门 | （20）强迫关门 | （21）重复关门 |
| （22）开关门按钮 | （23）本层开门 | （24）超载保护 |
| （25）防逆转保护 | （26）轿内紧急照明 | （27）运行时间保护 |
| （28）终端越程保护 | （29）触点粘连保护 | （30）电动机过流和过载保护 |
| （31）电源过电压保护 | （32）编码器故障保护 | （33）故障记录 |
| （34）门光幕保护 | （35）上下行超速保护 | （36）五方通话装置 |
| （37）运行计数 | （38）称重信号补偿 | （39）保持开门时间分类设定 |
| （40）物联网远程监控接口预留 | （41）轿厢内LED高效节能照明 | （42）预留消防联动功能接口 |
| （43）轿顶检修操作与控制柜紧急电动运行 | （44）抱闸制动力检测 | （45）层门防脱保护 |
| （46）门锁短接检测 | （47）轿门防扒门保护 | （48）意外移动检测 |
| （49） |  |  |

|  |
| --- |
| **5、增配功能：**（无增配功能时，删除本项） |
| 1. 停电应急
 | ☑ 有 | 1. 语音报站
 | ☑ 有 | 1. 机房2P空调
 | ☑ 有 |
| 1. 无障碍功能）
 | ☑ 有 | 1. 残疾人操纵箱(盲文按钮)
 | ☑ 有 | 1. 消防盒
 | ☑ 有 |
| （07）预留视频线 | ☑有 |  |  |
|  |  |  |  |

备注：

1.投标报价总价（单价）均不得超过每个货物的单价最高限价和总价。

2.本项目各个包不论是否注明均采购国产产品。

3.上述技术指标中凡有品牌描述或指向某品牌均为参考指标，但所投产品参数不得低于上述要求。

★4.本次报价包含旧电梯的拆除和新电梯的安装事宜。

(2)**、商务要求**

（2.1）、合同履约期限：合同签订后三年。

（2.2）、投标报价：以人民币报价。供应商报价须包含本采购文件约定的所有工作内容及相关费用。货物金额、包装费、运输费及运输途中保险费、装卸费、税金及其它产生的相关所有费用均包含在报价总额中。

（2.3）、交货时间:合同签订后30工作日内送达完。

（2.4）、交货地点:和田地区维吾尔医医院指定地点。

（2.5）、验收方式:合同签订后45天内，由特种设备管理部门根据相关程序执行验收并交给甲方投入使用。

（2.6）、结算方式：双方合同约定为准。

**（3）、质量要求**

（3.1）、质量标准:必须达到国家或地方各类标准。

（3.2）、如未达到上述质量标准原因而造成的一切损失由中标商承担。

（3.3）、如提供货物质量原因发生退货，中标商须承担全部责任。

（3.4）、乙方必须提供营业执照、经营许可证、法人委托书、质量标准、产品质检报告书 (随货同行) 等经营的有效资质。

**(4)、包装要求**

要求中标企业在指定的时间和地点交付产地、质量、价格、包装、有效期等均符合条件的货物，任何由于包装不妥善所致的任何损失均由供货方承担。

**(5)、违约责任**

以下违约事项，需支付违约金，每次违约违约金为履约保证金的 5%,中标商在支付违约金后还应继续履行应尽的交货义务，出现以下违约情况解除合同,不退还履约保证金同时取消供货资格。

（5.1）、中标商未根据医院通知将所签订中标合同附件中的货物供应给医院。

（5.2）、中标商未按合同价与医院进行结算货物款。

（5.3）、合同参数和实际送货不一致，不按时送货。

**（6）、售后服务及其他要求**

（6.1）、售后服务要求：应具有相应售后服务能力。

（6.2）、培训服务要求：对于一些需要指导的新产品，供应商必须做好相关培训工作，培训产生的费用由供应商负责。

（6.3）、不可抗力。因发生自然灾害等不可抗力原因，经核实可全部或部分免除责任，但应当及时通知对方，并在15个工作日内提供证明。

（6.4）、解除合同的条件。当事人双方经协商一致或者发生本合同约定的事由时，即可按照相关规定解除合同。

**四、询价规则**

1.竞价开始时间：竞价信息发布

2.竞价截止时间：按照系统截止时间

3.有效竞价标准：有效报价供应商至少 3家

4.成交规则：采购人在有效报价的供应商中，手动确认成交供应商

5.供应商竞价方式：对采购需求报价

6.推荐成交供应商：符合采购需求及资质要求的最低报价

7.供应商响应附件要求：必须盖章上传相关材料满足如下：

**资格性审查表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **评 审 内 容** |
|  | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； |
|  | 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。 |
|  | 提供2024年度由第三方财务审计机构出具的财务审计报告或银行出具的近一个月的资信证明； |
|  | 提供本单位缴纳的近三个月社保缴纳证明（单位社保缴费凭证，2025年3月份后成立的公司按实际发生提供）； |
|  | 提供税务机关出具近三个月的完税证明（如依法免税的，应提供相应文件证明，代扣缴税的完税证明不作为税务缴费凭证，如社保缴税等）； |
|  | 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |
|  | 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供声明函）； |
|  | 投标人为生产商的须具有有效期内的第三方出具的“产品检测证书”，“型式试验报告”。 |
|  | 法人投标应附《法定代表人身份证明书》，委托代理人应附《法定代表人授权委托书》； |
|  | 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、两个网站的查询结果，如投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）的。 |
|  | 本项目 不 接受联合体投标。 |
|  | 报价单（要明确型号，数量，金额，单位，生产厂家） |
|  | 偏离表 |
|  | 中小企业声明函 |
|  | 投标商必须提供“特种设备生产许可证” |
|  | 提供以下承诺书 |
|  | 1. 售后服务承诺书
2. 质量保证承诺书

3、未串标承诺书 |

 **符合性审查表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **评 审 内 容** |
|  | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖个人名章（或签字人有法定代表人有效授权书）的； |
|  | 投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期； |
|  | 投标人按招标文件要求缴纳投标保证金的； |
|  | 投标报价未超过本项目最高单价限价的； |
|  | 投标文件未出现选择性报价或有附加条件报价的情形； |
|  | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的；  |
|  | 按招标文件要求提供本国产品的； |
|  | 投标文件没有招标文件中规定的其他无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

**五、竞价要求**

1.为避免低价低质恶性竞争，请实事求是报价，如有违反市场价格规律超低价恶意谋取中标后，又不能按照招标人时间节点要求完成服务者，一律按无效报价处理并上报行业监管部门进行处罚。

**附件1：投标商资质资料**

**营业执照**

法人或者其他组织参本次竞价需提供营业执照及法人身份证明（有授权委托人的需提交法人授权委托书）文件复印件加盖公章;自然人参与需提供自然人的身份证明。

**附件2：**

**法定代表人身份证明书（统一格式）**

 单位名称：

 单位类型：

 住 所：

 成立日期： 年 月 日

营业期限：

姓 名： 性别： 系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证正反两面扫描件）

法定代表人身份证正面

法定代表人身份证反面

供应商(盖公章）：

日 期： 年 月 日

**法定代表人授权委托书（统一格式）**

本授权委托书声明：注册于 （供应商住址）的

 （供应商名称）的在下面电子签章的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权 （授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法委托人，就贵方组织的 （项目名称）项目（项目编号、包号： ），以本公司名义处理一切与之有关的事宜。供应商授权委托人在响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权委托人无转委托权。

特此授权。　　本授权书于 年 月 日- 年 月 日有效，特此声明。

**法定代表人身份证正反两面扫描件：**

法定代表人身份证正面

法定代表人身份证反面

**授权委托人身份证正反两面扫描件**

授权委托人身份证反面

授权委托人身份证正面

供应商法人（签字或盖章）： 供应商法定委托人（签字或盖章）：

供应商企业盖公章：

日 期： 年 月 日

**注：1、本项目只允许有唯一的供应商授权委托人。2、供应商法定委托人参加响应的，可以不提供法定委托人授权委托书，但必须提供上述法定委托人身份证明书，否则将视为无效响应。**

**附件3： 依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的良好记录**

需提供提交响应投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料（供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供相关证明材料；近1个月新成立企业及自然人无需提供）。

**附件4：**

**具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的**

**声明函（统一格式）**

我公司 （供应商全称）收到

（项目名称及项目分包编号）的采购文件后，在完全理解该项目采购技术要求和商务条款的基础上，决定参加此次采购活动。我方保证具备履行合同所必需的服务和专业技术能力，并承诺如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）法律、行政法规规定的其他条件。

（六）我公司已完全了解本采购文件中规定的技术要求和商务条款。

同时，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有： 。

主要专业技术能力有： 。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件5：**

**参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有**

**重大违法记录的声明函**

 （采购人名称）：

我方在参加 （项目名称）政府采购活动前3年内,在经营活动中：

1、没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①供应商 、组织机构代码证或统一社会信用代码 ；②法定代表人 、身份证号码 ；③项目负责人 、身份证号码 ）。

二、我方在参加本项目活动前一段时间内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

三、我方承诺在新疆政府采购网政采云平台上传提交的资格审查材料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性、准确性负责。

若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件6：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（内容自编，提供声明函）**

**附件7：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单（“信用中国”网www.creditchina.gov.cn）。**

**附件8：未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单（中国政府采购网www.ccgp.gov.cn）。**

**附件9：**

**所供货物（服务）完全符合本项目采购需求**

**的承诺函（统一格式）**

致： （采购人名称）

项目名称：

我方已详细审查全部磋商文件，同意磋商文件的各项要求，我公司承诺为本项目提供的货物（服务）完全符合磋商文件要求，且向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的，若不符合磋商文件要求、存在虚假或者隐瞒，我方愿承担一切后果。

供应商名称（盖公章）：

供应商法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件10：报价单（要有明确型号、数量、金额、单位、生产产家）**

**开标一览表**

招标项目名称：

|  |  |
| --- | --- |
| 标项序号、名称 | 投标单价合计 |
|  | 小写：￥ 元  |
| 大写： |

说明：1、供应商严格按照规定的格式填写。响应总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用，并作为评审及定标的依据。

 2、任何有选择或有条件的响应报价或表中某一包填写多个报价，均将导致响应被拒绝。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**投标报价明细表**

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 品牌及产地 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（小写） |  |
| 合计金额（大写）： |  |

投标人名称（电子签章）：

法定代表人（电子签名） ：

日期：

**注：1、合计金额应为各分项价格之和。**

**2、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。**

**3、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。**

**附件11：偏离表**

 **规格、技术参数偏离表**

投标人名称（公章）：　　　　　 标项序号、名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1. 与招标文件要求逐条对应填写。

2、偏离情况填写正偏离或负偏离或无偏离。

投标人代表签字：

日期：20　 年　月　日

**附件12： 售后服务承诺书（格式自拟）**

**附件13：质量保证承诺书（格式自拟）**

**附件14:**

**不参与围标串标承诺书（统一格式）**

本人作为（单位名称） 的法人，清楚知晓我公司参加 （项目名称）采购活动，特对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目响应。

二、我单位在本项目招标采购活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目采购活动中存在围标串标的，递交响应文件行为作为实施串通响应违法行为的关键环节，本人愿承担直接责任人员的一切法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：

标段号：

供应商单位名称：

供应商法人签名：

 盖 公 章

 年 月 日

**附件15：中小企业声明函**

**附件16：有效期内的第三方出具的“产品检测证书”，“型式试验报告”。**

**附件17：产品检验报告型号与报价单上型号不一致的情况说明。（如有）**

**附件18：生产厂家的资质资料**