和田地区人民医院西院区污水站运维方案

- 预算金额：100000元

- 运维期限：2025年6月1日-2025年12月31日（自合同签订之日起算）

三、运维目标：负责西院区污水站、生活污水站运行维护管理。保证污水站出水各项指标达到GB18466-2005的各项要求。

四、主要运维范围包括：巡查各项设备：电气控制系统、设备间、控制室、消毒间、变频柜（器）、管道、线路、格栅、内部泵、液位器、阀门、罗茨风机、除臭设备、消毒加药设备、消毒设备等设备间内所有设备、包含生活污水处理各项设备，日常设备维护、投加消毒剂、辅料、各项设备运行操作、污水站所有房间内环境卫生、环境设施消毒消杀、污水站格栅室栅渣收集、打包，交接、消杀，安排人员24小时值班、实时观察重点排污单位自动监控与基础数据库系统(企业服务端)、各项台账登记管理、电子台账录入、每周/月/年工作量统计、配合医院及环保各部门的检查、保证出水指标达到国家和地方环保相关排放标准，并承担出水指标不达标导致的罚款。

- 污水处理设备的日常操作（每日12h监测污水站消毒池污水PH、余氯并记录），每日2小时观察控制室控制柜显示屏，如有异常及时巡查各项设备并报告维修，每季度除臭设备、暴气风机加油保养，每半年格栅加黄油保养，除臭设备、消毒室二氧化氯发生器加药设备做好维护保养，出现异常及时维修、按时更换除臭设备内活性炭，污水污泥池、清水池按时投加二氧化氯消毒剂。氧化池、调节池依据实际情况添加辅料，确保污水站设备正常运行、污水达标排放。

管理、巡检、维护、保养、记录运行数据，及时发现和处理异常情况，接受医院的监督考核和统一调度，积极配合环保部门的监督和检查，对检查推送的问题按时限完成整改。

各项监测数据异常时，尽快处理，并负责向环保部门报备、沟通、整改。

五、运维方资质要求：营业执照经营范围包括污水处理及水环境污染防治相关项目，并提供操作人员环境保护部门认可的污废水处理工证书，因考虑到此运维地点处于边远地区，和田地区内企业可直接投标，外地企业需要在和田地区内设有分公司或服务站点。

六、运维方人员配置：配置足够数量经验丰富的专业人员，包括项目负责人、技术负责人、24小时运行值班人员。所有工作人员必须持有健康证，每半年一次健康体检，无乙肝抗体者需注射乙肝疫苗，建立健康台账。

七、运维方物资储备管理：采购储存和管理污水站所需的防护物资及各项必备物资设备，消耗后及时补充，保证充足的用量。

八、运维方质量监测：依据污水在线监测数据、第三方检测公司提供检测报告及时调整运维方案，防止出现COD、氨氮、PH、粪大肠菌群数等各项监测指标超标或超声波流量计数据为零的情况。

九、运维方处理过程管理：

1、处理过程管理操作人员按照规范操作，定时巡检污水处理设备。

2、记录设备运行参数，根据水质监测结果和运行参数及时调整处理工艺参数，确保处理效果稳定。

3、制定设备维护保养计划，定期对污水处理设备进行维护保养，储备必要的备品备件，确保设备故障时能够及时更换。

4、储存和管理好药剂，根据处理工艺和水质情况，按规定的方法投加药剂及辅料，记录药剂的使用情况。

十、运维方制定应急预案：运维方需制定污水处理站突发事故应急预案，按照计划定期组织应急演练，配备必要的应急物资和设备，发生故障时，需尽快维修完毕，保证各项有效数据传输率≥97%，符合新疆环保部门各项要求指标。

十一、组织培训：运维方需定期组织运维人员培训，培训考核合格后方可上岗。

十二、监督考核：运维方需建立污水处理站运营管理监督考核机制，定期对运维方工作人员的工作进行考核，发现问题及时督促整改。定期对污水处理站的运营管理情况进行总结和评估，不断完善管理方案和工作流程。

十三、除院方负责的工作以外，其他污水站正常运行的所有工作均由运维方负责，并保证出水指标达到国家和地方环保相关排放标准。

十四、报价前必须先查看现场，先了解现场实际情况，确认可以完成运维服务后再报价。查看现场必须携带：盖公章的营业执照复印件（经营范围必须含污水处理相关项目，经营地点在和田地区范围内（外地公司提供和田服务场所证明）），经营范围或地点不符合的不予出具查看现场证明。联系人：孙蕾 电话：18799366991。

十五、院方负责：

1、院方全面负责污水处理站的运营管理工作，制定总体工作计划和目标，协调资源，监督工作执行情况。

2、院方负责提供二氧化氯消毒剂、活性炭，委托第三方处置污泥、委托第三方进行环境和污水监测、监督核对纸质版台账、电子台账，并上传电子台账至排污许可证系统。

十六、报价时必须上传：营业执照复印件（经营范围必须含污水处理相关项目，经营地点在和田地区范围内（外地公司提供和田服务场所证明））、法人身份证正反面（效期内且需加盖公章）、报价单（需加盖公章，以附件二模板为准），医院开具的查看现场证明。以上资质缺少任何一个或未按要求加盖公章均视为无效报价。

十七、付款：以合同约定为准。