和田地区人民医院西院区污水站运维采购项目

- 竞价要求

- 预算金额：100000元

- 运维期限：2025年6月1日-2025年12月31日（自合同签订之日起算）

三、运维目标：负责西院区污水站、生活污水站运行维护管理。保证污水站出水各项指标达到GB18466-2005的各项要求。

四、主要运维范围包括：巡查各项设备：电气控制系统、设备间、控制室、消毒间、变频柜（器）、管道、线路、格栅、内部泵、液位器、阀门、罗茨风机、除臭设备、消毒加药设备、消毒设备等设备间内所有设备、包含生活污水处理各项设备，日常设备维护、投加消毒剂、辅料、各项设备运行操作、污水站所有房间内环境卫生、环境设施消毒消杀、污水站格栅室栅渣收集、打包，交接、消杀，安排人员24小时值班、实时观察重点排污单位自动监控与基础数据库系统(企业服务端)、各项台账登记管理、电子台账录入、每周/月/年工作量统计、配合医院及环保各部门的检查、保证出水指标达到国家和地方环保相关排放标准，并承担出水指标不达标导致的罚款。

- 污水处理设备的日常操作（每日12h监测污水站消毒池污水PH、余氯并记录），每日2小时观察控制室控制柜显示屏，如有异常及时巡查各项设备并报告维修，每季度除臭设备、暴气风机加油保养，每半年格栅加黄油保养，除臭设备、消毒室二氧化氯发生器加药设备做好维护保养，出现异常及时维修、按时更换除臭设备内活性炭，污水污泥池、清水池按时投加二氧化氯消毒剂。氧化池、调节池依据实际情况添加辅料，确保污水站设备正常运行、污水达标排放。

管理、巡检、维护、保养、记录运行数据，及时发现和处理异常情况，接受医院的监督考核和统一调度，积极配合环保部门的监督和检查，对检查推送的问题按时限完成整改。

各项监测数据异常时，尽快处理，并负责向环保部门报备、沟通、整改。

五、运维方资质要求：营业执照经营范围包括污水处理及水环境污染防治相关项目，并提供操作人员环境保护部门认可的污废水处理工证书，因考虑到此运维地点处于边远地区，和田地区内企业可直接投标，外地企业需要在和田地区内设有分公司或服务站点。

六、运维方人员配置：配置足够数量经验丰富的专业人员，包括项目负责人、技术负责人、24小时运行值班人员。所有工作人员必须持有健康证，每半年一次健康体检，无乙肝抗体者需注射乙肝疫苗，建立健康台账。

七、运维方物资储备管理：采购储存和管理污水站所需的防护物资及各项必备物资设备，消耗后及时补充，保证充足的用量。

八、运维方质量监测：依据污水在线监测数据、第三方检测公司提供检测报告及时调整运维方案，防止出现COD、氨氮、PH、粪大肠菌群数等各项监测指标超标或超声波流量计数据为零的情况。

九、运维方处理过程管理：

1、处理过程管理操作人员按照规范操作，定时巡检污水处理设备。

2、记录设备运行参数，根据水质监测结果和运行参数及时调整处理工艺参数，确保处理效果稳定。

3、制定设备维护保养计划，定期对污水处理设备进行维护保养，储备必要的备品备件，确保设备故障时能够及时更换。

4、储存和管理好药剂，根据处理工艺和水质情况，按规定的方法投加药剂及辅料，记录药剂的使用情况。

十、运维方制定应急预案：运维方需制定污水处理站突发事故应急预案，按照计划定期组织应急演练，配备必要的应急物资和设备，发生故障时，需尽快维修完毕，保证各项有效数据传输率≥97%，符合新疆环保部门各项要求指标。

十一、组织培训：运维方需定期组织运维人员培训，培训考核合格后方可上岗。

十二、监督考核：运维方需建立污水处理站运营管理监督考核机制，定期对运维方工作人员的工作进行考核，发现问题及时督促整改。定期对污水处理站的运营管理情况进行总结和评估，不断完善管理方案和工作流程。

十三、除院方负责的工作以外，其他污水站正常运行的所有工作均由运维方负责，并保证出水指标达到国家和地方环保相关排放标准。

十四、报价前必须先查看现场，先了解现场实际情况，确认可以完成运维服务后再报价。查看现场必须携带：盖公章的营业执照复印件（经营范围必须含污水处理相关项目，经营地点在和田地区范围内（外地公司提供和田服务场所证明）），经营范围或地点不符合的不予出具查看现场证明。联系人：孙蕾 电话：18799366991。

十五、院方负责：

1、院方全面负责污水处理站的运营管理工作，制定总体工作计划和目标，协调资源，监督工作执行情况。

2、院方负责提供二氧化氯消毒剂、活性炭，委托第三方处置污泥、委托第三方进行环境和污水监测、监督核对纸质版台账、电子台账，并上传电子台账至排污许可证系统。

十六、报价时必须上传：营业执照复印件（经营范围必须含污水处理相关项目，经营地点在和田地区范围内（外地公司提供和田服务场所证明））、法人身份证正反面（效期内且需加盖公章）、报价单（需加盖公章，以附件二模板为准），医院开具的查看现场证明。以上资质缺少任何一个或未按要求加盖公章均视为无效报价。

十七、付款：以合同约定为准。

- 十八、以下情形，涉及公司的报价均视为无效报价：

- 不同公司之间相互串通报价。

- 不同名称的公司为同一法人。

- 不同名称的公司政采云系统内联系人、联系电话为同一人，或实际联系人、联系电话为同一人。

- 不同名称的公司响应文件由同一单位或者个人编制。

- 不同名称的公司委托同一单位或者个人办理报价相关事宜。

- 不同名称的公司响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

- 不同名称的公司响应文件相互混装。

- 十九、提示：请报价方仔细阅读报价要求，有任何疑问，请在报价前联系采购方沟通，无法满足采购方需求的请勿报价，以超低价中标或不清楚采购方要求随意报价导致中标后又无法按要求供货，影响采购方采购进度的，视为恶意竞价，取消中标结果，并报送财政局处理。