- 霍尔果斯市人民医院电梯维保服务采购项目

一、项目概况

1.项目名称：霍尔果斯市人民医院电梯维保采购项目

2.服务时间：服务期限为1年（具体以合同签订为准）。

3.预算控制金额：55000元

二、服务内容

- 门诊楼4部电梯、住院楼4部电梯，共计8部电梯（电梯具体型号详见附件电梯基础信息Excel表）需要维护保养，维保费用含每部电梯的保险费、年检产生的所有费用并为每种型号电梯配备5把电梯钥匙及更换接触器20个,需协助甲方办理住院楼供应室货梯首检等相关内容，产生的费用由维保单位承担。

- 三、服务商资格要求

- 1.具有独立法人资格的营业执照；

- 2.具有法定代表人身份证明或授权委托人身份证明；

- 3.具有中华人民共和国特种设备生产许可证C级及以上资质；

- 4.提供专业维修技术人员资格证书不少于 2 人。（以上证明材料如为复印件的需加盖单位公章）。

- 5.应急维修时限要求须提供 2人24 小时的应急响应值守服务，且能在接到故障或事故报警后 15 分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在 15分钟内到达现场，及时将乘客从轿厢中救出，对常见的一般故障要求在 30 分钟内排除，对主要部件的故障 7 日内（含发货时间）解决。

- 6.驻场霍尔果斯市电梯维保人员技术能力（需提供维护人员花名册，明确维保项目负责人）；

- 四、采购需求

一、维保内容（详见附件1）

1.机器部分：曳引机、曳引机轴承、制动接触器、电机和发电机的转换器、转换开关、电刷、轴承。

2.电器部分：控制柜、选层器和调度设备、平层设备、所有的继电器、传感器、电阻、电容、功率放大器、变压器、接触器、减振器、定时器、钢带及其设备。

3、安全设施部分：限速器、限速器轴和轮的配合、安全钳。

4.井道部分：随动电缆、导向轮或复绕轮、轿厢和对重导轨及缓冲器、上下限位开关、井道内开关、涨紧轮配合、补偿轮配合、轿厢、对重和对重导靴包括滚轮、衬板。

5.厅、轿门设备：轿厢和厅门机械按钮、大厅信号灯、轿厢方向指示器门锁、门吊板、门导靴和辅助关门装置，自动开门机、轿厢门吊板、轿厢门触点、门小扇、负载称重设备、轿厢设备、轿厢框架、安全结构和平台。

二、维护保养服务

（1）电梯日常维护保养人员：

公司委派合格的专业技术人员两名驻场，负责电梯的维修保养工作。

（2）电梯日常维护保养期限：

公司依据《电梯日常维护保养规则》严格执行半月、月、半年及年度定期对电梯进行维护保养工作。定期对电梯进行维保工作。

（3）电梯日常维护保养内容：公司依据《电梯日常维护保养规则》对电梯进行维护保养工作维护保养工作完成后交单位方相关负责人对保养单进行签字确认后存档。

（4）公司在对2)、3)条工作时，公司提供以下备品，1、备品必备工具包括计量器具，棉纱等。

（5）电梯年度定期自检：公司依据《电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则》严格执行电梯年度定期自检。公司在电梯安全检验合格有效期届满前一个月对电梯进行自检，并出具年度自检报告，经单位签字确认，并向当地质量技术监督局检验检测机构申报电梯年检。

（6）每15天对电梯进行一次定期保养。24小时跟踪服务，在霍尔果斯市驻扎电梯维修保养人员（不少于3人），接到救援信息后，救援人员应在15分钟内赶到现场处理完毕。

三、维保单位需提供免费项目

1.免费提供电梯限速器校验；

2.坚持“配件能修不换”原则，对损坏配件先行维修，如果确无维修价值的，则更换原厂配件，主动为院方压缩经费（如在院方平时考核时乙方能够为院方节省资金，院方将此项内容列入考核并予以相应赋分）；

3.免费提供电梯125%载荷试验；

4.免费提供相关人员应急演练和日常维护等知识培训；

5.免费提供更换单次产生4000元以内的维修配件材料；

6.配合医院办理传染病区5部电梯报停及办理电梯使用单位变更手续，全程均由维保方办理。

7、日常标识、标牌、制度等均由维保单位按照医院的要求制作。

8.电梯机房门锁更换及维修均由维保单位承担。

四、其它要求

1.为保证公平公正，提供的维护人员及项目负责人均需在本服务过程中响应，成交后，供应商需按照参数全部响应，未响应则根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，并取消该供应商参与1～3年医院采购项目的相关资格，情节严重的，由医院报送相关行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.监督与检查：甲方有权对乙方的服务过程进行安全监督与检查，发现安全隐患时，有权要求乙方立即整改。

- 五、付款方式：

合同签订后，甲方按每半年向其乙方支付一次维保费，甲方收到乙方提供的发票及维保记录进行支付。

乙方责任

1.资质审查：乙方应确保具备合法有效的营业执照及从事相关服务所需的专业资质证书，并向甲方提供复印件备案。

2.安全教育与培训：乙方应对其所有进入医院工作的人员进行安全教育与培训，确保他们熟悉医院的安全规定，掌握必要的安全技能。

3.遵守规章制度：乙方在服务过程中应严格遵守甲方的安全规章制度，包括但不限于消防安全、患者隐私保护等规定。

4.风险防控：乙方应制定并实施有效的风险防控措施，预防服务过程中可能发生的各类安全事故，包括但不限于设备故障、人员伤害、信息泄露等。

违约责任

1.如因乙方违反本责任书规定导致安全事故发生，乙方应承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

2.甲方有权根据乙方违约情节的严重程度，采取包括但不限于警告、罚款、暂停服务、解除合同等措施。

3.乙方应当按照合同约定和《维护方案》的规定履行维护保养义务，否则甲方有权拒付维护服务费用，造成甲方损失的，乙方还应负损害赔偿责任。乙方无故拒绝提供维保服务或在半年服务期内未能提供本合同及《维护方案》确定的维护保养义务 50%的，甲方有权单方面解除本合同，乙方应向甲方支付合同总价款 3 %的违约金。

争议解决

双方因执行本责任书发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

附件1

电梯保养项目

▲驱动马达、齿轮箱的振动、噪声、温度、漏油、润滑等概况检查。

▲曳引机主轮及偏位轮之轴承注油与曳引机异状之检查。

▲曳引机主轮上下钢索使用状况之检查。

▲曳引机换齿轮油（有齿机）。

▲各轴承部换黄油。

▲电磁刹车器动作性能校正。

▲电磁刹车器分解清理、活动轴承上油。

▲电磁刹车器来源状况之检查。

▲调速机轴承机构注油。

▲调速机性能检查（钢索、电气、机械动作性能）。

▲机房环境清理。

▲控制盘、电动机内部清扫并检查各部之动作情况。

▲各电动机接线部去污清理并锁紧螺丝。

▲控制盘内状况检查（电阻、电容器、接点、印刷电路板清洁）。

▲电源开关、电源负荷、电流测验。

▲接地线检查。

▲年度保养综合安全检查和性能确认。

▲导滑片之磨损检查。

▲导滑器轴承之黄油补给。

▲导轨状态、油杯油量检点。

▲导滑器、油杯内油芯分解处理。

▲紧急停止器机能试验及活动部轴承上油。

▲升降槽内安全性能检查（动作杆滚动轴注油）。

▲导轨支架安全性能之检查。

▲门装配及乘厢各部使用状况及机能之检查。

▲钢索调整磨损及生锈检查（钢索头部螺丝松弛）。

▲导滑器磨损情形与铁轨间隙之间点。

▲配重清理及间隙调整。

▲超重检出器性能测验。

▲紧急刹车器及各种自动控制开关作用性能组织校对。

▲限制开关之检查、接线盒之检查。

▲各接线端子是否良好、各接线是否脱落。

▲门驱动马达减速机链条等附件检查及轴承部上油。

▲自动联锁动作及安全开关性能测验。

▲门轨清洁处理、钢索调整、活动轴承上油。

▲联锁装置性能检点。

▲门脚导滑槽（车厢、楼站）清洁。

▲门面之平面度检查及校正。

▲门面与框之间隙是否正常。

▲调整补动链条与齿轮补助钢索滑轮注油。

▲缓冲器油量检查。

▲厢底各部安全设备之检查。

▲调速机配重锤高度调整。

▲坑底清理（不包括漏水处理）。

▲控制电缆线有否扭伤破损检查。

▲控制电缆张力长度是否均匀。

▲接线盒位置之异常检查。

▲乘厢乘场呼叫系统机能之校对。

▲厢内日光灯、电扇叶检查。

▲厢内叫车按钮是否正常。

▲厢内指示灯电灯检查。

▲减速着床准确程度之校对。

▲楼站按钮有无损伤。

▲指示灯泡检查。

▲马达及控制盘等之绝缘测试。

▲各部电压测试。

▲电梯运转状况之检查。

▲印刷电路板性能之检查及校对。

▲以下回路之性能检查与测试。

⑴电源回路                  ⑵主回路

⑶运转操作回路              ⑷“呼叫登录”回路

⑸方向选择回路              ⑹减速指令回路

⑺检出回路                  ⑻速度基本回路

⑼门主回路                  ⑽门操作回路

⑾表示灯回路                ⑿警报回路

⒀附属回路                  ⒁对讲回路

⒂紧急照明回路