## 蓄电池更换
蓄电池更换配置清单
一、电源更换蓄电池配置：
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 描述 | 数量 | 单位
1 | 蓄电池 | 江西恒力 | UXL12V100AH | 1、后备电池采用12V100AH（C10）免维护铅酸蓄电池，并备有散热良好的电池架、配备电池总开关盒及汇流盒。 2、标称电压：12V;额定容量：100Ah（C10）；短路电流：≥2500A; 自放电率：≤2%/月（25℃）；适用温度范围：-15℃～45℃；浮充电压（单体）：2.27V； 均充电压（单体）：2.4V；温度补充系数（mv/℃·单体）：-3.5；最大充电电流：25A；单节电池重量≥29Kg，最大放电电流：950A(5S)，内阻(25℃)：5.5mΩ，充电：-15°C~40°C(5°F~104°F)，储存:-15°C~40°C(5°F~104°F)，推荐工作温度：25°C±3°C(77°F±5°F)，最大充电电流：25A，浮充电压：13.5~13.8V@25°C(77°F)，均充电压：14.1~14.4V@25°C(77°F)，端子:M8，外壳材质:ABS(UL 94-V0)(UL 94-HB) 尺寸:长 331±2.5 宽175±1.5 高215±2.5 总高221±2.5。 3、蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。 4、采用多层端柱密封结构，端子密封可靠，复合效率高，密封效果好，失水小，安全可靠,壳体采用高强度阻燃材料。 5、采用新型低钙合金，板栅致密度高，腐蚀速率低，子母板栅结构及极板高温高湿固化工艺，电池浮充寿命≥10 年。 6、电池制造商具备防漏液及端子、壳体密封专利技术。 7、蓄电池产品抗震能力符合《通信用电源设备抗地震性能检测规范》相关条款的规定，具有9级烈度的泰尔抗震性能合格证。 8、蓄电池极性正确，正负极及端子有明显标志，便于连接。 9、蓄电池使用期间安全阀应自动开启闭合，闭阀压力应在15kpa-20kpa范围内，开阀压力应在10kpa-20kpa范围内。 10、蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。 11、容量保存率：静置28天后≥96% 12、蓄电池密封反应效率应不低于98.6%。 13、蓄电池应具有很强得耐过充能力和过充寿命。以0.3C10电流连续充电160小时后，外观应无明显变形及渗液。 14、蓄电池在-30℃和65℃时封口剂无裂纹及溢液。 15、内阻：同组电池内阻偏差率≤1.82% 16、蓄电池自放电率每月不大于2%。 17、蓄电池质保大于3年，质保期间每年提供6次以上的现场巡检维护服务，对蓄电池电压、电流、内阻等性能指标进行检查并出具检测报告。 | 32 | 节
2 | 输入输出电缆 | 特变电工 | ZR-VVR-0.6/1kV-4×25+1×16 | 1、国标纯铜软芯电缆ZR-VVR-4×25+1×16 | 80 | 米
3 | 电池连接线 | 特变电工 | BVR-35mm² | 1、国标纯铜软芯线BVR-35mm²。 2、冷压铜鼻子； 3、规格长度40CM. | 38 | 根
4 | 电池组至主机电缆 | 特变电工 | ZR-VVR-0.6/1kV-4×35 | 1、国标纯铜软芯电缆ZR-VVR-4*35mm² | 40 | 米
5 | 电池组开关箱 | 定制 | 定制 | 直流空开4P/125A电池开关箱。 | 1 | 套
6 | 安装调试 |  |  | 1、本项目为交钥匙工程，蓄电池的安装调试及与电源主机的对接匹配均有供货方负责。 2、安装工程师要求具备专业电工安装资质，及施工安全保险。 3、蓄电池设备安装调试过程中需要保证设备供电不能间断，保障后端IT设备的正常运行。 4、安装需要使用符合国标的扭矩扳手等专业工具。 5、安装结束后需要进行停放电测试，并保障测试过程安全可靠。 6、巡检要求：质保期间每年提供6次以上的现场巡检维护服务，对蓄电池电压、电流、内阻等性能指标进行检查并出具检测报告。 7、质保要求：质保期3年，从验收合格开始算质保期，质保期内免费上门服务，质保期内出现问题要求10分钟内响应，半小时内提供上门服务,承诺质保期内免费维护保养，免费提供备品备件等内容，且自甲方通知维护之日起，12小时内务必即可响应解决设备问题不可收取任何费用。如质保期内不提供保养及解决设备问题，扣除所留余款。如结清余款的，质保期内再三要求维护不响应的，考虑纳入本单位不诚信供货单位名单。 8、提供设备制造厂商针对本项目的三年产品服务承诺函加盖原厂公章。 | 1 | 项