根据消防工作需求，伊犁职业技术学院铸牢中华民族共同体意识教育基地消防安装项目需购置一批消防设备材料并进行安装。欢迎具有提供本项目能力的机构（公司）报名参与报价。现就有关事项公告如下：

一、项目基本情况

（一）项目名称

采购消防设备材料与安装项目。

（二）预算资金

138772.65元（含税）。

（三）采购需求内容

1.消防整改设备材料与安装项目汇总表：

| 序号 | 项目名称 | 规格、参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、火灾报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | 监视电流≤0.3mA（DC24V）报警电流≤1mA（DC24V） | 16 | 只 |
| 3 | 手动火灾报警按钮 | 监视电流≤0.3mA（DC24V）报警电流≤1mA（DC24V） | 2 | 只 |
| 4 | 消火栓按钮 | 监视电流≤0.3mA（DC24V）报警电流≤1mA（DC24V） | 5 | 只 |
| 5 | 消防广播 | 监视电流≤0.3mA（DC24V）报警电流≤1mA（DC24V） | 7 | 只 |
| 6 | 输入输出模块 | 监视电流≤0.3mA（DC24V）报警电流≤1mA（DC24V） | 7 | 只 |
| 7 | 防火门监控器 | 监视电流≤0.3mA（DC24V）报警电流≤1mA（DC24V） | 4 | 只 |
| 8 | 电源监控 | 监视电流≤0.3mA（DC24V）报警电流≤1mA（DC24V） | 1 | 只 |
| 9 | 电气火灾报警主机 | 监视电流≤0.3mA（DC24V）报警电流≤1mA（DC24V） | 1 | 台 |
| 10 | 电气配管 | DN20 | 840 | 米 |
| 11 | 火灾声光警报器 | 监视电流≤210μA报警电流≤6mA（DC24V） | 2 | 只 |
| 12 | 配线 | ZR-RVS2*1.5 | 1800 | 米 |
| 二，消火栓灭喷淋火系统 |  |  |  |  |
| 1 | 水喷淋（雾）喷 头 | - 安装部位:外露 .材质、型号、规格:喷 头均采用普通洒水喷头K =80,除泳池休息区内采用 93℃喷头外其余喷头动作 温度均为68℃,,喷头安 装详国标20S206/33页 | 111 | 个 |
| 2 | 室内消火栓 | 型号、规格:安装大样： 15S202-13页消火栓箱，15 S202-62 页 SNW65-III 减压 稳压消火栓，暗装消火栓 详：新22S6-B43页 | 5 | 套 |
| 3 | 消防软管卷盘 | 25m | 5 | 套 |
| 4 | 灭火器 | 灭火器类型选择:磷酸 镂盐干粉灭火器MF/ABC3 型,每处消火栓箱处设置 两具同规格灭火器 | 5 | 米 |
| 5 | 水喷淋钢管 | - 内外壁热 浸锌镀锌钢管DN80 | 56 | 米 |
| 6 | 水喷淋钢管 | 内外壁热 浸锌镀锌钢管DN100 | 60 | 米 |
| 7 | 水喷淋钢管 | 内外壁热 浸锌镀锌钢管DN125 | 108 | 米 |
| 7 | 自动报警系统调试 |  | 1 | 项 |
| 三、应急照明 |  |  |  |  |
| 1 | 安全出口移位箭头安装 | 电池容量280mAh，光 通 量:>50lm 应急时间:>90min | 22 | 只 |
| 2 | 应急灯 | 电池容量280mAh，光 通 量:>50lm 应急时间:>90min | 12 | 只 |
| 四、通风排烟 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢板通风管道 | - 1.0mm .管件、法兰等附件及支 架设计要求:风管采用镀 锌钢板包覆12mm厚硅酸钙 防火板，管段的连接应采 用可拆卸的形式,管段长 宜为1.8m-4m。排烟管道 竖井及送风管道竖井均采 用镀锌钢板外包100mm厚 轻质加气块保护,耐火极 限不小于3h,并在280℃防 火阀2m范围内采用24mm厚 硅酸钙防火板保护，保证 耐火极限不小于2h。防火 分区内的风管道采用12mm 厚硅酸钙防火板保护,耐 火极限为1h,且设置在独 立的管道井内。排烟口和 送风口在同一防烟分区时 排烟口应设置在储烟仓内 ，送风口设置在 储烟仓下。 | 143 | 平方 |
| 2 | 排烟防火阀 | 常开 | 4 | 个 |
| 3 | 排烟风机 | - HTF-10 .规格：风量：35000m3/h ，功率：11kW,全压:700 Pa | 1 | 台 |
| 4 | 挡烟垂壁 | 固定挡烟垂壁,不燃材 料，下沿距地2.1m | 4 | 个 |
| 五、拆卸工程 |  |  |  |  |
| 1 | 拆卸管道 | 镀锌 钢管 | 150 | 米 |
| 2 | 工日 | 拆除的建筑垃圾外运至 垃圾车、排查和整改消防 | 15 | 个 |

注: 1.1火灾报警系统产品应采购国产品牌，火灾报警产品

应内置国产工业级芯片，超强抗电磁干扰能力二总线布线，无需电源线，低误报、抗湿热、抗灰尘性能高，适用各种环境，具备极强的兼容性，兼容全系列报警控制器。

1.2以上项目单价内容包含拆除、修复、制作、运输、安装、调试、验收资料、税金一切相关费用。

2.售后服务承诺

2.1对于报警系统故障排除的请求,两个小时内提出解决方案,并区别不同情况, 提供以下形式服务:电话指导排除故障；上门排除故障；软件通过电子邮件和远程监控进行维护。

2.2售后服务条款：

（1）提供设备操作说明书。

（2）设备保质期一年，免费负责设备保质期内的非人为因素损坏的维修。

（3）设备保质期之后终身负责提供技术咨询及维修保养，收取成本费。

（4）在项目实施过程中或试运行阶段，免费对本单位指定的管理人员、操作人员进行技术培训，直至其可独立操作时为止。

（5）在服务期限内，售后服务人员每个季度一次回访用户，倾听客户的意见，并提出使用和优化建议。

（四）服务商资质要求

1.在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的独立法人（提供企业有效的营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件或者三证合一复印件加盖公章，事业单位提供事业单位法人证书）。

2.在“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)没有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人(查询结果截图加盖公章)。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供承诺函)。

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供承诺函)。

5.参加政府采购活动前三年内(未满年度要求新成立的企业，以企业成立时间至投标截止时间为准)，在经营活动中没有重大违法记录、环保类行政处罚记录(提供承诺函)。

6.不接受联合投标，不接受转包、分包。

（五）服务商其他要求

1.营业执照经营范围应具有消防工程施工（含建筑消防自控工程、楼宇消防自控工程、消防设施工程等消防工程施工专业）及维修维护服务经营相关内容。

2.报价金额超出项目预算视为无效报价。

3.需在投标前完成现场实地勘测，并提交由甲方负责人签字确认的《现场勘测确认书》（盖章）

4.需提供详细施工方案。

报价总额含拆除、修复、制作、运输、安装、调试、验收资料、税费一切相关费用。所有的费用伊犁职业技术学院铸牢中华民族共同体意识教育基地消防安装项目只按照报价总额付款，不再支付其他任何费用。

附件：报价一览表

伊犁哈萨克自治州职业技术学院铸牢中华民族共同体意识教育基地消防安装项目