## 伊犁技师培训学院不间断电源设备

## 维护项目采购需求

## 一、投标人资格条件

- （一）一般资格条件

- 1.具有独立承担民事责任的能力；

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5.参加政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停  产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 6.投标人须为政采云平台注册企业。

（二）特定资格条件

- 1.现场作业人员具有低压电工作业证及UPS原厂授权工程师证。

- （三）联合体投标

- 本项目不接受联合体投标。

二、项目技术规格、数量及质量要求

- （一）采购项目一览表

- 采购项目明细见附表：《伊犁技师培训学院中心机房不间断电源设备维护项目清单》

- （二)项目内容

- 1.更换UPS主机。现有的UPS主机因使用年限较长，老化，需更换1台40KVA以上型号的新UPS主机。新的UPS主机由中标方按照采购人要求提供并更换。

- 2.更换蓄电池组。对现有的60节蓄电池进行换新，新电池由中标方按照采购人要求提供并更换，并对原有机房电池进行搬迁。

- 3.空调安装。（1）在中心机房新装一台1.5匹空调，新空调由中标方按照采购人要求提供并安装。（2）中标方负责对现有的一台柜式空调进行移机并安装。以上空调安装包含人工及全部材料。

- 4.UPS电缆级配电箱改造。根据新UPS主机功率，全面改造电缆系统，满足设备需求的安全性，对现有配电箱做必要改造。中标方应自行准备与项目有关的辅材，质量、数量、类别等均应满足项目需求。

- 5.电池柜/架。根据蓄电池尺寸、数量，由中标方配备满足蓄电池摆放的电池柜或电池架。

- （三）项目基本情况和采购标的需实现的功能或目标

- 1.本项目为交付工程，包括中标人提供UPS设备、蓄电池及安装调试所需的主材、辅材等，投标人根据安装现场的情况提供技术方案。

- 2.投标人所提供的UPS应是成熟的市场产品，在国内有成熟的使用案例。所投品牌为国内知名品牌。

- 3.投标人所提供的蓄电池制造商应有被国家工信部列入绿色工厂认证证明，确保蓄电池质量、安全、环保符合要求。蓄电池应提供第三方专业机构出具的检验检测报告，以证明产品参数的真实性。

- 4.投标人根据现场情况给出UPS安装方案，移机时效性强，最大程度减少负载设备停电时间。

- 5.中标人免费提供现场技术培训、安装完毕后提供完整的资料给用户。

- 6.投标人应具有相应的规模、专业的工器具及检验检测设备、技术团队和相应的服务能力、以往供货的同型号产品业绩证明。

- 7.拆除原12V100Ah蓄电池，更换新的蓄电池。

- 8.所有进线开关、出线开关等电气元件必须按照UPS原厂要求的规格、容量等参数配置，原UPS厂家无要求的，必须按照不低于国家电气标准要求执行。所有线路原则上不允许有接头，如有接头必须经端子压接。

- 9.与改造有关的配电箱柜内接线端子牌、接地排、柜门要求接地，由供货商完成柜内配线、改造及调试，用户负责现场的沟通协调工作。

- 10.UPS应设置外部维修旁路，必要时，可整机切出UPS设备并保证无间断供电。维修旁路应配有防误操作的挂锁装置。

- 11.UPS颜色遵循厂家标准颜色，壳体材质采用金属材质。

- 12.供货提供完整的系统图、接线原理图、安装图、端子图，供货清单、产品手册等。

- （四）货物规格要求及服务标准。

- 1.必须满足采购项目一览明细表内货物规格型号及服务标准。

- 2.按生产厂家产品合格出厂标准包装，并根据产品性能及特性满足搬运、装卸、运输要求。

- 3.中标人必须确保产品质量，包装产品外观清洁、完好，无污痕、破损。

- 4.中标人必须按校方需求供货，校方提出需求后，按约定时间配送货物至指定地点。

三、交货期

自签订合同之日起10日（自然日）内安装调试完毕。

四、交货地点

伊犁技师培训学院（伊宁市飞机场路172号）

五、验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点和检查，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地包装完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的送货单等。在规定时间内交货和验收，并经采购人确认。

4.在产品使用期间所出现的质量问题随时给予解决。并符合其甲方要求。

5.供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.施工完毕后，经使用单位按照国家相关规范组织验收。

六、产品质量保证期

1.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

2.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

3.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明，并附制造商售后服务承诺。

七、售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下服务：

1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及相关问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。周末及节假日需提供日常需求服务。

八、付款方式

项目验收合格后一次性付款合同总价97%，剩余3%做为项目验收合格后一年内技术服务考核。

九、采购单位咨询电话

联系人：艾尼瓦尔

手机号：13399995250

地址：伊犁技师培训学院（伊宁市飞机场路172号）

- 报价

报价单

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 施工及安全措施费 |  |  |  |  |  | / |
| 6 | 总 计 |  |  |  |  |  | / |

项目名称：

说明：此报价单总计价格不能超过127500元。

供应商（签章）：