塔城地区纤维检验所实验室样品预调湿项目技术要求

项目概述

- 项目名称：塔城地区纤维检验所实验室样品预调湿项目

- 项目地点：乌苏市常州路53号

- 建筑面积：122平方米。

# 一、预处理实验室技术要求

## 1、工程概况及要求

1.建设预处理实验室一套，建筑面积约122平方米。

2.项目范围要求：按图纸和技术要求，承建预处理实验室。

## 2、技术要求

1. 概况及内容

1.1 本工程为预处理实验室、除湿机设备、结构、配电照明等安装项目的设计、安装与施工，按照实验室建筑技术规范建设交付给使用方。

2. 符合依据

2.1 建设单位提供的技术要求，实验室建筑结构资料及现场实际情况。

2.2 《洁净厂房设计规范》（GB50037-2001）

2.3《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010）

2.4《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210—2001）

2.5 《低压配电装置及线路设计规范》（GBJ54 —83 ）

2.6 《建筑设计防火规范》（GB50016-2008）

2.7 《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）

2.8 《低压配电设计规范》（GB50054-95）

2.9 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

2.10 《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）

2.11 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）

## 3、实验室分项技术要求

#### 一、除湿机配置及风管安装

#### 1、除湿机技术参数

除湿量：10Kg/h

工况测定：T=28℃/RH=80M

额定电压：380V/50Hz

加热功率：1OKW

装机功率：15KW

循环风量：2800m³/h

进风过滤装置：G4过滤网

#### 2、除湿机安装

可操作性

- 除湿机安装工程工艺

风管制做安装

风管采用不小于0.80mm镀锌铁皮加工制作。

如场地环境条件不允许现场加工，采取委外加工，现场拼接吊装的方式进行。

分段加工，法兰连接方式。法兰之间加装5mm密封橡胶条。

吊杆涂防锈漆，用膨胀螺栓固定在屋顶楼板。

吊杆间距不得大于3米，吊杆直径不小于8mm。分支处应加装不少于二组的吊杆。

空调设备安装

专用工具清单

| 序号 | 名称 | 材质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钳表 | 绝缘材料 |
| 2 | 真空泵 | 铝合金 |
| 3 | 压力表 | 绝缘材料 |
| 4 | 老虎钳 | 不锈钢 |

按图就位。

按公司除湿机安装规范进行安装。

除湿机与支架之间加装30mm橡胶减震块，

用风管送风的机组必须在机组出口处设置软连接。

有防火分区要求的，必须在出机房的送风管上、进机房的回风管上加装70℃防火阀。

#### 二、预处理室结构及门窗

1）、墙体装饰：

采用5mm双层钢化玻璃，中空净宽40mm，内置干燥剂并配40mm铝合金专用压条，玻璃四周密封采用优质密封胶外扣304拉丝不锈钢为一体化产品玻璃隔断

2）、天花吊顶：

（a）、吊杆规格:φ8钢筋吊杆，间距1.2米，龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨

- 、实验室吊顶高度3500mm，吊顶采用规格:600*600mm硅酸钙吊顶方板面层。

3）、自动玻璃门：

（a）采用12mm钢化玻璃,

(b)电子感应系统产品品质达到欧洲N1154和美国ANSI156.4标准的要求，并通过CE 、ANSI156.4PT一级200万次、UL等国际实验认证。执行系统采用滚动码遥控器，密码唯一，无法破解，防盗，更安全。执行器产品内部含有LED调试屏幕，操作调试，一目了然

(©) 自动开闭门系统采用RFID智能识别方式，权限通过后方能开门

(d) 自动开闭门系统能够记录进入人员或设备的ID号，入出房间时间，及停留定时功能，到时候自动提醒，，并配备专用软件

(f) 自动开闭门系统提供额外的远程无线控制开闭门接口，通过中控系统可远程控制开闭门

#### 三、电气系统安装

1、 供电及照明系统

（a）、设置总配单箱，配电箱箱体采用知名品牌，内部断路器采用知名品牌

（b）、实验室照明开关采用暗装形式放置在实验室墙壁内，安装高度为距地板1300mm。采用单联照明开关，禁止共用零线、地线

（d）、暗装穿线管采用20PVC阻燃管，明装采用不锈钢线槽或PVC线槽。

（f）、照明灯具采用无眩光电化吕LED平板灯，灯具尺寸600mm×600mm，实验室室内照明光照度≥400lx，室内光照度均匀度≤20%。

- 质量标准

- 、保证项目:

插座连接的保护接地线措施及相线与中性线的连接导线位置必须符合施工验收规范有关规定。插座使用的漏电开关动作应灵敏可靠。

检验方法：观察检查和检查安装记录。

（b）、基本项目：

开关、插座的安装位置正确。盒子内清洁，无杂物，表面清洁、不变形，盖板紧贴建筑物的表面。

开关切断相线。导线进入器具处绝缘良好，不伤线芯。插座的接地线单独敷设。

检验方法：观察和通电检查。

# *4、智能实验室管理系统

# 技术要求

  - 软件整体开采用C/S架构，开发工具.NET，数据库采用SQL server2008 以上版本。运行系统支持Windows XP/7/8/10 等操作系统。

  - 微信公众号、对外查询网站、现场监督抽样采用B/S架构，开发工具JAVA，数据库采用MySQL5.7以上版本。

  - 系统具有良好的更新机制，需有独立的程序更新服务器。

  - 系统支持云部属与局域网部属，支持数据异地备份。

  - 系统预留接口，可供第三方系统调用系统，并提供数据库设计文档。

  - 系统具有良好的持续性，平均故障处理不超过1小时。

# 功能要求
检验子系统：

  - 系统具有完整业务处理流程，提供一种以上流程解决方案包括：业务受理、样品管理、任务查询、任务分配、原始记录、报告编制、报告签字、报告退回、报告收费、报告打印、报告查询、单据打印、报告发放、OA办公自动化、仪器设备管理、检验标准管理、质检体系管理。

  - 系统具有与OFFICE良好的兼容性，软件各环节列表均可自动导出EXCEL，导出表格所见所得，包括所有格式。

  - 系统报告存储方式以纯WORD 或 EXCEL方式进行存储，格式可以使用office 2007 以上版本进行设计与编辑。

  - 系统支持指定检验项目的原始记录格式，可由原始记录自动生成判定结果，自动生成报告附页。

  - 系统支持打印各种检验项目的原始记录表格功能，可按检验任务自动补全原始记录基本信息，可打印带唯一性标识的原始记录，可扫描纸制原始记录，实现与电子记录自动一一对应。

  - 系统支持各流程监控，可记录各个环节操作人、操作时间、操作结果等，可自动生成日志报表。

  - 系统具有良好的权限配置，支持角色配置，各模板块可自由组合。

  - 系统具有独立字体库文件，内置常用特殊符号、化学符号、上标字数、下标字母等，可直接在软件中编辑及使用。

  - 系统具有电子签名功能，各环节签字采用电子签章，电子签字具有相应的加密措施。

  - 系统具有完成质量体系管理，可管理所有体系文件，可在线编辑、查看、下载功能。

  - 系统具有不少于20种查询统计功能，涉及检验任务、检验费用、绩效考核等方面。

  - 系统具有工作日内的在线客服功能，程序使用过程中可实时与技术人员取得联系。

## 微信公众号子系统：

- 辅助开通及维护微信公众号。

- 支持单位风采展示、通知展示、信息展示、联系方式、交通信息的相关编辑与发布。

- 支持检验进度查询。

- 支持检验报告验真功能。

## 对外查询网站：

- 建立及维护对外查询网站，帮助注册域名及备案。

- 支持网上送检全流程，支持单位风采展示、通知展示、信息展示、联系方式、交通信息、新闻动态、能力介绍、科室介绍、友情链接的相关编辑与发布。

- 支持检验进度查询。

- 支持检验报告验真功能。

- 支持受理客户投诉。

- 支持常用文件表格下载。

## 现场监督抽样APP子系统：

- 满足现场监督抽查任务的信息录入及管理。

- 支持Android系统手机安装。

- APP程序采用原生方式开发，禁止使用Web APP标准开发。

- 支持手机打印相关单据功能。

- 支持手机签字功能。

- 支持各种格式抽样单格式。

- 开放接口可供第三方系统进行数据写入与调用。