关于塔城地区食品药品检验所药品实验室室外箱式变电站、室内实验室和办公区域电力设施、设备维护的要求

为保证地区食品药品检验所室外箱式变电站、室内实验和办公楼及地下实验室用电设备长期有效的安全运行，现需采购以下电力设施维保服务：

- 要求在服务期内至少每季度开展一次对室外800kv箱式变电站进行交流耐压试验、绝缘电阻试验、直流电阻测试及高压电缆交流耐压试验，并出具相关具备资质试验单位的测试报告。同时，并按接地网进行电阻测试（要求接地电阻≤0.4Ω，地线和零线压差小于1V）的要求，对本所35台件大型、精密设备（详见附表）进行必要的用

- 电测试和用电安全核查，确保设备正常用电。

- 二、在服务期内，要求每月对我单位电源、低压配电箱部分进行如下检测内容，并出具维保单位相关测试报告，具体为：

- 1、电箱外观是否完整，配线是否整齐完好，有无虚接现象。

- 2、电箱是否有漏保，漏保测试是否合格。

- 3、两相配电是否平衡。

- 4、各项电流是否过载。

- 在服务期内，要求每月对我单位室内实验室、地下实验室和办公区域线路部分及照明部分进行如下检测内容：

- （一）线路部分：

- 线路是否敷设。明敷设线路配有阻燃线槽。

- 线路的高度，低位置线路的防护与易燃品距离。

- 线路的连接方式，接头的防护处理合乎要求。

- （二）照明部分：

- 照明灯具是否安全要求。

- 照明灯具的安装高度及与可燃物是否有安全距离。

- 应急照明是否有效。

- 其他电气要求：

- 1、电器有无生产厂家名称，有无出厂检验合格证。

- 2、是否有3C认证。

- 3、用电器的散热距离是否畅通安全。

- 4、有无不符合安全规定的电器。

- 五、插座插排

- 1、是否有3C认证，外观是否合格。

- 2、插座插排是否过载。

- 3、 插排是否多次转插。

- 六、电器火灾预防

- 1、 是否配有扑灭电火的灭火器。

- 2、安全有效日期是否过期。

- 对参与我单位用电维保单位要求如下：

- 在塔城市有固定的办公地点。

- 要求维保单位派出的参与本项目维保人员证件齐全。

- 要求参与维保单位具备政府部门颁发的在有效期内的营业执照（三合一证），安全许可证，职业健康安全管理、质量管理、环境管理体系认证证书、企业资质证书（电力工程施工总承包叁级及以上）。

- 提供近三年（20211年01月01日）起在塔城地区有相应电力工程施工、维修等类似业绩，以中标通知书为准（业绩不低于4个）

- 要求维保单位参与维保人员能定期（合同期内不少于3次）对我单位相关人员进行电力维护相关知识的培训。（以实际维保项目和电力安全常识为培训内容）

- 维保单位提供全年24小时电力故障维修和保障工作，要求发生一般故障时10分钟内响（电话指导能处理的要在20分钟内解决）应，不能电话解决的，须在半小时内到达现场，1小时内处理完毕，发生严重事故或故障时须在半小时内到达现场，3小时内处理完毕（特殊情况下协商解决）。

- 在日常维护中和出现一般故障时，维保单位要对变电站和实验室、办公区域的易损和常用一般设备进行免费更新和及时修理。

- 附表1：塔城地区食品药品检验所大型、精密设备用电服务一览表

| 序号 | 仪器名称 | 厂家 | 型号 | 数量（台件） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相色谱仪 | 安捷伦 | 1260 | 2 | / |
| 2 | 液相色谱仪 | 岛津 | 20A | 2 | / |
| 3 | 液相色谱仪 | 岛津 | 2030-C | 1 | / |
| 4 | 液相色谱仪 | //岛津 | 2030 | 2 | / |
| 5 | 液相色谱仪 | 岛津 | 2010A | 1 | / |
| 6 | 气相色谱仪 | 安捷伦 | 7890A | 2 | / |
| 7 | 原子吸收分光光度计 | PE | 900+400 | 1 | / |
| 8 | 卡尔菲休滴定仪 | 梅特勒 | V20 | 1 | / |
| 9 | 生物安全柜 | 苏州安泰 | BHC-1300ⅡA2 | 1 | / |
| 10 | 生物安全柜 | 上海博讯 | BSC-1000A2 | 1 | / |
| 11 | 全自动电位滴定仪 | 梅特勒 | T50 | 2 | / |
| 12 | 自动永停滴定仪 | 上海仪电 | ZDY-500 | 1 | / |
| 13 | 低温培养箱 | 德国制造 | FC-B2V-M/FC222 | 1 | / |
| 14 | 荧光分光光度计 | 岛津 | RF-5301PC | 1 | / |
| 15 | 离子色谱仪 | DIONEX | ICS-1100 | 1 | / |
| 16 | 火焰光度计 | 上海昶析 | WGH6420 | 1 | / |
| 17 | 全自动凯氏定氮仪 | 海能仪器 | K1100F | 1 | / |
| 18 | 薄层色谱半自动点样仪 | 力扬企业 | Linomat-5 | 1 | / |
| 19 | 电子分析天平 | 赛多利斯 | BP110S | 1 | / |
| 20 | 自动指示旋光仪 | 上海物理 | WZZ-1 | 1 | / |
| 21 | 傅立叶红外分光光度计 | PE | spectrum100 | 1 | / |
| 22 | 紫外可见分光光度计 | 岛津 | UV2600 | 1 | / |
| 23 | 酸度计 | 梅特勒 | FE28 | 1 | / |
| 24 | 显微镜 | OLYMPUS | CHC | 1 | / |
| 25 | 显微镜 | OLYMPUS | CHC | 1 | / |
| 26 | 显微镜 | OLYMPUS | GB | 1 | / |
| 27 | 薄层色谱仪 | 力扬 | CAMAG | 1 | / |
| 28 | 专家型微波消解仪 | 上海屹尧 | WX-8000 | 1 | / |
| 29 | 全自动凯氏定氮仪 | 海能仪器 | K1100F | 1 | / |
| 30 | 智能崩解仪 | 天津创兴 | BJ-6D | 1 | / |
| 31 | 合计 | \ | \ | 35 | / |

塔城地区食品药品检验所

大型、精密设备用电保养服务一览表