## 方案二的标准产品
阿勒泰地区中级人民法院机房精密空调报价单
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 产品说明描述
1 | 精密空调系统
1.1 | 上送风空调 风冷型 |  |  | 1 | 台 |  | 0 | 房间级精密空调 室内机 制冷量26.9kW R410A冷媒 风冷型 上送风 EC风机 含加热加湿 七英寸彩色触摸屏 内置RS485卡 需配置1台单制冷系统室外机，含风帽组件；行级精密空调分为风冷房间级精密空调，需为国产自主研发，提供投标产品房间级精密空调空调的CQC节能认证证书与报告及泰尔认证证书与报告。 ▲（2）生产厂家应具备有效的焓差实验室实验装置评定合格证书。 ▲（3）生产厂家应具备CRAA认证。 ▲（4）生产厂家应具备中国效率认证 ▲（5）生产厂家应具备ISO9001、ISO14001、ISO45001、IECQ QC080000、ISO/IEC17025管理体系认证 （5）基本要求 A.机房专用空调的制冷型式：风冷， 双系统； B.机房专用空调的送风型式：上送风； C.制冷量：≥26.9kw D.风量：≥7800m³/h F．外观工艺：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。标牌、标记应平整清晰。 （2）温度、湿度控制性能 A．本项目精密空调要求带有加热加湿功能。精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、除湿等功能。 B.温度调节范围：+17℃～+30℃。 C.温度控制精度:±1K。 D.湿度调节范围：20%～95%RH。 ▲ E.湿度控制精度: ±5%,3%～10%可调整。 F.温、湿度波动超限应能发出报警信号。 G．加湿性能: 应采用可清洗型电极式加湿器，为降低加湿能耗，避免加湿量与需求量不相符造成的环境精度下降及不必要的损耗，加湿量应在30%～100%范围内可调。 H．除湿性能 应具备精确除湿功能，通过控制器精确调节风量来达到准确控制除湿量的效果，为防止除湿过程的压缩机系统回液及蒸发器飘水隐患，须采用变风速除湿方式。 （3）控制系统 ▲A.采用7英寸触摸真彩屏，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件运行状态的功能。 ▲B.具有声光报警系统，并记录所有报警事件，存储历史告警信息不少于3000条。 ▲C.具有手动开机及自动开机功能及来电自启动功能，来电自启延时时间0-600S可调。 ▲D.具有联动及群控功能，群控应采用高速、灵活的CAN通信协议，同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理。 ★E．精密空调管理软件系统为投标厂家自主研发，需提供精密空调软件著作登记证书；控制器提供接口及通信协议。 （4）空调控制面板 A．精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力，并能提供Modbus开放协议，以接入机房环境监控系统。 B．监控内容包括、不限于：送风回风温度、供回水温度、湿度显示等，相关压缩机、风机运行状态、空气滤网脏堵检测报警、送回风温度过高、过低报警、供回水温度过高、过低报警、漏水检测报警等功能。 C．空调应具有RS485通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置。 （5）结构、部件要求 A．结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；操作及维修安全、方便。 B．室内机风机：为提高风机效率及可靠性，应采用后倾离心EC风机风机应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。 C．压缩机 机房专用空调机组采用高效涡旋式压缩机，以提高机组的节能性及可靠性；对应机组总制冷量，压缩机能效比COP≥4.1。 D.蒸发器：机房专用空调机组采用双蒸发器组成的大面积“V”型蒸发器，并应采用内螺纹紫铜管、亲水开窗铝箔结构，增强换热效率。 E.膨胀阀 机房专用空调机组采用电子膨胀阀控流，以适应热负荷的变化。 F.加热器 机房专用空调机组应具备电子再热器，为提高加热器的效率，应采用PTC电加热器且带功率分级控制功能，可依据再加热需求输出合适的加热量，确保机房环境的稳定、节能。 G．采用R410A环保型制冷剂。 H.过滤器 机房专用空调机组应安装G4级或F5级空气过滤器，空气过滤器应便于更换，过滤器应符合美国ASHRAE52-76或Eurovent4-5标准。所安装的过滤器应保证机房的洁净度达到GB 50174-2017《电子信息系统机房设计规范》要求(每升空气中大于或等于0.5微米的尘粒数应少于17600粒)。 I．空调机组应配置冷凝水接水盘，若冷凝水外溢，能触发漏水报警，漏水报警应选用带式漏水传感器。
1.2 | 常温型风冷冷凝器 |  |  | 1 | 台 |  | 0 | 风冷室外机 单制冷系统 变频无极调速控制 三相供电
1.3 | 低温组件 |  |  | 1 | 台 |  | 0 | 室外机低温组件室外环境温度，最低适用-40℃ ；
1.4 | 铜管延长 |  |  | 20 | 米 |  | 0 | 主机铜管预估20米，
1.5 | 制冷剂 |  |  | 3 | 瓶 |  | 0 | 预估
1.6 | 施工安装费 |  |  | 1 | 台 |  | 0 | 阿勒泰安装费，原厂认证工程师
1.7 | 延保费 |  |  | 1 | 年 |  | 0 | 原厂质保一年，加买第二年服务。提供终身技术服务，后续维修由我方购买配件，应答方提供技术维修。
A | 总计 | [5 empty] | 0 | 质保两年