自治区自然资源厅机房专用空调移机项目

竞价文件

项目编号：2024-zrzyt-wxgz-002

项目名称：自治区自然资源厅机房专用空调移机项目

采购机构：自治区自然资源厅、新疆维吾尔自治区地质环境监测院

**联 系 人**：周先生

电 话：18690972907

一、工程概况

**1.项目编号：**2024-zrzyt-wxgz-002

**2.项目名称：**自治区自然资源厅机房专用空调移机项目

**3.采购机构：**自治区自然资源厅、新疆维吾尔自治区地质环境监测院

**4.采购形式：**政采云线上竞价

**5.项目概况：由于办公楼外墙进行装修和加固，七楼8台机房专用空调室外机挂在外墙上阻碍施工和大楼的外观，准备移外机到五楼的平台上，室内机不动。空调室内机与五楼平台负落差8米。考虑负落差超过5米，对空调的系统增加单项阀和原厂低温组件。五楼平台用50#角铁制作室外机底座，高度为100厘米，空调管线需包裹在铁线槽内。**

**七台艾特网能12.5KW空调，一台维谛P2050。**

**6.资金来源**：财政资金

**7.工程地点：**天山区金银路56号。

**8.工期要求：**签订合同后指派若干名专业技术人员进行服务。自签定合同之日起15日内完工。

**9.项目最高限价**：7.6万元（含税价）

二、资格条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内（成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中无重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件等。

（二）近三年内被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的投标活动；

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞价人，不得同时参加本项目的竞争；

（四）参与竞价的供应商与本项目其他竞价人不得有隶属关系或者其他利害关系。

（五）本项目不接受联合体参与竞价。

**（六）本项目的特定资格要求：**

1.项目团队人员要求：具备制冷与空调设备安装修理作业证。

2.参与供应商为乌鲁木齐本地单位，设备在质保期内故障响应时间为2小时内到达现场。（提供本地化服务证明）

3.竞价人需提供空调厂家关于本项目的授权证明盖公章扫描件或厂家授权代理证书。

4.新疆政府采购网注册供应商。

三、竞价规则

**1.竞价开始时间**：竞价信息发布

**2.竞价截止时间：**竞价开始后3个工作日

**3.有效竞价标准：**有效报价供应商至少3家

**4.成交规则：**采购人在有效报价的供应商中，手动确认成交供应商

**5.供应商竞价方式：**对采购需求报价，无需选择商品

**6.推荐成交供应商：**符合采购需求及资质要求的最低报价供应商

**7.供应商响应附件要求：**必须盖章上传相关材料如下：

（1）授权委托书或者法人身份证复印件

（2）营业执照

（3）2022年或2023年审计报告

（4）提供近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录。

（5）“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的及“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单的查询记录截图

（6）健全的财务会计制度

（7）特定资格要求相关证书或证明材料

（8）竞价报价单（格式详见附件）

（9）出具履行合同承诺书

（10）保密承诺函（关于我方提供的相关资料，不管成交与否，不允许外泄，如因外泄导致对我单位带来损害将承担法律责任）

四、竞价要求

1.由于办公楼外墙进行装修和加固，七楼8台机房专用空调室外机挂在外墙上阻碍施工和大楼的外观，准备移外机到五楼的平台上，室内机不动。空调室内机与五楼平台负落差8米。考虑负落差超过5米，对空调的系统增加单项阀和低温组件。五楼平台用50#角铁制作室外机底座，高度为100厘米，空调管线需包裹在铁线槽内。此次移机七台艾特网能12.5KW空调，一套维谛P2050，在移机安装后的管线和压缩机等部件空调应维保一年（空调维保期内，由维保单位派人每个季度到现场巡检1次，一年4次巡检；清洗空调机组外机并清洗或更换空调滤网；免费检查并补充制冷剂；除定期巡检之外，若出现突发故障需要修理的情况，维保单位对所有配件免费更换，且不需支付人工费用）。

2.为避免低价低质恶性竞争，请实事求是报价，如有违反市场价格规律超低价恶意谋取中标后，又不能按照招标人时间节点要求完成服务者，一律按无效报价处理并上报行业监管部门进行处罚。

3.所报价格均为含税价，报价如高于采购方规定最高限价的，报价无效；系统报价与上传资料报价不一致，报价无效。

4.咨询技术问题，踏勘现场，请在公告发出后联系，联系电话：18690972907

附件1：竞价报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元，含税） | 总价（元，含税） | 备注 |
| 1 | 艾特网能12.5KW空调移机 | 7 | 套 |  |  |  |
| 2 | 维谛P2050移机 | 1 | 套 |  |  |  |
| 大写（含税）： |  |

附件2：机房精密空调室外机移机清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材 料 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 品 牌 |
| 1 | 16#盘管 | 米 |  |  |  |  |
| 2 | 12#盘管 | 米 |  |  |  |  |
| 3 | 3GS冷冻油 | 壶 |  |  |  |  |
| 4 | 68H冷冻油 | 瓶 |  |  |  |  |
| 5 | R22冷媒 | 瓶 |  |  |  |  |
| 6 | R410冷媒 | 瓶 |  |  |  |  |
| 5 | 16#直管 | 米 |  |  |  |  |
| 6 | 22#直管 | 米 |  |  |  |  |
| 7 | 保温套12# | 米 |  |  |  |  |
| 8 | 保温套16# | 米 |  |  |  |  |
| 9 | 保温套22# | 米 |  |  |  |  |
| 10 | 16#直接 | 个 |  |  |  |  |
| 11 | 22#直接 | 个 |  |  |  |  |
| 12 | 16#弯头直角 | 个 |  |  |  |  |
| 13 | 22#弯头直角 | 个 |  |  |  |  |
| 14 | 低温组件 | 套 |  |  |  |  |
| 15 | 单项阀 | 个 |  |  |  |  |
| 16 | 12.5KW室外机底座 | 个 |  |  |  |  |
| 17 | P2050室外机底座 | 个 |  |  |  |  |
| 18 | 路沿石 | 块 |  |  |  |  |
| 19 | 电缆3\*2.5 | 米 |  |  |  |  |
| 20 | 电缆7\*2.5 | 米 |  |  |  |  |
| 21 | 8台空调维保 | 年 |  |  |  |  |