## Sheet1
序号 | 系统分类 | 产品名称 | 功能及技术参数
1 | UPS及配电 | 精密列头柜 | 1、双路输入，配置 160A/3P*2 塑壳断路器 2、C级防雷设计，Imax=40kA In=20kA ，配置32A/4P*2 微型断路器用于防雷器分断； 3、A路IT机柜空开配置 32A/1P*20微型断路器，B路IT机柜空开配置 32A/1P*18微型断路器, 16A/1P*2 微型断路器，支持2路照明输出； 4、配置智能监控电表，可监测主路及各支路供电电压、电流、频率，有功功率、视在功率、电能等参数，带7寸触摸屏。 5、宽600*深1200*高2000mm，需与服务器机柜并柜； 6、开关品牌应采用施耐德、ABB、西门子品牌
2 |  | 60KVA UPS主机 | 1.双变换纯在线式，整流及逆变均采用IGBT技术，三进三出，功率60KVA； 2.市电输入电压:380V;输出电压（Vac）:380V；输入电压范围应不小于：满载条件下，-15%-+20%；半载条件下，-50%-+20% 3.输入频率应为42-70Hz;输入功率因数≥0.99;频率跟踪范围50/60±4Hz;输入电流谐波成份≤5% 4.输出电压稳压精度≤±1％ 5.输出功率因数应不小于0.9 6.UPS旁路应能承受10倍额定输出电流的持续时间20ms 7.输出电流峰值系数：UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比应不小于3：1 8.UPS具有ECO经济模式,其转逆变模式的断电时间可达4ms 9.设备在100%负载率情况下的效率应高达95.5%，ECO模式下效率应高达98.5%，电池模式下效率应高达95% 10.过载能力：UPS在正常工作方式情况下，过载125%的工作时间应不少于10min 11.设备工作噪音（距离设备1米处，75%负载）≤65dB(A)。 12.可实现4台UPS直接并联，所并联UPS具有负载均分性能，各UPS负载电流不平衡度≤5%(额定输出电流) 13.UPS标配大屏幕图形化LCD， LCD操作具有密码保护设置功能。默认中文显示，可存储512条历史记录事件供用户查询 14.具有输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过及欠压保护、输入缺相及相序保护等 15.具有输入开关故障、整流器故障、风扇故障、电池开关故障时，应发出声光告警 16.UPS应具备RS232或USB标准通讯接口，并提供与通讯接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子，UPS应提供至少4路干结点监控接口，并提供与通讯接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子；其接口协议内容应准确有效。除此之外，UPS还应具备SNMP网卡，Modbus卡可选。 17.UPS应具有定期对蓄电池组进行自动浮充、均充和休眠三段式循环充电相互转换。应具有蓄电池电压低报警及保护、充电电流可调、开关充电器、电池自动测试检测。 18.电池节数可以连续调节，支持32-40节可调，以充分利用已有电池系统或减少因单节电池损坏而更换整组电池 19.UPS充电能力，最大充电电流不低于20A，满足后备电池充电需要。 20.★产品生产厂家获得ISO9001质量认证、ISO14001环境认证、泰尔认证、节能认证等资质证明。 21.★要求提供生产厂家对本项目授权及供货证明书、售后服务承诺书原件。
3 |  | UPS并机专用线
4 |  | 电池 | 铅酸电池，单节额定电压：12V，单节额定容量：120AH； 1 初装后的蓄电池经补充充电，通常在25℃下，10小时率容量第一次循环不低于95%C10，第三次循环应达到100%C10，3小时率和1小时率的容量应分别在第四次、第五次循环前达到。10小时率、3小时率放电终止电压为1.8V，1小时率放电终止电压为1.75V。 2 气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 3 大电流放电：蓄电池以30I10放电3分钟，极柱、内部汇流排不应熔断，外观不出现异常。 4 容量保存率：静置28天后，容量保存率不低于98%。 5 密封反应效率：蓄电池密封反应效率不低于99.9%。 6 防酸雾性能：蓄电池在正常浮充工作过程中应无酸雾逸出。 7 安全阀要求：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能。其开阀压应在10kPa～35kPa之间，闭阀压应在3kPa～18kPa之间。 8 耐过充电能力：完全充电后，再以0.3I10充电160小时，外观应无明显变形及渗液。 ★9 在浮充状态下，25℃运行环境中蓄电池的设计寿命不少于12 年。 10 蓄电池充电性能 10.1 蓄电池在使用前必须进行补充充电，蓄电池最大充电电流不大于2.5I10，最大补充充电电压不大于2.35V/单体。 ★10.2 蓄电池浮充单体电压为：2.23～2.27V（25℃，指标以说明书为准）， ★10.3 蓄电池均充单体电压为：2.35V～2.40V（25℃，指标以说明书为准）， 10.4 蓄电池的使用应根据环境温度对浮充、均充电压进行温度补偿，浮充温度补偿系数为－3mV/℃，基准温度为25℃。 11 蓄电池组端电压的均衡性 11.1蓄电池开路电压最高与最低差值应不大于20mV。 11.2 蓄电池进入浮充状态24小时后，各蓄电池之间的端电压差应不大于90mV。 12 蓄电池在充电过程中，遇有明火，内部应不引燃、不引爆。 13 蓄电池间的连接压降：蓄电池在5.5I10放电条件下，蓄电池间的连接压降应≤6mV。 ★14 蓄电池应获得泰尔认证，投标人需要提供自有的泰尔认证证书及同系列机组检验报告。 ★15投标产厂家应已获得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康管理体系认证，其认证中应包含蓄电池产品。
5 | 空调 | 列间空调室内机 | 1、采用恒温恒湿型列间风冷精密空调。精密空调要求：室内机制冷量≥40kW，恒温恒湿，前送后水平回风，风量≥8000m3/h，PTC电加热，加热量≥6KW，湿膜加湿，加湿量≥3kg/h，直流变频压缩机+EC离心风机+电子膨胀阀，多重安全保护技术：延时、电机过载、机组漏水、压缩机高低压保护、掉电记忆等，冷通道安装内机柜体尺寸（宽*深*高）600*1200*2000mm，制冷量、风量要求需提供第三方权威机构测试报告实测数据证明； 2、满足生产厂商同系列列间空调的中国泰尔实验室的8、9 烈度抗震检验报告 ★3、按GB 19576-2019规定的检验方法进行检测，全年能效比AEER≥4.0,以提供节能认证测试报告实测值为准； 4、精密空调应采用高效工业用直流变频涡旋压缩机，按需输出冷量，大幅降低能耗； 5、产品应具有高效的现场监控及远程监控能力，并使用国际通用的RS485通讯接口； 6、产品的监控系统应具有三遥性能：遥测项目范围：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等。遥信项目范围：开/关机，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，高压/低压，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障等。遥控项目范围：开/关机等； 7、产品在系统监控状态下应具备过压、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启，电力缺相保护等功能； 8、室内风机应采用风量大且性能稳定的EC离心风机，风机数目不得少于2个； 9、空调设备为了保障换热效率，应采用满柜式蒸发器，采用传热效率高的内螺纹式铜管和冲缝型亲水膜翅片；要求换热器应采用传热效率高的内螺纹式铜管和冲缝型亲水膜翅片，且制造商需要具有自己的组装车间，请投标人提供生产设备购置发票和车间照片等证明材料； 10、产品应采用正温度系数的PTC陶瓷套铝翅片电加热器和更加节能的湿膜加湿器，考虑整体设备的节能性和水质的特殊要求； 11、列间精密空调蒸发器形式：为保证机内气流组织最优，避免由于多片蒸发器造成的紊流，投标产品应采用“I”板型蒸发器； 12、设备应具备国家CRAA认证证书、CQC节能认证证书以及CQC节能测试报告； ★13、生产厂商必须具有由“中国合格评定国家认可委员会”颁发的实验室CNAS认证证书并具有CNAS编号，实验室测试资质还必须包含《GB/T 19413-2010计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》的测试资质，且冷量段相符合。 14、设备生产厂商需具备国家级高新技术企业； 15、设备生产厂商必须具备ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康管理体系认证、知识产权管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO50001能源管理体系认证证书。 16、设备生产厂需具备完整的售后服务体系，具有七星级售后服务成熟度认证证书； 17、为兼顾后期空调的可维护性，机柜，封闭冷通道，机房空调，精密配电列头柜产品需保证同一品牌；含室外机 18、提供原厂质保服务承诺函，并加盖制造商原厂公章；
6 |  | 列间空调室外机
7 |  | UPS电池间空调 | 1、工作环境温度：室内0℃～+40℃,室外-15℃～50℃,湿度：≤95%RH； 2、温度调节范围：+18℃～+40℃，温度调节精度：±0.1℃； 3、湿度调节范围：10%～90%RH，湿度调节精度：±2%RH； 4、温、湿度波动超预设的阀值应能发出报警信号； 5、所投空调机组的电气性能应符合IEC标准，输入电压允许波动范围：380V，+20%～-20%,频率：50/60Hz±2Hz； ★6、室内机制冷量≥7.5kW，恒温恒湿，上前送风，侧回风，风量≥2200m3/h，提供同系列产品第三方检测报告并加盖原厂公章； ▲7、PTC电加热，加热量≥3KW，湿膜加湿，加湿量≥1.5kg/h； 8、机组应具备双电子膨胀阀，采用减小蒸发面积的方式实现空调的除湿功能，要求可实现10%低载除湿。需提供同系列具备CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的检测结果为合格的检测报告予以证明。 9、室内机宽度应≤580（mm），深度≤355（mm），高度≤1650（mm）； 10、所投产品应具有高效的现场监控及远程监控能力，并使用国际通用的RS485通讯接口； 11、所投产品的监控系统应具有四遥性能：遥测项目范围：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等。遥信项目范围：开/关机，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，高压/低压，风机正常/故障等。遥控项目范围：开/关机等。遥调项目范围：温/湿度设定等； 12、所投产品在系统监控状态下应具备过压、欠压等报警及故障诊断、告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启，电力缺相保护等功能； 13、室内机要求配置C级防雷元件。需提供实物照片证明。 ▲14、机组应具有先进的微处理控制器，能按照设定的温度要求进行自动调节，5吋LCD触摸屏，支持图形显示机组各组件运行状态及温湿度曲线，能储存并显示不少于1000条历史告警信息，不接受代码显示告警信息的显示器；需提供机房精密空调控制系统软件著作权证书复印件加盖生产厂商鲜章； ▲15、室内风机必须采用风量大且启动电流低的EC风机，数量≥1个，具有高效性、体积小、维护便利且可靠性高等优点； ▲16、空调设备为了保障整机稳定性，要求机组的蒸发器、冷凝器为制造商自研并组装。并且换热器应采用传热效率高的内螺纹式铜管和冲缝型亲水膜翅片，需提供制造商的组装车间照片和生产设备购置发票盖章扫描件； ▲17、所投产品应具备高节能特性，配置R410A型冷媒。采用高效变频压缩机，要求设备全年能效比（AEER）≥6.0，提供第三方节能测试报告并加盖原厂公章； ▲18、设备厂商必须具有由“中国合格评定国家认可委员会”颁发的实验室CNAS认证证书并具有CNAS编号，实验室测试资质检测对象还必须包含《GB/T 19413-2010计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》的测试资质，且冷量段相符合。需提供证书证明； ▲19、设备应通过国家CQC节能产品认证、国家强制性CCC认证；并提供证书加盖公章； ▲20、设备厂商必须提供符合GB/T27922-2011标准的七星级《售后服务成熟度认证证书》； ▲21、投标设备生产厂商必须具备ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、知识产权管理体系认证证书、ISO50001能源管理体系认证。
8 |  | 空调低温组件 | 8L储液器，泄压阀，单向阀，15.88焊管
9 | 冷通道 | IT机柜(不带侧门) | 1、机柜尺寸（宽*深*高）：600mm*1200mm*2000(mm42U) ，深度尺寸包含前后门，符合IEC 60297-2，ANSI/EIA RS-310-D标准，兼容19”国际标准。机柜颜色为黑色； 2、采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。机柜表面喷涂喷粉厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求 3、机柜前门配单开网孔前门，单点式机械锁，后门为双开网孔门配三点式机械锁，开孔率达74% ，机柜不带侧门； 4、机柜门和侧板为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便；门的开启角应不小于110°。后门应采用外开门方式，前门单开，后门双开，机柜不带侧板； 5、机柜内部不少于4根方孔条，用于安装设备和固定层板。前后方孔条之间距离可支持按照25mm步距灵活调节，有具体U数标示； 6、★机柜非承重部件板厚在不小于1.0mm，承重部件板厚在不小于1.5mm，要求静态承载能力不小于2810kg，并提供第三方权威机构测试报告并加盖公章； 7、★机柜要求动态不低于1720Kg载荷试验并通过机柜动载性能等级为DL4，并提供第三方权威机构测试报告并加盖公章； 8、★按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载800kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，并提供第三方权威机构（TTL）测试报告并加盖公章； 9、机柜要求通过72h盐雾试验无腐蚀，并提供第三方权威机构测试报告并加盖公章。 10、每台机柜配置2条PDU，每条PDU要求输入32A-输出12位国标10A+4位国标16A插座，两条PDU右侧垂直安装。 11、
10 |  | IT机柜(带左侧门) | 1、机柜尺寸（宽*深*高）：600mm*1200mm*2000(mm42U) ，深度尺寸包含前后门，符合IEC 60297-2，ANSI/EIA RS-310-D标准，兼容19”国际标准。机柜颜色为黑色； 2、采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。机柜表面喷涂喷粉厚度应不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求 3、机柜前门配单开网孔前门，单点式机械锁，后门为双开网孔门配三点式机械锁，开孔率达74% ，机柜不带侧门； 4、机柜门和侧板为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便；门的开启角应不小于110°。后门应采用外开门方式，前门单开，后门双开，机柜带左侧板 5、机柜内部不少于4根方孔条，用于安装设备和固定层板。前后方孔条之间距离可支持按照25mm步距灵活调节，有具体U数标示； 6、★机柜非承重部件板厚在不小于1.0mm，承重部件板厚在不小于1.5mm，要求静态承载能力不小于2810kg，并提供第三方权威机构测试报告并加盖公章； 7、★机柜要求动态不低于1720Kg载荷试验并通过机柜动载性能等级为DL4，并提供第三方权威机构测试报告并加盖公章； 8、★按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载800kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，并提供第三方权威机构（TTL）测试报告并加盖公章； 9、机柜要求通过72h盐雾试验无腐蚀，并提供第三方权威机构测试报告并加盖公章。 10、每台机柜配置2条PDU，每条PDU要求输入32A-输出12位国标10A+4位国标16A插座，两条PDU右侧垂直安装。
11 |  | 竖直PDU普通型（全尺寸） | 输入32A-输出20位C13-10A+4位C19-16A国标插座
12 |  | 控制天窗A（600氛围灯版）(1件/套) | 1、宽度600mm，安装在冷通道两端，支持安装烟感、摄像头、照明系统人体感应开关、温度探测器、压差传感器。 2、控制天窗顶部支持跨列桥架安装，用于微模块列间走线。
13 |  | 翻转天窗A（600氛围灯版-手动复位天窗）(1件/套) | 1、宽度600mm，采用不低于5mm镀膜防爆钢化玻璃，带磁力锁，具备翻转信号检测功能；配套300mm高天窗支撑板，翻转角度88°。 2、边框采用不大于20mm窄边框铝合金包边设计，翻转后的天窗高度不高于2600mm，不易因层高原因影响微模块安装。 3、玻璃可视化占比达90%以上。 4、翻转天窗线材采用快速接插方式，无需现场做线，现场安装效率高。 5、翻转天窗支持开闭信号检测与告警联动功能，可实现天窗开启告警。 6、翻转天窗四周标配毛刷保护，保证通道密闭严实，防止冷气外泄。
14 |  | M型线槽（600宽，2件/套） | 宽度600mm，安装在柜体顶部用于强电、弱电布线，带中间隔板及配套安装支架；且含跨列桥架，用于顶部强电跨通道过线。
15 |  | 跨列线架600（2件/套） | 适配宽600mm机柜、宽1200mm通道、高300mm天窗跨列安装
16 |  | 美化板（围板）(2件/套) | 宽度600mm，高度300mm，柜体顶部外侧围板，保证微模块桥架线缆不外露，保持整齐美观。
17 |  | 封闭冷通道-电动轨道玻璃门 | 1) 通道两端应采用向外侧开启的自动平开门，模块内应配置紧急开启按键。活动门为玻璃门，采用钢化玻璃，玻璃面积占比不宜小于90%，厚度不低于12mm，透光率不小于90％，符合机房防火要求。厂家须提供所选用玻璃材料的第三方检测报告。 2) 活动门要求常闭状态设计，安装缓冲自动闭合装置，双侧应合理设置推 拉把手，开启灵活，并提供较好防护。门与机架间的密合度要求严密，有效遏制气流。
18 |  | 21.5英寸显示触摸组件 | 触摸一体化机自带操作系统、内存及硬盘。采用不小于21.5英寸电容触摸一体机，安装于微模块通道前门中上区域
19 |  | 微模块侧面能量柱 | RGB三色灯柱，显示模块内部温度区间
20 | 微模块环控 | 一体化数据采集器 | 1U机架式，RJ45*4个、RS485*10路、DI*10路、DO*4路，具有供电功能，满足各接入设备的DC12V供电；具备双电源冗余设计，具备本地存储能力，并可支持SD卡或硬盘扩展；为保障安全稳定，须支持短路自恢复及告警功能。
21 |  | 动环监控系统软件 | 1、动环监控系统软件，B/S架构（建议用IE或火狐进行访问），支持电子邮件告警（标配）、声光告警（标配）、短信告警（可选配、需配备SIM卡）、电话语音告警（可选配、需配备SIM卡）； 2、最大支持接入2台UPS、8台精密空调(可根据实际情况扩展)、2台普通配电+2台精密配电（或者4台普通/精密配电）； 3、界面标配2D/3D模型图；可实时显示PUE值及历史曲线，实时空调/IT负载率及历史曲线，IT/空调/总配电功率及配电总能耗；通道内平均温湿度数据及温湿度数据历史曲线； 4、配电界面：包含电气图界面、一体化配电柜界面、UPS界面；包含电气原理图、A/B路输入电压显示、以及基本输入输出参数显示； 5、空调界面：空调界面包含空调送回风温度、湿度，空调电参数及相关状态，空调单机模式控制参数； 6、UPS界面：包含UPS主要输入输出参数及动态图；如输入、输出电压参数、输入电流、有功功率、视在功率、负载率； 7、环境监测：可接入烟感、通道/机柜温湿度监测、定位（选配）/非定位漏水检测； 8、视频（选配）：支持200W红外半球摄像头接入，2TB硬盘最大可支持1080P视频存储24天左右； 9、门禁：门禁系统支持接入IC/指纹/密码三合一或人脸识别功能（选配）；
22 |  | 烟雾传感器 | 烟感探测器用于探测柜内烟雾，当烟雾达到报警条件后，烟感探测器进入告警状态，并上传到动环监控系统
23 |  | 声光报警器 | 应配置声光报警器
24 |  | 温湿度传感器（通道） | 通道温湿度选用带数显温湿度检测设备，实时检测通道内温度与湿度值，并上传到动环监控系统
25 |  | 行程开关 | 应配置行程开关
26 |  | 红外感应开关 | 应配置红外感应开关
27 |  | 通道控制箱-HWCCMIV-B | 微模块弱电系统取电及逻辑建议统一由电控盒控制系统提供，主要负责照明、氛围灯、天窗等所有设备的控制集成。 1）照明 微模块照明分为远程控制、红外控制、手动控制三种开灯方式，其控制回路全部由电控盒里实现； 2）氛围灯 微模块氛围灯包含通道氛围灯和天窗氛围灯，电控盒内配置控制板及控制回路，通过485串口实现对主机氛围灯信号的转化。 3）天窗 微模块天窗分为远程掉落与恢复、手动掉落与恢复、消防及高温联动掉落与恢复，电控盒通道继电器逻辑控制实现其功能。
28 |  | 5米不定位漏水检测套装 | 适配5米不定位漏水传感器
29 |  | 电话短信模块 | 适配电话语言模块，支持短信告警功能、电话报警功能。
30 | 设计 | CFD仿真模拟 | 投标人应提供整体微模块产品CFD仿真模拟报告。