## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：通风空调工程 |  | 标段：综合楼一楼介入诊疗室装修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：综合楼一楼介入诊疗室装修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:FP-68 2.其他:风机盘管的安装详见新12N2-157、161页,其上的附件、仪表如阀门、过滤器、放气阀等按照图集的要求安装齐全 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 台 | 12
2 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:空调水系统安装完毕后进行水压试验,试验压力按照系统顶点工作+0.1MPa,但不得小于0.3MPa进行。在试验压力条件下,5min内压降不大于0.02MPa,降至工作压力1.15倍后稳压2小时,压力降不大于0.03MPa,各连接处不渗透、不漏,5min内压降不大于0.02MPa,降至工作压力1.15倍后稳压2小时,压力降不大于0.03MPa,各连接处不渗透、不漏为合格。冷凝水管应做注水试验,不渗不漏为合格。 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 81.04
3 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN70 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:空调水系统安装完毕后进行水压试验,试验压力按照系统顶点工作+0.1MPa,但不 |  | m | 82.71
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：综合楼一楼介入诊疗室装修改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
得小于0.3MPa进行。在试验压力条件下,5min内压降不大于0.02MPa,降至工作压力1.15倍后稳压2小时,压力降不大于0.03MPa,各连接处不渗透、不漏,5min内压降不大于0.02MPa,降至工作压力1.15倍后稳压2小时,压力降不大于0.03MPa,各连接处不渗透、不漏为合格。冷凝水管应做注水试验,不渗不漏为合格。 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
4 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝扣连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:空调水系统安装完毕后进行水压试验,试验压力按照系统顶点工作+0.1MPa,但不得小于0.3MPa进行。在试验压力条件下,5min内压降不大于0.02MPa,降至工作压力1.15倍后稳压2小时,压力降不大于0.03MPa,各连接处不渗透、不漏,5min内压降不大于0.02MPa,降至工作压力1.15倍后稳压2小时,压力降不大于0.03MPa,各连接处不渗透、不漏为合格。冷凝水管应做注水试验,不渗不漏为合格。 5.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 11.33
5 | 031001006006 | 塑料管 | 1.名称:UPVC塑料管 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:DN20 |  | m | 88.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：综合楼一楼介入诊疗室装修改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.连接形式:承插式粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:空调水系统安装完毕后进行水压试验,试验压力按照系统顶点工作+0.1MPa,但不得小于0.3MPa进行。在试验压力条件下,5min内压降不大于0.02MPa,降至工作压力1.15倍后稳压2小时,压力降不大于0.03MPa,各连接处不渗透、不漏,5min内压降不大于0.02MPa,降至工作压力1.15倍后稳压2小时,压力降不大于0.03MPa,各连接处不渗透、不漏为合格。冷凝水管应做注水试验,不渗不漏为合格。 6.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
6 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑发泡板材 2.绝热厚度:保温厚度及做法详见新12N3-05、58页 3.管道外径:DN100以内 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m3 | 1.87
7 | 031002001002 | 管道支架 | 1.管架形式:管道支架 2.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | kg | 104.3
8 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:动态平衡电动两通调节阀 2.规格、压力等级:DN25 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 12
9 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级: |  | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：综合楼一楼介入诊疗室装修改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
DN25 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求
10 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜制闸阀 2.规格、压力等级:DN25 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 24
11 | 031003010001 | 软接头(软管） | 1.名称:不锈钢波纹管软接头 2.材质:不锈钢 3.规格:DN25 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 24
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  | 标段：综合楼一楼介入诊疗室装修改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001010 | 安全文明施工
2 | 031302001011 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001012 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002004 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004004 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005004 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006004 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009004 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008004 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010010 | 检验试验费
11 | X031302010011 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010012 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991004001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  | 标段：综合楼一楼介入诊疗室装修改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通风空调工程 |  | 标段：综合楼一楼介入诊疗室装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：通风空调工程 |  | 标段：综合楼一楼介入诊疗室装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13