## 蓄电池、UPS升级硬件设施与配件采购项目技术需求

一、全部满足招标要求

二、设备技术要求清单

| 序号 | 名称 | 招标参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急电源支撑系统 | 商品类目：蓄电池； 1.1、生产厂商具备ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康管理体系认证。蓄电池必须原厂生产，拒绝OEM和翻新电池。★ 1.2、蓄电池应选用在国内拥有大量数据中心成功使用经验、具备强大售后服务能力的熟知著名品牌的产品，国内制造经验30年以上，公司规模要求>10亿。★ 1.3、生产厂商须具备并提供“污染排放许可证”“电池回收资质”“绿色工厂证明”。★ 1.4、生产厂商必须是“清洁生产示范企业”。★ 1.5、供应商投标时需提供厂家CNAS证书，UL认证，CE认证，泰尔检测报告，泰尔认证证书，8、9烈度抗震性能认证，RoHs证书。 2、主要技术要求 2.1、产品类型：采用性能优异的高倍率长寿命阀控式密封铅酸蓄电池，且在电池壳体及包装上有显著标识高功率阀控式密封铅酸蓄电池和P15额定功率以及C10容量。★ 2.2、高功率电池功率要求：≥12V570W（P15，1.67V/单体、25℃）。★ 2.3、高倍率额定容量：≥145Ah（C10，1.80V/单体、25℃）。★ 2.3、内阻值≤3mΩ（提供佐证材料并提供专业电池内阻仪进行现场检测）。★ 2.4、长寿命要求：蓄电池在环境温度25℃条件下，其设计寿命应不低于12年，提供证明文件。★ 2.5、外观要求:蓄电池外壳采用耐热、耐腐、耐压、耐震动、 耐变形的高性能阻燃材料，蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志应清晰。 2.6、结构要求：正、负极端子有明显标志，便于连接。连接端子采用嵌入式下旋螺纹纯铜无镀层端子，以保证电池导电性能，同时确保无金属铅或铅合金外露。 2.9、额定功率测试：以额定功率（W）放电，在第三次循环或之前放电时间应不低于15min。 2.10、升温测试：电池及连接件的温升不得超过35℃。 2.11、功率保存率：静置28天后功率保存率应＞99%。 2.12、密封反应效率：应＞98%。 2.13、防酸雾性能：正常浮充工作过程中无酸雾逸出。 2.14、耐过充电能力：完全充电后的电池以0.03C电流再充电160h，外观无明显变形及渗液。 2.15、端电压均衡性：标称12V蓄电池，在开路时，端电压最高与最低差值应＜22mV；进入浮充状态24h后,端电压差应＜24mV；放电时，端电压差应＜130mV；★ 2.16、内阻一致性：内阻偏差应≤0.6% 。★ 2.17、热失控敏感性：在(25+5)℃环境中，以(2.45士0.1)V/单体的恒定电压(不限流)连续充电168h，应满足以下要求:（1）蓄电池温度＜28℃；（2）每24h的电流增长率＜32%。 2.18、过度放电：30天过度放电结束后，容量恢复值应＞97%。 2.19、再充电性能：恒压充电24h的再充电能力因素Rbf24h应>93%。 2.20、功率一致性：同组蓄电池以P15额定功率试验时，最大放电时间与最小放电时间差值应＜3%。 2.21、安全阀要求：蓄电池安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应是17.5-17.8kpa，闭阀压应是15.2-15.3kpa，开闭阀压差不应超过3kpa。 2.22、耐接地短路能力：无腐蚀、烧灼迹象及槽盖的碳化。 2.23、专用放射状子母板栅结构，较小的极板面间距设计，高功率放电性能好；优化电解液参数，高功率长寿命铅膏配方，有效提升电池寿命★ 2.24、蓄电池必须拥有端柱与电池盖密封技术，防止因漏液发生短路起火的风险；须提供端柱与电池盖密封技术的专利证书。★ 含:拆除6处原有蓄电池，电池箱、搬运到指定地点，电池到电池之间铜牌更换，电池跨层线缆更换，主电缆更换，增加直流开关、电池箱到主机线缆更换。 | 只 | 32 |
| 2 | 应急电源支持系统升级 | 1、维修维护现有艾特网能模块化300KVA、更换2台50KW功率模块维修换。 2、电池更换完成后对UPS主机电池容量校准。 3、电池架及散力底座重新焊接定制，线缆更换。 | 项 | 1 |

### 三、项目实施要求：

1、为了保障指挥中心设备的正常工作，在本项目实施前中标方需提交项目详细的施工方案、进度安排、应急措施、备用散热设备，本项目所有人员需提供专用技术资格证书复印件加盖公章，向我单位报备，否则建设方有权利叫停项目实施，所产生的的工期及安全问题有中标方承担。

2、提供甲方经办人签字确认盖章的勘察证明。

3、投标人中标后，中标人不得将中标项目分包或转包他人，否则采购人有权中止履约协议，中标人承担违约责任；

4、中标人须严格落实消防措施。工地现场及时清除易燃、可燃物品，配置消防器材，落实专人监护，保证现场的消防安全。

5、安装、交付使用时间：合同签订后5个日历天，货物送至招标人指定的现场地点，并负责卸货、安装与动环系统对接调试完成。（如有违约，中标人需每天按合同总金额的1%交纳违约金，违约金最多不超过合同总额的10％）

6、技术服务和人员培训要求：本项目为集成项目，在产品维修与维护期间，若故障在24小时内无法修复，须提供相当的备用品，以保证在维修与维护期间不影响用户的正常使用，维修与维护完毕后再换回原产品维修技术服务。要求提供不少于7个工作日的工程师上门培训（培训人数、时间、地点、教材、费用）应在投标文件中详细说明。其费用可单独报价，计入投标总价，如免费培训需在投标文件中作出说明。

7、安装交付使用地点：招标人指定安装现场。

8、本项目为交钥匙工程。投标人的报价应为承包完成本次投标需完成全部工作所发生的所有费用，包括5年设备原创维保服务及相关系统的对接产生的其他费用，并承担一切风险责任。投标人应结合工程特点，市场行情及投标人自身的技术，管理水平，竞争能力，确定最终报价。

9、质保期：整体系统自验收之日起要求提供五年免费上门维修及巡检服务。在质保期内，应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。其中投标产品质保期按不低于招标文件中规定的相应质保期，未作规定的按国家相关质保标准执行。

10、供应商在提供设备的同时须提供足够的备件，并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行五年的需要，在投标文件中，供应商应列明所供备件的详细清单，包括型号、名称、数量、单价、总价等，价格应包含在总报价中。

11、所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供，价格应包含在总报价中。

12、本次采购项目的安装质量必须完全满足中华人民共和国国家质量标准及现行规范要求，应标人应根据企业实际能力在投标文件中对工程质量予以承诺，中标后在合同中加以确认。

13、中标人提供的设备必须是全新的设备（包括零部件）。中标人必须确保标书中所投的所有产品：符合我国相关业界产品标准，有产品合格证和国家质检标志，并应提交国家相关部门的质量检测报告书。

14、若因系统设备及产品不符合我国国家质量标准及现行规范要求而给采购人造成损失，中标人需承担相应责任并赔偿采购人的损失。

15、所有设备和配件均要求是经过实际运行验证、性能稳定的全新产品。

16、中标人须提供全新的设备，并负责设备系统（包括硬件、软件系统）的安装、调试、与应用软件的集成安装、联调等工作。中标人应根据采购人的要求对设备外观进行尽可能的修改，以符合采购人的设计要求；中标人应负责安装、调试以及环保设计与施工；所有设备均须由中标人送货到指定地点并安装调试，采购人不再支付任何费用；中标人设备到达目的地后的3天内必须派人到现场负责安装和调试，采购人按中标人提供的设备清单及检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料负责开箱检验、检查设备及随机附件是否完整无损，技术资料与图纸是否与采购人的要求相符，如有损坏、缺件等情况，中标人应在3日内更换新产品，相应的费用及责任由中标人自行负担；中标人应提供设备所带专用工具清单，并标明其种类、用途和生产厂，并在货物到货时同时提供给采购人；中标人须免费提供调试专用工具，直到工程保修期满；

17、投标人必须提供系统建设的详细实施建议方案和系统安装实施过程的工作内容、工作日程表、工作方法，并征得采购人认可后严格按照日程表执行。日程表内容至少应包括到货日期、现场安装、系统测试、系统试运行、验收、技术培训等。

18、中标人应允许采购人的工作人员参与系统的安装、测试、诊断及解决问题等各项工作，并提供相关的现场培训。

19、在由采购人确认：A产品投标文件中提供的技术数据经核验证实是真实的；B在调试期内所暴露的问题已获得令采购人满意的解决；C所要求的资料、备件等已按规定数量移交完毕后进行验收签字。

20、中标人应负责安装、调试及施工，提供设备安装、调试等必备连接材料设施、软件和技术文档。

21、在安装联调过程中，中标人供给采购人的产品及自己使用的工具，进入采购人使用现场后的保管由中标人负责；中标人在采购人使用现场安装人员的安全、保险、食宿、交通由中标人负责。

22、设备到货时，中标人应向采购人提供以下资料：

A、设备硬件操作手册、软件使用手册（提供中文版）；

B、系统调试手册（提供中文版）；

C、测试报告

D、系统各种设备的维修、保养手册（提供中文版）；

E、设备到货清单；

F、产品出厂检验合格证书；

G、原产地证书；

23、系统验收时，中标人应向采购人提供以下资料：

A、系统自测报告；

B、系统实施报告

C、系统使用手册

D、保修服务计划。

中标人应负责在项目完成时将系统的全部有关技术文件、资料、及测试、验收报告等文档汇集成册交付采购人。