## 主机设备报价
昌吉某某单位空气能热水系统维修清单
项目名称 |  | 新疆维吾尔自治区昌吉某某单位空气能热水系统 |  |  |  |  | 单位：人民币元
序号 | 名称 | 型号/规格/参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 压缩机 | 30P空气能压缩机超低温(15#16#楼各一个） | 个 | 2 |  |  | 丹佛斯
2 | 水处理 | 水处理量10t/h 电压220V 30W 自动清洗 | 套 | 4 |  |  | 润新
3 | 变频器控制器 | 5KW （一拖二）德国ABB变频器） | 套 | 4 |  |  | 德国ABB变频器
4 | 电热水器 | 50KW | 台 | 4
5 | 伴热带 | 14.5mm 1m/30w（化霜排水） | 米 | 100 |  |  | 安徽科阳
6 | PVC管 | φ50（化霜排水） | 米 | 50 |  |  | 联塑
7 | 涡轮蝶阀 | DN100 铸钢材质 | 个 | 20
| 涡轮蝶阀 | DN65 铸钢材质 | 个 | 32
8 | 清洗管道及空气能 |  | 台 | 12
9 | PVC管件 |  | 批 | 1
10 | 制冷剂 | R410A | 瓶 | 4
17 | 管件等 | DN65/100 | 项 | 1 |  |  | 国标
20 | 回水电动阀 | DN65 | 个 | 4
22 | 电源部分 | 电缆线3*25mm+1*16mm（管道式加热器） | 米 | 60 |  |  | 特变、津成、众邦
|  | 温度控制器 | 个 | 4 |  |  | 控制伴热带
|  | 辅材（桥架/线管等） | 项 | 1
报价单位：新疆天恒阳光商贸有限公司 报价日期：2024年09月5日 电话;13079906179 周福勤 | 运输 |  | 项 | 1
| 吊装 |  | 项 | 1
| 人工费 | 维修保养及调试（管道改造） | 台 | 12 |  |  | 专业人员
5 | 合计： |  |  |  |  | 0
6 | 税金 |  |  |  |  | 0
7 | 合计： |  |  |  |  | 0
人民币大写：
注：1、15#16#楼各更换一个压缩机，查找漏氟点，13、14楼查找漏氟点加冷媒。 2、每栋楼增加水处理一套可以更好的延长机器寿命及室内管道堵塞 。3、建议电加热管更换成管道式加热器，管道式加热器使用寿命更长要几年才坏一次，便于维修，不用电加热管坏了把一水箱水都放掉，加热器内只有二十多公斤水，4、4个区变频器全部坏了，建议变频器更换成德国ABB变频器，ABB变频器使用稳定性高，几乎没有故障，变频器是保护水泵使用更稳定、寿命更长。5、建议每个区增加清洗空气能阀门一套。6、根据各个区反馈的信息空气能上的阀门基本都坏了建议全部更换成涡轮蝶阀。