具体问题：

- 三台250KVA油变低压配电柜内无绝缘隔离挡板，部分断路器和低压电缆有过流现象；

- 电容有鼓包漏电解液；

- 配电室变压器低压AA11号柜K05开关故障，配电线缆有过流现象；

- 2号表明尼亚奇低压配电电容柜3根配电线烧坏。

维修内容：

1.更换低压配电柜400A开关4个；

2.更换两面低压电容柜热继电器；

3.更换两面电容柜热继电器连接线；

4.加装12面低压配电柜绝缘隔板；

5.加装12面低压配电柜母排热缩套；

6.试验调试、送电。