新风系统防冻液在线询价参数

**主要技术参数**：防冻液适用于中央空调或组合式新风机组，防冻液颜色不限，无异味；密度：>1068 kg/m³；冰点：<-45摄氏度；沸点：>110摄氏度；pH值：7.5~11.0；氯含量：<25ppm；每桶20公斤-200公斤均可，共18吨。

**商务要求：**1、投标前，须进行现场踏勘，根据现场情况合理选择防冻液每桶重量。2、中标单位免费提供防冻液管道高压清洗，免费更换管道滤网，免费提供添加防冻液服务。3、中标单位免费提供油泵等相关工具，更换完毕后，试运行期间如出现排气导致防冻液低于液箱标准位，则免费提供添加服务。4、所用产品适合作为中央空调或组合式新风机组防冻液厂家说明书。便于我院工作人员日后补充防冻液。