新疆工程学院采购项目需求表（装修类）

项目名称：新疆工程学院 新疆工程学院2024年发改委项目教育部重点实验室装修 项目

- 技术规格、参数与要求

1、项目简要介绍（项目内容及预算金额）：项目预算金额47.52万元。

2、参数（项目描述、任务书：需实现的功能或者目标；满足项目需要的所有技术、服务、安全等要求，采购对象的名称、品种、数量、规格、产地、质量、运输要求等内容；能够通过客观指标量化的应当量化，可附表格说明；用“★”标明主要技术参数并明确是否接受负偏离）：

注：参数中不能出现品牌、型号、专利技术等带有倾向性和排他性的技术参数。量化的参数可以加≥或±等（例如：≥350M）。

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装修 | 1项 | - 一楼改造要求 1、隔断 1.1、隔断拆除：将“数字矿山与虚拟仿真实验室”西面的玻璃隔断拆除。 1.2、新增隔断：将“数字矿山与虚拟仿真实验室”向西面加长隔断，尺寸实地测量，隔断材质与原来隔断一致。 1.3、门窗安装必须牢固，门窗安装应开关灵活，关闭严密，无裂翘。 1.4、玻璃隔断主钢架（底部，顶部和立柱）:8X8镀锌方管，厚度为2mm，方管外包黑色不锈钢；副钢架（中间横衬）：4X8镀锌方管，厚度为2mm。 1.5、方管焊接牢固，地面和顶生根固定，所有焊缝要求满焊，并打平磨光， 1.6、方管外包黑色不锈钢；厚度1mm,不锈钢安装牢固，所有接缝处密封处理。 1.7、隔断玻璃：单层钢化玻璃，厚度10mm； 1.8、实验室门为双扇钢化玻璃门，厚度10mm，玻璃门安装地弹簧，玻璃门安装带密码电吸锁，1.2米黑色金属拉手。 ★提供隔断实施方案，并且经过甲方负责人签字确认，提供相应证明材料。 2、吊顶 2.1、拆除隔断造成的吊顶及墙面的粉刷施工，相应的电路改造。 2.2、吊顶标示，尺寸，起拱和造型应符合要求。安装龙骨前，应按施工规范和造型要求布置龙骨，安装龙骨时避让消防设备、管道等设施。饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色与其他房间保持一致。饰面板表面应平整，洁净，色泽一致，无裂痕纹和缺损。饰面板嵌缝应密实，平直，嵌填材料色泽应一致。金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致，角缝应吻合，表面应平整，无翘曲锤印。木质吊杆、龙骨应顺直、无劈裂、变形。 2.3、吊顶材质：60X60矿棉板吊顶，照明灯：60X60平板白炽灯，走廊和每间实验室安装开关。 - 玻璃隔断贴PVC磨砂纸；中间腰线印有实验室名称的彩印PVC防撞条，玻璃门为纯色无LOGO防撞条。 4、电路改造：保证所有灯及开关正常,所有线材符合国标。 二楼改造要求 1、隔断 1.1、门窗安装必须牢固，门窗安装应开关灵活，关闭严密，无裂翘。 1.2、玻璃隔断主钢架（底部，顶部和立柱）:8X8镀锌方管，厚度为2mm，方管外包黑色不锈钢；副钢架（中间横衬）：4X8镀锌方管，厚度为2mm。 1.3、方管焊接牢固，地面和顶生根固定，所有焊缝要求满焊，并打平磨光， 1.4、方管外包黑色不锈钢；厚度1mm,不锈钢安装牢固，所有接缝处密封处理。 1.5、隔断玻璃：单层钢化玻璃，厚度10mm； 1.6、实验室门为双扇钢化玻璃门，厚度10mm，玻璃门安装地弹簧，玻璃门安装带密码电吸锁，1.2米黑色金属拉手。 - 玻璃隔断下部贴PVC磨砂纸；走廊两侧玻璃隔断，中间腰线带实验室名称的彩印PVC防撞条；玻璃门为纯色无LOGO防撞条。 3、一间实验室安装带水槽实验台，带两套水槽，两套三嘴水笼头，上下水改造;其他实验室安装全钢实台，实验台电路改造，长度以实验室实际尺寸。 3.1、实验台参数： 3.1.1.尺寸：X*750*800 3.1.2.台面说明：采用≥12.7mm理化板，边缘加厚至25.4mm并作圆弧处理；台面与柜体间应连接稳固，台面不能脱落或跷起。防静电、耐酸碱、耐高温，坚固不变形，不含溶剂及有毒物质。材料表面易清洁防化、防潮、以及耐磨； ★理化性能：台面需提供国家级检验机构出具的抽样检验理化性能：经《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准测试检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5 级”。 ★3.1.3.柜体说明：外壳采用冷轧钢≥1.0mm，合页/铰链连接部分采用 1.2mm 厚，优质冷轧钢板加强优质冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。柜体为全钢落地式结构，钢板连接处无焊接痕迹，柜体可以单独或组合使用，柜体所有部件不得于安装现场焊接加工，以避免破坏钢板涂层，柜体含挡脚板； ★提供国家级检验机构出具的检测报告，符合国家实验家具通用技术条件标准，检测结果“合格”。 3.1.4.柜门、抽屉面板说明：均为内嵌式、双层结构，1.0mm优质冷轧钢板，无焊连接，可拆卸，内含防撞橡胶垫； 3.1.5.拉手、铰链、合页：柜门拉手为一字暗拉，双层板厚一体成型拉手或不锈钢拉手，304不锈钢合页，最大开启角度180度，双层板厚一体成型拉手或不锈钢拉手，DTC三节静音导轨，开合时无噪音，次数达5万以上，防锈、耐腐蚀性能力强，达到国际五金行业标准。柜门采用强磁碰闭合方式； 3.1.6.调整脚说明：采用内置直径φ10mm注塑调整脚，防震、防潮、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度，最大调节为0-30mm。 3.1.7.整体工艺说明：所有钢板焊接经环氧树脂粉喷涂后，目视平整无焊点。台面装10A塔式五孔插座≥1个，电线为4平方国标钢心线。 3.1.8三联水龙头及pp水池：纯铜制作，经耐酸碱粉末涂料热固处理，防酸碱、耐腐蚀。开关采用精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀。 出水口为PP材质，并具有缓压作用，可拆卸清洗，随意更换雾状水嘴。鹅颈出水管可360度旋转。可旋转的鹅颈高出水嘴距台面约630mm，低水嘴距台面约为300mm。pp水池尺寸：550*450*290mm PP材质、高密度PP一体成型，厚度5m/m具有弹性，并耐酸碱及有机溶剂。 ★三联水龙头提供国家级检验机构出具的检测报告，符合GB18145-2014国家标准，检测结果“合格”。 3.1.9、试剂架：尺寸：L*300*700mm 铝玻结构，采用90×40铝合金立柱，外表环氧树脂静电喷涂，可调滑块采用2.0mm冷轧钢板弯曲成型,层板采用12mm厚单面磨砂钢化玻璃，两边装高度约40mm铝合金型材作为挡边，防止物品滑落。层板底部安装铝合金塔式电源盒，5孔多功能（220V，10A）插座。 4、管道处理：水槽实验台附近管道包管处理。 5、六间实验室墙体开洞并安装窗户，窗户尺寸为2*0.8米，并进行窗户及墙体粉刷。窗户安装必须牢固，窗户安装应开关灵活，关闭严密，无裂翘。 6、原子吸收罩管路系统 系统通风设备,抽气量1700-2500L/min,罩口高仪器通风窗40-50cm。 通风罩到屋顶为不锈钢材质，并在屋顶做固定，保证通风罩的稳定。 通风罩有可调风量调节阀。 防止室外回风，管路系统需安装逆止阀。 ★提供管路实施方案并且经过甲方负责人签字确认，提供相应证明材料。 7、气瓶柜及通风： 7.1双瓶气瓶柜，尺寸：高1900*宽900*深450MM带二代报警器，采用MAXAR型号风机，配合报警装置在报警10秒内自动开启，释放可燃气体降到芯片设定值 7.2气瓶柜应稳固地固定在地面上，以防止倾倒和碰撞 7.3气瓶柜外部安装排风系统 ，排出存储气体泄漏或逸出产生的有害气体。气瓶柜排风应当符合国家相关标准，确保排风充足，风量不小于200m3/h。 防止室外回风，管路系统需安装逆止阀。 7.4排风控制系统：断电记忆 设置不丢失 定时间隔:1分到168小时 定时组数:16组安装方式:导轨安装或挂墙 全自动循环控制。 ★提供通风实施方案，并且经过甲方负责人签字确认，提供相应证明材料。 8、吊顶要求：吊顶标示，尺寸，起拱和造型应符合要求。安装龙骨前，应按施工规范和造型要求布置龙骨，安装龙骨时避让消防设备、管道等设施。饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色与其他房间保持一致。饰面板表面应平整，洁净，色泽一致，无裂痕纹和缺损。饰面板嵌缝应密实，平直，嵌填材料色泽应一致。金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致，角缝应吻合，表面应平整，无翘曲锤印。木质吊杆、龙骨应顺直、无劈裂、变形。 吊顶材质：60X60矿棉板吊顶，照明灯：60X60平板白炽灯，走廊和每间实验室安装开关。 9、电路改造：每间实验室从总电箱引380V三相四线动力线，主线6平方国标铜线，每间有电控箱；每间四个五孔插座，插座线为4平方国标铜线。 四、卫生要求： 1、定期处理施工垃圾，垃圾不能堆放。 2、施工完成后，清洁现场，包括台面，隔断玻璃，地面等的清洁。 ★五、实地测量尺寸，提供实验室装修方案、并且经过甲方负责人签字确认，提供相应证明材料。提供图纸尺寸与实际尺寸偏差较大，按无效投标处理。 |

3、附件及备品备件要求（货物）：

（1）应保证终身提供该系统的所有维修零备件。

（2）卖方须提供备件的名称、价格及有效期，保证供货期等。

4、验收标准及方法：

（1）货物质量符合甲方质量要求并符合厂家规定的各项标准，同时按厂家标准验收规程和相关部门的有关规程验收。货物制造商授权的技术人员现场安装调试、设备技术指标经验收合格，附验收报告。

（2）货物运抵甲方指定地点交货时，乙方随货向甲方交付设备必需的合格证、保修卡，相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、出厂检验报告等）及配备的用件、工具等。

（3）乙方提供货物未达到验收标准的，应在甲方指定期限内调换或重新供货。

5、安装调试及技术服务（培训）要求（货物）：

安装和调试过程中需要的专用器具和其他物资由投标人负责，招标人负责相应的现场协调等方面的协调配合工作。安装与调试所产生费用由投标人承担。

投标人需提供3-5人培训学习、培训时间不低于3天。应安排工程师为招标人使用人员进行操作培训，通过讲解、展示、实操等方式确保招标人使用人员掌握操作使用与常见的故障排除技能。场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担。

6、付款方式（分几次付款，付款的时间节点、金额或者比例）：

一次付款，验收合格后支付合同总价款的100%。

7、售后服务要求：

质保期内接招标人提供2 小时内快速响应，6 小时内提出解决方案，48 小时内现场维护处理。上门服务遇到无法在规定时间内排除的问题需为招标人提供应急解决方案。所有硬件过质保期后、所有软件过质保期后继续提供技术支持，硬件优惠收取配件费用，软件优惠进行维修升级，响应速度同质保期内响应速度。

8、其他需要说明的事项：

若因厂家未事先告知导致的设备配件缺失而无法现场试运行的，后果由厂家承担并补足配件。

二：履约要求

1、供货期限：5个月

2、质保期：1年质保，终身维护

3、交付或实施的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区艾丁湖路1350号，新疆工程学院矿业工程与地质学院

4、发生故障做出响应的时间：提供2小时快速响应，6小时内提出解决方案，48小时内现场维护处理

5、伴随服务:软件3年内免费升级

6、其他未尽事项：无

三、供应商特定资格要求（《政府采购法》第二十二条第一款规定以外，项目有特殊要求，对供应商特定资格条件）

1、有效的工商营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或“三证合一”的营业执照副本。

2、投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）中列入重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中列入失信被执行人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时点为开标当日。

3、 依法缴纳税收：供应商提供自投标截止之日前半年内任意三个月依法缴纳税收的凭据。

4、财务状况报告：供应商提供2023年度经第三方权威机构出具的完整的财务审计报告。

5、供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

- 其他要求

- 是否接受联合体：否

- 是否接受备选方案：否

- 是否经财政部门同意采购进口产品：否

- 是否需要履约保证金：否；

- 是否需要投标单位提供样品：否；

- 是否需要投标单位现场踏勘：是；

如选则是，现场踏勘联系人及联系方式：15048329032

工作日10：00—19：00

7、其他要求：

项目经办人签字：                         部门负责人签字：

项目经办人电话：

日期：   年    月    日                  日期：    年    月    日

主管校领导签字：

日期：   年    月    日

学院、处室（公章）

（属于采购文件实质性条款的，请用“★”标明并明确是否接受负偏离；未尽事项可附表说明；如有多页，没签字的页面由项目经办人签字并盖部门公章或骑缝章）