第一章  目的与范围：

1.1目的﹕为使能对本工程的各类消防设施进行有效的维护及保养,使其处于最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。

1.2范围:本规定适用于本工程范围内的所有消防设备。

第二章  参考资料：

2.1 「中华人民共和国消防法」

2.2 「建筑消防设施检测技术规程」

2.3 「消防产品现场检查判定规则（GA588-2005）」

第三章  维护保养内容：

第一节  消防控制主机

3.1.1每月度消防控制主机电源检查项目:

1)检查系统电压是否正常。

2)查看消防控制配电箱的标志，以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。

3)检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。

检查方式﹕

a)自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。

b)人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用消防电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。

c)每月度对备用电源进行1~2次充放电实验,1~3次主电源和备用电源自动切换实验。

3. 1.2每月度对消防控制主机进行如下项目检查﹕

1)触发自检键，进行功能自检:

2)对控制器电源全部发光显示器进行检验,并循环三次。

3)对打印机功能进行检验。

3. 1.3切断主电源，查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。

3. 1.4在备用直流电源供电状态下，进行断路故障报警及火警优先功能。

报警功能检测：

1)类比探测器、手动报警按钮断路故障，查看故障显示。

2)断路故障报警期间，采用发烟装置或温度热源先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热，查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示及记录。

3. 1.5用万用表测量火灾报警控制器的联动输出信号。

- 火灾自动报警系统

火灾探测器:

1)为使火灾探测器保持性能良好,正常运行,在火灾探测器开启运行两年后,每隔三年全部进行清洗一遍。

2)每月度对所有的火灾探测器采用抽测的方式进行测试﹕

3.2.1点型感烟探测器

1)采用发烟装置向探测器施放烟气，查看探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示。

2)消除探测器内及周围烟雾，报警控制器手动复位，观察探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。

3.2.2点型感温探测器

可复位点型感温探测器，使用温度热源加热，查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示；移开加热源，手动复位火灾报警控制器，查看探测器报警确认灯在复位前后的变化情况。

1)对测试过的火灾探测器做地址记录,以免在下期测试中重复测试同一个点。在一年内通过定期测试后将所有火灾探测器测试一遍。

2)测试中核对火灾探测器的地址是否正确。

3)在测试过程中,对火灾探测器报警的迟缓程度做记录,通过汇总,对其工作状态有一个大致的了解,为是否对火灾探测器进行清洗提供佐证。

4)要防止外部干扰或意外损坏。对于探测器不仅要防止烟、灰尘及类似的气溶胶、小动物的侵入、水蒸汽凝结、结冰等外部自然因素的影响而且还要防止人为的因素如书架、贮藏架的摆放或设备、隔断等分隔对探测器和手动报警按钮的影响。

3.2.3手动报警按钮

1)每月度巡检手动报警按钮装置,检查外罩玻璃是否有破损。如有损坏应及时更换,以免发生误报。

2)每月度巡检时,触发按钮查看火灾报警控制器信号和按钮的报警确认灯是否准确。

3)每月度对警铃及广播测试一遍，发现故障及时维修。

第三节  消防给水系统

3.3.1消防水池

1)每月度查看消防水池水位及消防用水不被他用的状况。

2)每月度查看补水设施。

3)每年对水源的供水能力进行一次测定。

3.3.2消防管路系统

1)观察稳压泵的启动频率，确定管网有无渗漏现象。

2)外观检查：检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固。

3)每月度对不少于20%的管道末端进行放水，确保管道内的水质良好，并对水流指示器的报警功能进行检查。

3.3.3消防水泵

1)每月度查看水泵和阀门的标志；转动阀门手轮，检查阀门状态；观察阀杆及手轮位置；阀杆是否需要加注润滑油。

2)每月度在泵房控制柜处启动水泵，查看运行情况。消防水泵应每月度启动运转1～3次；当消防水泵为自动控制启动时，应每月度类比自动控制的条件启动运转1～3次。手动、自动控制启水泵1～3次，查信号有否返馈，水压是否上升，电机转动是否正常。有无变形、发热等状况。轴与电机、连接部件是否有松动、锈蚀、变形、发热，是否要加油。

3)每月度在消防主机控制室启动水泵，查看运行及反馈信号。

4)每月度检查消防水泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证；电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好。

5)每月度检查主、备泵能否自动切换

6)每月度检查压力表是否变形、水泵启动后动作是否正常。

7)每月度启动水泵后，打开试验阀，观察压力保持情况。

3.3.4水泵接合器每月度查看标志牌、止回阀。

3.3.5室内消火栓

1)每月度对消火栓进行如下检查﹕

2)确保消火栓周围没有障碍物阻挡,取用方便。

3)确保消火栓外观整洁、标示清晰、无机械损伤及严重腐蚀。

4)检查消火栓有无生锈漏水现象;栓口的橡胶垫圈等密封件有无损坏或丢失;消火栓的闸阀开启是否灵活。

5)对室内消火栓还应检查消火栓箱内的水枪、水带等设备是否完备配套，水龙带有无霉腐﹔破玻按钮工作状态正常。

6)触发启泵按钮，查看消防泵启动和信号显示。

7)室内消火栓系统还应随时观察消防水池、水箱的水位情况，发现不足应及时补充。

4.3.6室外消火栓

室外消火栓每月度进行一次检查保养，其内容主要包括：

1)用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性。

2)检查出水口闷盖是否密封，有无缺损。

3)检查栓体外表油漆有无剥落，有无锈蚀，如有应及时修补。

4)定期检查消火栓前端阀门井。

5)保持配套器材的完备有效。

第四节  自动喷淋灭火系统

4.4.1报警阀组

1)每月度检查报警阀组外观、标志牌、压力表是否完整。

2)每月度对报警阀的压力表进行检查,检查报警前、后压力表指示是否正常。阀的前后压力应基本相当，或阀后压力稍高于阀前。

3)每月度对报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性能，以及报警阀各部件的工作状态是否正常。每月度对报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验，验证系统的供水能力，压力开关的报警功能是否正常。

4.4.2自动喷淋头及管道

1)每月度对喷头进行一次外观检查，检查喷头无有损坏、锈蚀、漏水现象，发现有不正常的喷头应及时更换，更换或安装喷头均应使用专用扳手。

2)各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不应小于安装总数的1％，且每种备用喷头不应少于10个。

3)检查管无机械损伤和锈蚀，油漆是否脱落，管道固定是否牢固。

第五节  应急照明和疏散指示标志

3.5.1每月度查看应急照明外观是否有损坏、电源插头是否插在电源插座上、灯管是否工作正常。

3.5.2每月度对应急照明进行一次功能性测试,按下列方法切断正常供电电源，用秒表测量应急工作状态的持续时间：

1)自带电源型和子母电源型切断其主供电电源。

2)集中电源型切断其控制器主电源。

3.5.3疏散指示标志

1)每月度查看外观，核对位置及完好情况。

2)每月度对疏散指示标志进行一次功能性测试﹕

a)关闭正常照明，查看发光疏散指示标志的自发光情况。

b)切断正常供电电源，应达到规定的应急工作状态持续时间。

第六节  应急广播系统

3.6.1每月度在消防控制室用话筒对所选区域播音，检查音响效果。

3.6.2每月度自动控制方式下，分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后，核对启动火灾应急广播的区域、检查音响效果。

3.6.3每月度在公共广播扩音机处于关闭和播放状态下，自动和手动强制切换火灾应急广播。

第七节  防火分隔设施

3.7.1防火门

1)每月度查看外观、关闭效果，双扇门的关闭顺序。

2)每月度对于疏散通道上设有出入口控制系统的防火门，自动或远端手动输出控制信号，查看出入口控制系统的解除情况及反馈信号。

3.7.2防火卷帘

1)每月度查看外观。

2)每月度进行下列方式操作，查看卷帘运行情况反馈信号后重定。机械操作卷帘升降。

3)触发手动控制按钮。

第八节     灭火器的管理与检测

3. 8. 1灭火箱

1）每月度查看外观，关闭效果，摆放位置

2）每月度对箱体的查看，确保消火箱周围没有障碍物阻挡,取用方便。确保消火箱外观整洁、标示清晰、无机械损伤及严重腐蚀

3.8. 2灭火器

1）每半年检查干粉是否结块，储气瓶内二氧化碳气体是否泄漏。

2）每月度检测瓶体的外观整洁、标示清晰、无机械损伤及严重腐蚀

3 )每月度检测灭火器的摆放位置，应存放在干燥，通风，防止受潮。应避免日光暴晒及强辐射热的作用，以免影响灭火器的正常使用