## UPS机房设备
清单
项目 | 设备材料名称 | 品牌 | 型号及规格 | 详细描述 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 蓄电池 |  |  | 蓄电池要求:蓄电池应采用12V系列阀控式密封铅酸蓄电池，单节容量为100AH；1.蓄电池应采用高性能、高可靠性的全密封阀控式免维护铅酸蓄电池。 2.蓄电池10hr容量第一次放电应不低于1.0C10；3hr容量不低于0.85C10；1hr容量放电不低于0.65C10。需提供国家级第三方检测报告。 3.蓄电池浮充设计寿命不能低于10年（环境温度为25℃时）。此项须以公开资料为准，如公开的彩页、官网等。 4.蓄电池端电压的均衡性：蓄电池组中各蓄电池间开路电压最高与最低差值不大于100mV；进入浮充状态24小时后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低值之差不大于200mV，按此标准进行验收。 5.蓄电池之间连接电压降△U≦5mV。 6.自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应不低于99％。需提供国家级第三方检测报告。 7.蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出，需提供国家级第三方检测报告。 8.蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆，需提供国家级第三方检测报告。 9.蓄电池密封反应效率应不低于98.5％，需提供国家级第三方检测报告。 10.电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形，需提供国家级第三方检测报告。 11.蓄电池的安全阀开阀压力应为15kPa～25kPa，闭阀压力应为10kPa～20kPa,开、闭阀压差小于5kPa，需提供国家级第三方检测报告。 12.热失控敏感性测试温升不超过30℃，每24h电流增长率不超过25%，需提供国家级第三方检测报告。 13.过度放电后充电容量恢复不低于94%，需提供国家级第三方检测报告。 14.24h再充电能力因素不低于89%，需提供国家级第三方检测报告。 15.蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。 16.蓄电池的浮充电压值及范围：13.50V~13.80V，浮充电流值及范围: 1mA/Ah；蓄电池的充电（恒压）电压值及范围: 14.10~14.40V，充电电流值及范围: 0.1C10~0.2C10A。 | 220 | 节 | 享受生产厂家不低于3年免费质保服务
2 | UPS 检修除尘保养 |  |  | UPS（不间断电源），出具维修检修报告 1.清洁：定期清洁UPS的外壳和散热器，避免灰尘和杂物影响UPS的散热效果和使用寿命。 2.更换电池：根据UPS的使用情况和电池的寿命，定期更换电池，保证UPS的供电稳定性。 3.检查电源输入输出线路：定期检查UPS的电源输入输出线路，确保线路连接牢固、无松动和损坏，避免电源故障和短路等问题。 4.检查UPS的工作状态：定期检查UPS的工作状态，包括电压、电流、频率等参数，确保UPS正常工作。 5.定期进行负载测试：定期进行负载测试，模拟实际负载情况，检查UPS的供电能力和稳定性，及时发现和解决问题。 6.定期进行维护保养：定期进行UPS的维护保养，包括清洁内部、更换滤波器、检查风扇、更换老化的部件等，保证UPS的长期稳定运行。 | 9 | 台
3 | UPS机头移机 |  |  | 档案室机房UPS主机及蓄电池移机 | 1 | 项
4 | UPS输出输入电缆 |  |  | 35平方铜硬线 | 30 | 米 | 根据实际距离结算
5 | 蓄电池电池连接线 |  |  | 25平方阻燃铜电缆 | 10 | 米 | 根据实际距离结算
6 | 废旧UPS电池拆除 |  |  | 电池搬运指定地点无害化处理 | 220 | 个
7 | UPS连接线及机柜 |  |  | 利旧 | 5 | 套
8 | 电池 安装调试 |  |  | 标准 | 5 | 套
9 | UPS机房空调 |  |  | 1.5P 冷暖类型 冷暖型 是否变频 变频 制冷量 3500(200-4200) 制冷功率 950(130-1500) 制冷额定电流 4.4A 制热量 4450(200-5500) 制热功率 1185(100-1700) 制热额定电流 5.5A 循环风量 700m3/h 能效等级 3级 电源性能 220V/50H | 5 | 套 | 含所需铜管及高层安装辅材及安装
10 | UPS机头维修 |  |  | UPS机头一台维修 | 1 | 台