放射机房防辐射施工

施

工

方

案

设计说明

1.本工程为1间CT机房射线辐射防护施工。

2.防护门设置警示灯和门机联锁。

3.方案在施工前可能有误，以实际为准。

4.此设计方案本着防护最优化的原则。

（一）工程概况

本工程主要包含：

- 1间CT机房的墙体、顶面、地面及门窗的防护施工:

- 最优设计方案：

1、CT机房防护施工方案

| 内容 | 机房现状 | 施工方案 |
| --- | --- | --- |
| 机房屋顶 | 顶部处理； | 1、顶部吊顶（两间房）。 |
| 机房 墙面 | 四面墙体处理； | - 封堵西墙原有房间门；封堵东墙原有采光窗，留一采光窗改造为患者防护门。南墙开工作人员防护门和铅玻璃观察窗。 四面墙体均挂3层硫酸钡板（4.5cm），最后护墙板装修。 |
| 机房地面 | 机房下方为实土层 | 1、合适位置破除地面瓷砖，下挖并灌注CT承重地梁，承重地梁与现有地面水平。2、CT设备到控制室开挖200mm*150mm的地沟用于走线。 |
| 防护门 | 患者通道预留门洞150CM*210CM； 工作人员通道预留门洞110CM*210CM； | - 患者通道门为：1800CM*2250CM铅防护平推门电动门，4mmpb，内装向左；此门位于东墙。 - 工作人员通道门为：900CM*200CM手动铅防护平开门，4mmpb，向内向左；此门位于南墙。 |
| 铅玻璃 | 预留130CM*110CM洞口 | 1、洞口改造； 2、安装铅框120CM*100CM，安装铅玻璃，铅当量为4mmpb。预留观察窗位于南墙。 |
| 排风系统 | 东墙排风通道安装 | 1、离地30CM处安装动力排风装置，通过管道连接顶部在西墙开洞进行通风换气； |
| 其它 | - 高压电缆 - 患者通道外遮雨棚 - 暖气管道铺设及安装 | - 需从配电室连接大约40米高压电缆。 - 患者通道外遮雨棚。 - 暖气管道铺设及安装。 |

此方案严格按照国家标准设计，且经专业评价机构审核，防护效果均高于国家标准要求。