## Sheet1
产品名称 | 技术参数
厨房设备灭火装置 | 1.主体箱规格： CMJS18-2(双瓶组）：长685mm*宽240mm*高620mm 2.变压器、蓄电池、控制盘三者集中在主机面板中心位置，外观设计一体化，防潮防水，便于安装。 3.设备具有水冷却功能，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀应立即开启喷水，自动切换时间应≤2S 4.本装置灭火剂喷射时间单瓶组不得小于15S，双瓶组不得小于26S，同时具备抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中不得有油点飞溅出来。 5.生产厂家应具备Q/110114ZDXY043-2020《安装维修服务企业服务能力等级评审指导标准》适用条款，并取得消防设备安装及维修企业服务能力一级资质证书。 6.厨房设备灭火装置产品应符合中国绿色环保产品标准，并取得中国绿色环保产品证书。 7.厨房设备灭火装置生产厂家应具备良好的售后服务能力，取得全国售后服务先进单位证书。 8.温感片应依据GB/T 228.1-2021检测最大拉力应≥3.1KN，并具有CNAS标识证书。 9.厨房灭火感温支架应依据GB/T 2423.22-2012 环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 N：温度变化通过高低温试验，在试验温度从(25±5)℃开始经 70min 降温至-45℃， 保持低温 15h+，经 200min 升温至 155℃保持高温 15h+，经 130min 降温至(25±5)℃，此为一个循环，共进行 6 个循环。温度变化速度率:1℃/min检测中，外观应 无明显变化，并具有CNAS标识证书。 10.厨房灭火药剂瓶应依据GB/T 2423.2-2008，GB/T 2423.1-2008通过高低温试验，在低温试验（24h，-40℃）条件下，表面应无明细变化，在高温试验（24h，200℃）中， 表面应无明细变化，并取得CNAS标识证书。 11.厨房灭火控制盘应依据GB/T 2423.2-2008，GB/T 2423.1-2008通过高低温试验，在低温试验（-20°C，2h）中，控制盘外观应无变化且控制盘能正常使用，在高温试验（50°C,2h） 中控制盘外观应无变化且控制盘能正常使用，并取得CNAS标识证书。 12.水流联动阀应依据GB 4806.9-2016 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》其他金属材料及制品通过检测，砷(As)迁移量(mg/kg)≤0.04，镉(Cd)迁移量(mg/kg)≤0.02 并取得CNAS标识证书。 13.钢丝绳应为316材质，最大拉力应≥2495N，并取得CNAS标识证书。 14.厨房设备灭火装置双瓶组应具有外观设计专利及实用新型专利，并取得国家知识产权局证书
投标方需提供以上证件现场核查