## Sheet1
设计方案需符合：
GB 50072-2021《冷库设计规范》及GB 50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》
GB 9237-2001《制冷设备通用技术规范》
1.制冷机组能效比（COP）≥2.8（低温工况）
2.蒸发温度与库温差≤10℃（中温库）
3. 保温材料（ 防冷桥处理）：聚氨酯夹芯板（B1级防火，密度≥40kg/m³，导热系数≤0.022W/(m·k)） 板厚100mm。
4. 聚氨酯超耐磨地坪漆（耐低温，防潮，抗叉车碾压），新旧库地面等高施工。
5.电动平移门（尺寸2m×2.2m）。
6.库体拼接气密性检测（正压法测试）泄露率＜3%容积/小时。
7. 配电要求：电源380V/50HZ，三线四线制，总功率＞65KW
8. 控制系统：远程监控，支持手机端APP实时查看温度及能耗等数据。温度传感器：PT100铂电阻（精度Class A）安全保护：高低压保护、过载保护、缺相保护、故障报警融霜超时报警。
9.人员资质及保障
施工团队持证：制冷设备操作证≥2人，电工证≥2人，焊工证≥2人（提供复印件备案）。施工团队核心人员≥2人缴纳社保半年以上（提供参保记录）
10. 设备安装
机组基础：方钢角铁焊接支架+减震垫。
管道焊接：铜管钎焊（充氮保护，氧含量≤0.01%），坡度≥3‰。
11. 气密性试验
高压侧：2.5MPa保压24小时（压降≤0.02MPa）。
低压侧：1.8MPa保压24小时（压降≤0.02MPa）。
真空度≤5Pa（维持2小时无回升）。
12. 降温测试
冷库：空库降温至0℃时间≤6小时。
库内各点温差≤2℃（符合SBJ 11-2000标准）。
13. 安全措施
制冷机房通风量≥6次/小时（GB 50072-2021）。
R22制冷剂浓度报警器（阈值≤1000ppm）。
14. 质保条款
质保期限：整机质保 2年（自验收合格之日起计算），符合《制冷设备售后服务规范》（GB/T 24484-2009）。
质保范围：
免费维修：制冷机组、控制系统、冷风机等核心设备因质量问题导致的故障。
定期维护：每年提供2次免费设备巡检（含压缩机润滑油检测、冷媒压力校准）。
15. 备件供应
冷库专用配件库存储备：压缩机原厂备件（活塞、轴承、阀片等）膨胀阀、压力控制器等易损件。
备件更换：质保期内免费提供原厂配件。
16. 技术支持
7×24小时技术人员在线（按GB/T 19001标准建立服务档案）
17. 人员培训
现场培训：交付时提供8课时操作培训（含《冷库安全操作规程》GB 28009-2011解读）。
培训内容：温控系统参数设置，融霜周期优化方法，常见故障代码识别与处理。