## Sheet1
冷库报价单
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 半封闭中温活塞机组 | 20HP | 2 |  |  | 电源：380V/50Hz，三相四线制、
2 | 冷风机 | DD-200 | 2 |  |  | 铝翅片铜管，电热融霜
3 | 制冷机组微电脑控制箱 | 15KW | 2 |  |  | 高低压保护、过载保护、缺相保护、融霜超时报警、远程APP监控
4 | 制冷剂 | 22.7KG | 2 |  |  | R22蒸发温度：-40℃-10℃，冷凝温度范围：30℃-60℃
5 | 膨胀阀 | 12TR | 2 |  |  | 阀体材质为铜，采用热力膨胀阀（TXV）设计，动态响应快，工作温度范围-40℃-80℃。
6 | 冷冻油 | 4L | 2 |  |  | ISO VG32,倾点≤-30℃（低温流动性良好）闪点≥160℃（高温稳定性高）
7 | 制冷系统管道 | Φ38Φ22Φ19 | 2 |  |  | 管道焊接：铜管钎焊（充氮保护，氧含量≤0.01%），坡度≥3‰、
8 | 铜配件 | U型弯、弯头、铜焊条 | 2 |  |  | 国标紫铜壁厚±1.2㎜，易加工，耐腐蚀性强
9 | 制冷系统安装辅材 | 氧气、煤气 | 2 |  |  | 用于制冷系统管道焊接
10 | 电线电缆 | 3*10+1、3*2.5、4*1、2*1 | 2 |  |  | ISO9001,导电性能优异，电阻率低，减少耗电损耗
11 | 五金耗材 | 角铁、支架、钢材、丝杆 | 2 |  |  | 内外机支架、国标高强度
12 | 冷库照明设施 | LED冷库专用灯 | 4 |  |  | 防爆、防潮、节能、抗低温
13 | 管道保温、包扎带 | 橡塑保温 | 2 |  |  | 低压回气管道保温
14 | 设备安装及调试费 |  | 2 |  |  | 设备安装、气密性试验、抽真空真空度≤5Pa、降温测试符合SBJ 11-2000标准
15 | 聚氨酯冷库板 | 10厘米厚 | 507.8 |  |  | 双面彩钢0.3厚，B1级防火
16 | 聚氨酯冷库门 | 2米*2.2米 7.5厘米厚 | 1 |  |  | 电动平移门，含电机，控制箱
17 | 聚氨酯超耐磨地坪 | 3毫米 | 306 |  |  | 耐磨，抗压，耐低温，耐腐蚀
18 | 聚氨酯冷库板安装费 |  | 507.8 |  |  | 防冷桥处理
19 | 冷库门安装费 |  | 1 |  |  | 人工费
20 | 冷库专用发泡胶 |  | 8 |  |  | 耐低温，耐腐蚀,冷库专用
21 | 冷库专用结构胶 |  | 8 |  |  | 耐低温，耐腐蚀，冷库专用
22 | 库板安装配件及辅材 | 吊筋，丝杆，阴角，阳角等 | 507.8 |  |  | 国标标准件
23 | 冷库板拆除 |  | 426.9 |  |  | 人工费
24 | 旧库地面铺设混凝土 | 10厘米厚 | 130.5 |  |  | c20混凝土
25 | 旧库地面铺设混凝土 |  | 130.5 |  |  | 铺设人工费
26 | 加气块墙拆除 | 15米*3.5米，4.6米*3.1米 厚24厘米 | 1 |  |  | 拆除，清运，垃圾车费用
27 | 封堵补墙 | 2.3米*3.5米 | 1 |  |  | 含材料，沙子水泥及人工
28 | 消防栓挪移 | 2套 | 2 |  |  | 管道人工及辅材
29 | 旧设备拆除 | 5HP | 1 |  |  | 人工费
30 | 旧设备拆除 | 20HP | 1 |  |  | 人工费
31 | 总计
加盖公章
|  |  | 联系人： |  | 联系电话：
1.上传一次性报价须加盖公章 （设计需满足表2） 2.竞价前需与采购方联系，提前现场勘察，否则报价不予采纳 3.售后服务需12小时响应 4.须上传营业执照具有相关资质，所使用主件需提供质量检测报告 5. 报价需包含装卸、搬运、运输等一概费用，进场后采购方不在支付任何招标文件中没有体现的费用。 6.本次交易成功后，必须开具增值税发票进行报账。质保金3%，整机质保2年，如有赠送服务等情形请在下方单独说明。7.现场施工人员需开具无犯罪证明，持专业技术资格证件作业（制冷证≥2人,焊工证≥2人，电工证≥2人）提供复印件加盖公章，提供半年以上社保缴费证明加盖公章≥4人（参保人员中至少2人须持制冷证和焊工证）。8.项目负责人必须要有冷库施工经验，并提供近1年内冷库相关业绩，业绩金额不得低于3万元。9.企业必须为疆内企业且三年内无违法记录（通过国家企业信用公式系统查询下载证明并加盖公章），需提供近1年内3个冷库相关业绩，业绩金额不得低于3万元，并提供相应发票。10.严格执行安全生产制度，动火作业需提前审批，施工现场做防火保护。11.施工人员须提供雇主责任险保单，保额不低于100W。12.参与过相关保密单位施工的企业，每有一项业绩+0.5分，没有也不扣分。施工时间需严格遵循采购方批准时间、严禁恶意报价，我方将上报有关部门进行处理。